## Sheet1
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注
一、装修部分
1 | 100mm轻钢龙骨隔断 | 1、规格：竖向龙骨壁厚不低于0.5mm，天地龙骨壁厚不低于0.3mm，档距规格400。 2、双面封9.5mm厚纸面石膏板，内部岩棉填充 3、安装工艺：龙骨安装至原结构底部，石膏板安装至吊顶。 | m2 | 160 | GB
2 | 天棚吊顶 | 600*600*14mm厚硅钙板面层：1、顶面直径8mm全丝牙吊筋，吊筋长度950mm 2、50系列主龙骨@900~1200档距，T型铝合金龙骨，边角铝38*25*0.5mm | m2 | 206 | GB
3 | 木质工艺门 | 防火等级：甲级，定制装饰木门（含门套、压线），木饰面板镶边，免漆型，铰链、门锁及拉手、门吸等五金，门扇尺寸800*2100 | 樘 | 6 | 双杰/五星/盼盼
4 | 墙外单扇推拉门 | 防火等级：甲级，定制装饰木门（含导轨），木饰面板镶边，免漆型，滑轮、拉手等五金，门扇尺寸800*2100 | 樘 | 2 | GB
5 | 原吊顶、隔断拆除、修复及垃圾清理 |  | 项 | 1
6 | 门禁系统 | 指纹锁 | 个 | 4 | GB
二、排风系统
1 | 排风机 | PP离心风机，配变频电机；风量：9800CMH，全压750Pa； 除锈、刷油，入口配不锈钢防虫网 | 台 | 1 | 应达/顶裕/上虞
2 | 风机软接 | 风机配套 PVC材质 | 个 | 1 | GB
3 | 风机出风口 | 高度1.0m，配合风机尺寸，含风口雨帽 | 个 | 1 | GB
4 | 减震器 | 减震器：橡胶弹簧阻尼 | 个 | 4 | GB
5 | 活性炭废气净化器 | 风阻﹤500PA；箱体采用10~12mm厚PP材质,填充料为块状活性炭+SDG.设备阻力：500Pa,废气处理量：9800m³/h | 个 | 1 | GB
6 | 单层百叶排风口 | 400*400，铝合金材质，顶面安装 | 台 | 10 | 盈达/九州/阿斯顿
7 | 手动调节阀 | 200*200 | 个 | 10 | 盈达/九州/阿斯顿
8 | 防火调节阀（70°关闭） | 630*400，带电信号回传，发生火情自动关闭风机排风系统 | 个 | 1 | 盈达/九州/阿斯顿
9 | 塑料通风管道 | 1、PP管圆形风管制作安装 壁厚4mm 2、支吊架制作安装 | m2 | 62 | GB
10 | 塑料通风管道 | 1、PP管矩形风管制作安装 壁厚6mm 2、支吊架制作安装 | m2 | 78 | GB
11 | 法兰边加固 | 管道四周法兰边焊接加固 长边≦400mm | 个 | 60 | GB
12 | 法兰边加固 | 管道四周法兰边焊接加固 长边≦850mm | 个 | 80 | GB
13 | 风机电缆线 | 国标YJV-4*10mm2 | m | 25 | 远东/江南/上上
14 | 辅材 | 焊材、吊筋、抱箍、软管、支架等 | 式 | 1
15 | 排风机混凝土基座 | 1500*1500，基础高于水平地面150mm | 式 | 1
16 | 开墙洞并修补 |  | 式 | 1
17 | 排风系统调试费 | 排风系统调试费 | 式 | 1
三、补风系统
1 | 柜式离心风机 | 风量：4800m³/h:转速：1000r/min;静压：355Pa | 台 | 1 | 应达/顶裕/绿岛风
2 | 风机软接 | 风机配套 PVC材质 | 套 | 1 | GB
3 | 控制电箱 | 380V室内专用控制箱，含空开、接线柱、执行器等 | 套 | 1 | 箱体GB/低压电气正泰/德力西/天正
4 | 风机进风口 | 配合风机尺寸，含风口雨帽，带防护网 | 个 | 1 | GB
5 | 单层百叶送风口 | 400*400；铝合金材质，顶面安装 | 台 | 8 | GB
6 | 防火调节阀 | 630*320；70°温控，带电信号回传，发生火情自动关闭风机排风系统 | 个 | 1 | 盈达/九州/阿斯顿
7 | 手动通风蝶阀 | 200*200 | 个 | 8 | 盈达/九州/阿斯顿
8 | 镀锌钢板风管 | δ=0.75mm | m2 | 15 | GB
9 | 镀锌钢板风管 | δ=0.6mm | m2 | 25 | GB
10 | 法兰边加固 | 管道四周法兰边焊接加固 | 个 | 40
11 | 风机电缆线 | 国标YJV-4*6mm2 | m | 10 | 远东/江南/上上
12 | 辅材 | 焊材、吊筋、抱箍、软管、支架等 | 式 | 1
13 | 补风机混凝土基座 | 1300*1300，基础高于水平地面150mm | 式 | 1
14 | 开墙洞并修补 | 开墙洞或窗洞并修复 | 式 | 1
15 | 补风系统调试费用 | 补风系统调试费 | 式 | 1
四、电力及照明系统
1 | 动力照明配电箱 |  | 项 | 1 | 箱体GB、低压电气正泰/德力西/天正
2 | 灯具 | 格栅灯，3*20W，600*600 | 个 | 20 | 飞利浦/雷士/TCL
3 | 灯具 | 格栅灯，3*20W，600*600，带应急装置 | 个 | 6 | 飞利浦/雷士/TCL
4 | 插座 | 220V，10A，五孔插座 | 个 | 48 | 正泰/德力西/朗能
5 | 单开 |  | 个 | 6 | 正泰/德力西/朗能
6 | 导线 | BV-2.5 | 米 | 560 | 江南/远东/上上
7 | 导线 | BV-4 | 米 | 600 | 江南/远东/上上
8 | 线管 | PVC线管，Ф20 | 米 | 180 | GB
9 | 线管 | PVC线管，Ф25 | 米 | 200 | GB
10 | 管线穿墙及插座开关暗敷、墙壁修补 | 墙上开槽及修补 | 项 | 1