招标文件

项目名称：通达学院多媒体教室及多媒体投影设备

项目编号：NYCG2014-S079

南京邮电大学采购招标管理办公室

二○一四年七月 三 日

第一章投标邀请函

南京邮电大学采购招标管理办公室就通达学院多媒体教室及多媒体投影设备项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号：通达学院多媒体教室及多媒体投影设备项目(标书编号NYCG2014-S079 )。

二、招标内容、项目简要说明：

1、通达学院多媒体教室及多媒体投影设备

具体要求详见《通达学院多媒体教室及多媒体投影设备项目技术要求指标》

招标项目人民币报价。如是进口免税产品，报不含税人民币价，按人民币：美元=6.5：1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。

2、付款方式：验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的90%,余款作为质量保证金，使用半年无质量问题后支付。付款金额不计利息。

三、投标人资质要求：

l、有能力提供本项目中所采购货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。

2、投标人必须具有主要投标产品的原厂商或驻某地办事机构对其参加本项目出具的授权书。

3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力。

4、须为独立法人，本次招标不接受联合投标。

5、投标人具有在近一年内己完成一个(含1个)以上类似项目的成功案例，并提供用户证明或合同复印件。

6、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。

四、招标文件发售时间：

招标文件出售时间：2014年7月3 日。

招标文件出售地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼240房间。

招标文件出售方式：招标文件每套售价100元人民币，邮购须另加50元人民币，标书售出一概不退。

五、投标文件接收信息：

投标文件开始接收时间：自招标文件发售之日起。

投标文件接收截止时间：2014年7月11日上午10:00时止。

投标文件接收地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼241房间。

投标文件接收人：崔老师

六、开标有关信息：

具体开标时间递交标书时另行通知

开标地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼301会议室。

七、本次招标联系事项：

联系人：崔老师

联系电话：025---85866541

南京邮电大学采购招标管理办公室

2014年7月3 日

第二章招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

(l)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求

(3)、投标书格式

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表

(3)技术方案、服务承诺、培训承诺

(4)资质证明文件

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。

12.2标的物见招标内容

l2.3有关费用处理

投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.4其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1投标人应以人民币提交贰仟伍佰元整（2500元）投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明项目名称的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。

14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.6条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息。

14.5中标人的投标保证金可转入履约保证金。

14.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撒回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

15、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

16、投标书份数和签署

16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

16.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。

17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

18、投标截止日期

投标截止日期为2014年7 月10 日上午11时止。

19、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。

20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21、开标

2l.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

21.2开标时，督察人员要检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标并宣读全部内容。

22评标过程

22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何偿试，可能导致该投标人的标被废弃。

23、评标方法：

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（45分）、主要配置及合标成度(25分）、品牌（10分）、售后服务和承诺（10分）、资质和经营状况（10分）。

具体打分标准将在开标时根据标书内容、技术因素、报价、售后服务、资质、信誉、成功案例及参加本项目的技术人员情况来综合打分。

24、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

(3)未按照规定交纳保证金。

25、定标

评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

六、授予合同、签订合同

招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

中标人在收到中标通知后即将投标保证金转作履约保证金。如果投标人不履行此条款，招标人有权终止签订合同，并没收其投标保证金。在此种情况下项目招标小组可将标授予下一个中标侯选人，或重新招标。

第三章合同条款（详见招标办网站货物类合同模板）

技术要求响应表

| 序号 | 招标系统规定的技术要求 | 投标系统实现的技术响应 | 是否偏离（+/=/-） | 技术指标偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 南京邮电大学通达学院多媒体教室及多媒体投影设备 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写）￥ 元整 美元（大写）＄ 元整 |
| 交货期 |  |
| 保修期 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2014年月日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2.开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

附：通达学院多媒体教室及多媒体投影设备项目技术要求指标

- 多媒体教室位于南邮通达学院扬州校区第一和第二教学楼中，具体位置见表1

| 序号 | 教室 | 序号 | 教室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教1109 | 10 | 教2409 |
| 2 | 教2108 | 11 | 教2411 |
| 3 | 教2111 | 12 | 教2413 |
| 4 | 教2116 | 13 | 教2418 |
| 5 | 教2209 | 14 | 教2507 |
| 6 | 教2212 | 15 | 教2509 |
| 7 | 教2217 | 16 | 教2511 |
| 8 | 教2312 | 17 | 教2517 |
| 9 | 教2317 |  |  |

表1

- 教学楼房屋层高条件所限，拟采用120”投影幕布。在幕布安装时，应尽量靠近房屋天花上沿安装；幕布安装应合理考虑便于黑板的使用；幕布安装于教室讲台靠近门处(讲台偏右处)，应以不影响讲台4块黑板中左侧黑使用；应综合考虑讲台采光光源对投影的影响因素，以利于教学的合理使用。

- 因教室中讲台地台较为狭窄，多媒体机柜尺寸应尽可能窄，宽度应不大于700mm。1#教学楼1109教室，已垫高讲台，并预制电缆井。建议多媒体机柜高度为900mm的；其余教室均在2#教学楼，配备的多媒体机柜高度应为1100mm，直接放置在地上，以符合摆放环境要求和人体力学需要。多媒体机柜安装于教室讲台靠近窗(讲台偏左处)，要求全钢全封闭结构，防火、防盗。维护柜门和其他柜门钥匙应不相同。

- 多媒体机柜应具备对多媒体集中控制器的保护、防尘功能;要求能够放下19”显示器(4:3)屏。

- 应至少将2个(含)以上计算机USB接口引出至多媒体机柜桌面。

多媒体集中控制器应提供VGA接口、音频接口，实现笔记本VGA信号接入投影机、音频信号接入功放的功能。

- 为更好的做好多媒体招标工作，投标方应提供用于我院多媒体教室使用的多媒体机柜实物照片，已便于我方选择适用的型号。

- 拟在1109教室中使用4000ANSI_LM左右亮度的多媒体投影机，其余的使用3500ANSI_LM左右亮度的投影机。投影机选型优选标准光学镜头、具有防尘设计的商教型投影机；使用3LCD投影机，投影机分辨率应不小于1024*768，长宽比为4：3。

- 投影机采用吊装方式，全部使用吊篮安装投影机，吊篮应具有防盗功能，并且应便于今后投影机维修拆装。

- 由于多媒体台式无线扩音器中的接收机在实际使用过程中，消耗、损坏现象比较严重，应按接受机1：2配备发射机。

- 为减少尽量因电池漏液引起有线麦克风电池盒腐烂现象，有线麦克风采用9V或48V幻像电源。

- 多媒体教室中的音箱按4个设计。在具体施工时，应仔细考虑设计方案、合理摆放音箱位置及角度，尽力减少教室音频信号的混叠、回声现象，以免影响教学效果。

- 多媒体教室应考虑网络出口，应便于今后待条件具备时，设备的联网。

- 本项目为交钥匙工程，项目含设备安装，项目价须包含安装费用（含安装施工、线材、辅材等），设备和安装须分项报价。

- 要求中标方承诺提供3次(每年暑假一次)免费投影机清洗维护服务。

- 要求中标方承诺处理故障响应时间小于48小时。

- 多媒体教室必须于2014年 8月10日前按要求施工完成并通过验收，交付使用。

- 施工完成后由我院组织专家对多媒体教室进行验收，验收合格后，投入使用。

- 多媒体教室验收合格后，施工方应向我院相关部门移交所有设备的备附件、图纸、设备随机说明书及设备出厂合格证资料；提供设备清单。

- 采购设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌、型号、规格 | 技术参数 | 需求计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数 量 （台/套） |  |
| 1 | 高亮度投影机 | EPSON、日立、松下、索尼 | 3LCD/亮度≥3500ANSI_LM /物理分辨率≥1024*768/对比度≥3000:1 | 16 | 用于扬教2# |
| 2 | 高亮度投影机 | EPSON、日立、松下、索尼 | 3LCD/亮度≥4000ANSI_LM /物理分辨率≥1024*768/对比度≥3000:1 | 1 | 用于扬教1109 |
| 3 | 投影机防盗吊篮(大) |  |  | 17 | 用于安装上述投影机 |
| 4 | 电动投影幕布 |  | 120"玻珠幕 | 17 |  |
| 5 | 多媒体台式无线扩音器 |  | 80W *2 中音/4音箱/无线话筒/有线话筒/音频输入 | 17 | 含音箱安装支架、连线、无线调频发射/接收机，按接受机1：2配备发射机；用于大中教室。 |
| 6 | 多媒体台式无线扩音器 |  | 80W *2 中音/无线话筒/有线话筒/音频输入 | 1 | 备用 |
| 7 | 多媒体集中控制器 |  | 设备电源控制/投影机电源延时/3进2出RGB分配器、长线驱动器 | 17 |  |
| 8 | 多媒体讲台 |  | 宽度≤700mm，高≥900mm 钢制 | 16 | 全钢全封闭结构，防火、防盗，用于扬教2# |
| 9 | 多媒体讲台 |  | 宽度≤700mm，高≥1100mm钢制 | 1 | 全钢全封闭结构，防火、防盗,用于扬教1109 |
| 10 | 有线麦克风（鹅颈麦克风） |  |  | 18 | 9V或48V幻像电源，1台备用 |
| 11 | 高亮度投影机 | EPSON、日立、松下、索尼 | 3LCD/亮度≥2600ANSI_LM /物理分辨率≥1024*768/对比度≥1000:1 | 10 | 含安装及投影机附件 |
| 12 | 投影机防盗吊篮 |  |  | 10 | 用于2600ANSI_LM投影机 |
| 13 | 电动投影幕布 |  | 100"玻珠幕 | 10 | 用于2600ANSI_LM投影机 |
| 14 | RGB分配器及辅材 |  | 3进2出/长线驱动器 | 10 |  |
| 15 | RGB长线驱动器 |  | 驱动距离≥35m | 3 |  |
| 16 | 多媒体台式无线扩音器 |  | 80W *2 中音/4音箱/无线话/有线话筒/音频输入 | 3 | 含音箱安装支架、连线。 每个机房内安装2个音箱。 按接受机1：2配备发射机。 |

其他要求：

1. 本项目所采购设备，中标方必须承诺免费运送至南邮通达学院扬州校区(扬州市邗江区润扬南路33号)指定的教室或实验室中；

2. 保修期及售后服务要求: 24小时响应，保修3年以上（含）全免保修；

3.安装调试要求和验收要求:免全部安装调测费用（含材料）；