南京邮电大学三牌楼校区中央空调维修招标文件

一、招标项目：

南京邮电大学三牌楼校区麦克维尔活塞式风冷热泵机组,型号:MHP215.2LN中央空调维修。

二、招标内容：

1、南京邮电大学三牌楼校区科研楼中央空调3号机组2台压缩机维修,最终达到能正常使用的目的。(经检查发现,3号机组2台压缩机运行中，机身震动较大，油压不稳，运行压力有大的偏差，排气13kg,吸气8kg，油滤中有合金屑，经常报油压不足) 。

2、南京邮电大学三牌楼校区科研楼中央空调4号机组1台电机更换

三、招标方式：公开招标。

四、投标人须知：

1、凡参加本次投标的投标人被视为已充分了解了任何与本维修有关的事项及困难。

2、投标人应保证提供给招标人的资料和数据是真实的。

3、投标人可对维修现场及周围环境进行勘查（需与相关部门取得联系后），以获得本次投标及中标后执行合同的现场资料。

4、投标人在领取招标文件及勘查现场后，须在投标截止2日前以书面形式提出疑问，招标人将以书面形式予以解答，并及时通知其他投标人。

5、开标后招标人只对中标人宣布投标结果，不作任何解释。

6、本次维修按实际维修项目及更换配件材料的数量结算,所有更换的配件材料应符合国家标准。

7、验收标准：开启迅速,运行时平稳,无噪音,无振动。

8、付款及结算方式：维修工程结束后,经相关部门进行验收,验收合格后,由学校审计处进行审计,审计完成扣除按校审计相关规定的审计费后付至审定价的80%，(审计费用的结算参照南京邮电大学相关规定执行)余款一年后付清。

9、质保期限壹年:在质保期限内若中标单位不能及时响应或质保处理维修事项，学校有权另找其他单位维修，经费从余款中支付。

10、无论中标与否，开标后投标文件一概不退。

五、投标企业资质条件：

1、《企业营业执照副本》、《组织机构代码证》

工商营业执照经营范围必须以空调设备及机电设备的安装维修服务为主要项目。

2、税务登记证复印件。

3、法人授权委托书原件和授权代表身份证复印件（授权代表由法人代表本人担任的，仅须提供法人代表身份证复印件）。

法人授权委托书要求：

（1）无投标人行政公章及法人代表签字（非本人手写签名的视为无效签字）的视为无效授权。

（2）授权范围应包括本文件涉及的全部内容而不得有缺项。

4、相关工作人员执业资格证书复印件。

5、能响应招标方提出的其他合理要求。

六、投标文件的构成

1、投标人企业介绍。

2、投标企业资质条件要求的所有材料（验原件收复印件）。

3、维修项目及方案。

4、报价明细表。

5、具体施工进度方案。

6、中央空调维修工程主要业绩。

7、联系人、联系方式。

七、投标文件要求：

1、投标文件不齐全者，均作为废标处理。

2、全套投标文件应无涂改和行间插字，若有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖公章。

3、未按本招标书规定的格式填写投标文件、以及投标文件字迹模糊不清的将作为废标处理。

4、所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

5、所有投标文件须密封并在密封口处加盖单位公章。

八、查勘现场及答疑

投标人自行查勘现场（需与相关部门取得联系后），联系人：邓礼丽    联系电话：025-85866708。

九、投标书提交时间及份数：

投标书提交时间：2014年8月29日上午9:00至10:30  （超过时间不再受理）

投标书份数：一正三副。

投标书提交地点：南京邮电大学仙林校区行政南楼241办公室。

十、几点说明：

1、评标原则：经评审的最低价中标法。

2、维修工期：签定合同之日起20日历日内。

3、现场勘查及答疑同时进行，由投标人自行前往。

4、若发现投标人有串标、恶意竞标等违规现象，招标人有权取消投标人资格。

5、报价必须严格按甲方提供的工程量清单顺序进行报价。

6、招标文件、投标文件均为合同附件，具有同等法律效力，当合同内容与上述文件内容发生冲突时，以合同文件为准。

7、更换下来的配件由学校收回。

本招标文件的解释权在南京邮电大学。

报价清单：

（一）3号机组维修压缩机配件材料报价表（适用机型MHP系列）：

| 序号 | 配件材料名称（单台压缩机） | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缸体O型环 | 8只 |  |  |
| 2 | 轴瓦 | 8付 |  |  |
| 3 | 吸气阀片 | 8对 |  |  |
| 4 | 排气阀片 | 8对 |  |  |
| 5 | 吸气阀弹簧 | 64只 |  |  |
| 6 | 排气阀弹簧 | 64只 |  |  |
| 7 | 整机纸垫 | 1套 |  |  |
| 8 | 冷冻机油 | 40升 |  |  |
| 9 | 氟利昂 | 100公斤 |  |  |
| 10 | 油精过滤器 | 1只 |  |  |
| 11 | 吊装费、维修费、调试费 |  |  |  |
| 12 | 单台压缩机维修报价 |  |  |  |
| 两台合计报价 |  |  |  |  |

（二）4号机组更换电机及配件材料报价表（适用机型MHP系列）：

| 序号 | 配件材料名称 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | 1台 |  |  |
| 2 | 油过滤器 | 1只 |  |  |
| 3 | 冷冻机油 | 2瓶 |  |  |
| 4 | 干燥过滤器 （除酸） | 3只 |  |  |
| 5 | 制冷剂（22.7KG） | 4瓶 |  |  |
| 6 | 吊装费、维修费、调试费 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |

投标报价单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3号机组维修压缩机 | 2台 |  |  |
| 2 | 4号机组更换电机 | 1台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |