南京邮电大学通达学院中央空调螺杆机制热设备及锅炉采购项目

采 购 文 件

项目编号：NYCG2017-H020

南京邮电大学采购招标管理办公室

2017年11月

- 目  录

- 采购公告

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

## 第一章  采购公告

一、采购项目名称及编号：南京邮电大学通达学院中央空调螺杆机制热设备及锅炉采购项目（项目编号NYCG2017-H020）

二、采购项目简要说明

采购项目主要包含：

1.锅炉及相关服务成套设备、随设备提供的备品配件及专用工具，运抵买方项目现场，负责安装和调试，直至检测、验收合格，交付买方使用，以及相应的售后服务。

2.本项目为交钥匙工程，乙方包工包料，整个项目甲方不予签证，乙方须保证所采购设备与原中央空调螺杆机配套使用并承担中央空调螺杆机制热功能设备零部件的更换与维修。

本项目采购最高限价为73万元。

三、投标人资质要求

1、投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

2、投标人具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力，提供书面声明；

3、投标人在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，提供书面声明；

4、本项目不接受联合体投标。

5、投标人现场踏勘：工作日时间每天9:00-11:00，14:00-16:00。地点：南京邮电大学通达学院（扬州市邗江区润扬南路33号），联系人：姚老师 15396750056，届时投标人需携带单位授权委托书踏勘现场和周围环境，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人承担。本项目只接受参加勘察现场的供应商投标。投标人须以采购人出具的“现场勘察确认表”回执为依据，并在投标文件中加以体现。（投标文件正本中须有此表原件）。“现场勘察确认表”请                                                      找姚老师领取。

四、采购文件发布信息

采购文件发布及公告期限：自采购公告在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”发布之日起5个工作日。采购文件在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网” 、“南京邮电大学”发布的信息更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件递交时间：2017年12月6日上午10:00-10:30

投标截止时间：2017年12月6日上午10:30

投标文件递交地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼146室

投标文件接收人：瞿老师

采购单位不接受邮寄、快递等投标，投标文件在投标截止时间后，一律不予退回。

六、开标有关信息

开标时间：2017年12月6日上午10:30

开标地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼146室

七、缴纳费用

投标单位须在投标时缴纳100元标书费，3000元项目投标保证金。

投标保证金应为在中国注册的银行出具的银行本票(同城)、汇票(异地)或现金。

户名：南京邮电大学             账号：4301011209001047531

开户行：工行南京察哈尔路支行

八、本次招标联系事项

联系人：唐老师      联系电话：85866541     邮政编码：210046

邮箱：zbb@njupt.edu.cn

南京邮电大学采购招标管理办公室

## 第二章  投标人须知

一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中投标人资质要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购文件的约束力

5.1投标人一旦购买了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

6、采购文件的构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购招标管理办公室联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前十日前以书面形式通知采购人。

8、采购文件的修改

8.l在投标截止日期3日前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”网站上公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买采购文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3投标人资格证明材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；

（2）相关资质证书（复印件）；

（3）法人授权委托书（原件）；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件（开标现场须查验原件）；

（6）具有项目必须的技术条件或经营能力的书面声明；

（7）无违法违规记录声明；

（8）采购文件中的其他实质性要求。

上述文件均应加盖公章。

10.4开标一览表：投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。

（1）投标人应按照采购文件报价，在表中标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

（2）报价采取总承包方式，包括所投产品、安装调试、服务、运输、税金及其它有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。国产设备以人民币报价。

（3）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。开标一览表必须盖章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

10.5投标人参照采购文件中技术条款对本项目所投产品的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应及偏离表》；定型产品须提供所投产品带有技术参数的产品说明书；加工定制及配套装置须提供所投产品的性能指标、实施方案，其中主要部件为定型产品的，则须提供与采购文件相一致的带有技术参数的产品说明书；

10.6投标人按照采购文件中商务条款提供交货安装、工期保证等方案以及产品售后服务和质量承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；

10.7投标人的业绩情况；

10.8投标人认为有必要提供的声明及文件材料；

10.9投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11、其它费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

12、投标保证金

12.1投标人应以人民币提交叁仟元（3000元）投标保证金，作为其投标的组成部分之一。

12.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第12.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票或汇票形式提交。

12.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.4投标人的投标保证金，将在开标结束后予以退还，但不计利息。

12.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撤回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(4)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、投标有效期

投标有效期为采购人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

14、投标文件份数和签署

14.l投标文件一式五份(正本一份，副本四份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前送达采购招标管理办公室。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

19、开标

19.l采购人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人法人代表或授权代表须携本人身份证原件参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收评标工作组成员的提问后退场。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

20、评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、无效投标条款和废标条款

22.1无效投标条款：

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价的；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（10）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

22.2废标条款：

（1）一次公告后，符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

22.3除采购招标任务取消情形外，采购项目首次招标废标后，采购招标管理办公室应重新招标。重新招标未能成立的，由采购招标管理办公室、招标监督小组与项目承办单位会商决定采取其他方式采购。

六、定标

23、确定中标单位

23.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向招标小组推荐中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

23.2中标人名单将在 “江苏政府采购网”、“南京邮电大学”上进行公示，公示期限为1个工作日。

23.3本项目收取中标人中标服务费人民币叁仟元（3000元）。

23.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购招标管理办公室工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购招标管理办公室工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

在此情况下一经认定，报经项目招标监督小组批准，采购招标管理办公室有权重新组织采购。

24、质疑处理

24.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、7个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

24.2质疑必须以参加投标供应商法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

24.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

24.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

24.5采购人将在收到投标供应商的书面质疑后在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、授予合同

25、签订合同

25.1中标人在公示期满后一个月内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

25.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.3签订合同后，中标人不得将货物及其它相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26、货物和服务的追加和减少

26.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

26.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由项目使用单位与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学采购合同

甲方：南京邮电大学通达学院                       签订地点：南京邮电大学

乙方：

甲乙双方根据                  项目招标（谈判、询价）采购结果,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额：

| 编号 | 货物名称 | 规 格 型 号（品牌） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： 元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |

二、交货时间： 在甲方指定时间供货。

三、交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点。

四、付款方式：

五、质保期：_______(自验收合格之日起计。所有货物保修服务方式均为乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。)

六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1、乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

七、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后_10_日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时乙方必须在现场，验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

八、 工程部分（两万元以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。

九、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十三、 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十四、付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变。

十五、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方                                               乙方

单位名称：                                         单位名称：

单位地址：                                         单位地址：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：

开户银行：                                         开户银行：

户名：                                             户名：

账号：                                             账号：

税号：                                             行号：

地址、电话：                                       项目联系人：

签约日期（即合同生效日期）：    年   月    日       联系电话：

第四章 项目需求

一、项目需求

采购项目主要包含：1.锅炉及相关服务成套设备、随设备提供的备品配件及专用工具，运抵买方项目现场，负责安装和调试，直至检测、验收合格，交付买方使用，以及相应的售后服务。

2.本项目为交钥匙工程，乙方包工包料，整个项目甲方不予签证，乙方保证所采购设备与原中央空调螺杆机配套使用并承担中央空调螺杆机制热功能设备零部件的更换与维修。

工期要求：45日历天。质保：叁年。

项目地点：南京邮电大学通达学院（扬州市邗江区润扬南路33号）

- 中央空调螺杆机制热设备及锅炉采购项目技术要求

1、主题和适用范围：

1.1 设备名称：锅炉控制等配套设备采购和安装。

1.2 设备数量：2套

1.3 设备用途：冬季供暖气。

1.4 交付期：按合同要求。

2、设备特征及工艺规范：

2.1供暖：

2.1.1满足学校图书馆1-4楼及大活报告厅、行政楼报告厅冬季供暖。

3、学校条件：

3.1 电：380/220V 50Hz；

3.2 自来水：200-300Kpa；

3.3 天然气：3-5Kpa；

3.4 室内温度：5-35℃；

3.5 冬季室外计算温度: -5℃。

4、设备技术要求（见下表）：

主要设备、材料参考品牌一览表

| 序号 | 名称 | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三 | 品牌四 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧器 | 威索 | 扎克 | 德莱斯勒 | 与所投锅炉同品牌 | 投标人可选择一推荐品牌来进行配置及投标，选用的品牌型号的性能参数必须满足设计图纸的要求。 |
| 2 | 锅炉控制柜主控器及元器件 | ABB | 施耐德 | 西门子 | 与所投锅炉同品牌 |  |
| 3 | 真空热水锅炉 | 富士特 | 庆东 | 松下 |  |  |

4.1、真空热水锅炉技术要求

    - 锅炉名称：燃气单回路真空热水锅炉；

    - 锅炉单体额定热功率： 80 ×104Kcal/h  数量： 2  台

    - 换热器承受压力：1.0MPa

    - 采暖进回水温度：60/50℃，△t=10℃

    - 锅炉烟气黑度：＜1

    - 具体真空热水锅炉设备技术要求清单

    - 消耗能源为：管道天然气，100 N·m³/h

| 序号 | 设备名称 | 设备技术规格要求 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空热水锅炉炉体 | 容 量：930KW 使用燃料：天然气 电 源：50HZ220V*3P/380V*3P | 2 台 | 不可以由多台小热水炉拼装而成 |
| 2 | 燃烧器（含鼓风机） | 形式：强制加压送风混合分体式； 点火方式：高压脉冲电火花点火； 控制方式：多级或无级 | 2台 | 与热水锅炉配套 |
| 3 | 热交换器 | 形式：U型 不锈钢； 最高使用压力：≥10kgf/cm2； 用途：采暖 | 2台 | 与热水锅炉配套 |
| 4 | 全自动控制装置 | 热媒、防冻、防震控制装置； 温度、真空度控制装置；燃料异常切断控制； 燃料压力异常报警装置；燃烧安全控制火焰控制 | 2套 | 与热水锅炉配套 |
| 5 | 安全装置 | 温度传感器装置； 真空度开关装置； 可熔安全阀装置； 防过热温感器； 防震平衡保护装置； | 2套 | 与热水锅炉配套 |

4.2、除燃气真空热水锅炉外 其他系统辅机技术要求：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动软水器 | Q=3t/h 单阀单罐流量型 | 台 | 1 | 控制头选用弗莱克或阿图祖品牌 |
| 2 | 软水箱 | 1000*2000*1500mm 不锈钢材质 | 台 | 1 |  |
| 3 | 采暖循环泵 | Q=80t/h,H=30m | 台 | 3 |  |
| 4 | 定压补水机组 | 补水泵Q=2t/h,H=50m，定压罐2m3 | 套 | 1 | 补水泵2台，一用一备，定压罐1台 |
| 5 | 集分水器 | 325 | 台 | 2 |  |
| 6 | 总配电柜 | 配套 | 台 | 1 |  |
| 7 | 烟囱（建议做双层不锈钢） | 内外层1.0mm，中间保温层50mm厚硅酸铝 | 套 | 1 |  |

4.1、货物需求一览表

4.2  设备技术要求：

1、本工程为交钥匙工程，本要求适用于本次全自动燃气真空热水锅炉采暖系统配套招标的技术性能要求，它包括锅炉本体及附属设备的结构、功能设计、性能试验、采购、制造、运输、安装调试、人员培训等方面的要求。

2、锅炉排放应通过扬州环保部门检测。

3、所有产品质量除必须符合国家和有关部门一般要求外还必须符合以下技术要求：

4.2.1 全自动真空热水锅炉技术要求：

1.设备参数：

（1）额定发热量：               930kw∕H

（2）内置换热器：               1.0(MPa)，SUS304材质

（3）出回水温度:                60℃/50℃

（4）适用燃料                   天然气

（5）热效率                     ≥92％

2. 设备技术要求：

2.1 锅炉为一个整体结构，配置与之匹配的燃烧机、控制柜等设备设施，固定安装于锅炉房内。

2.2 智能控制、故障自诊断、安装简单、维护方便、设计合理、性能优越、技术先进、高效节能、安全可靠、设备经久耐用、炉型外观美观。

2.3 配备与锅炉匹配的控制柜。

2.4 锅炉应符合国家现行的《锅炉安全技术监察规程》的有关规定。

2.5 在正常使用维护情况下，应承诺1年内全部易损件免费更换和维保。

- 2.6 锅炉本体材质：应符合国家规定的锅炉钢材质并能提供相关证明文件。

- 2.7锅炉设有方便检修的空间。

- 2.8锅炉使用寿命长，运行管理方便，运行费用省。

- 2.9具有自我诊断功能的火焰检测传感器，提高锅炉安全性能。

2.10对环境要求达标排放,特别是CO2、SOX、NOX等的排放量。

- 4.2.2锅炉电器控制柜技术要求

- 1.具有全自动运行操作的控制系统，应具备压力、温度、燃烧等安全连锁控制及报警功能，并有手动或应急操作的控制系统。

2.电气控制系统要充分满足机组运行的监控要求，并具有良好的人机界面（中文界面），并具备接入空调系统群控要求。人机界面包含：运行模式及相关参数设定、运行状态及参数显示、信息储存、故障自诊断、安全报警、连锁停机等；

- 3.具有全自动燃烧自动控制调节、炉膛自动吹扫和水位低限、高限的自动检测功能。

- 4.具有水位超低自动停炉功能。

- 5.具有燃烧机点火失败、异常熄火、风机无风、燃气泄漏、燃气压力过低，燃气压力过高、水位过低等故障的连锁保护和报警功能。

- 6.应有突然停机（如停电）设备安全保护功能和再启动的安全控制程序。

7.主要的电器元器件品牌为ABB或施耐德，西门子，要求性能稳定可靠，性价比高，通用性好，有充足的备件来源，维修方便等。

4.2.3燃烧机技术要求

1 燃烧机品牌为威索、扎克或同等品牌。

2.燃烧机应包含燃气开关阀、过滤器、稳压阀、点火电磁阀、组合电磁阀、燃气压力开关、燃气检漏装置及连接以上配件的弯头、异径管的相关备件设施等。

3.燃烧机为燃气燃烧机；

- 4.燃烧机上的各种阀组均为进口件；

- 5.燃烧机应满足锅炉额定功率的要求。

4.2.4烟囱技术要求

锅炉烟囱应符合《锅炉大气污染物排放标准》且符合当地环保部门要求，烟囱材质碳钢、厚度≥3㎜并进行保温：岩棉或硅酸铝保温厚度≥50㎜，外设镀锌铁皮保护壳，镀锌钢板厚0.5㎜；

4.2.5全自动软水器技术要求

1.软水器配置单阀单罐、选用进口机头。

2.软水器出水应符合《工业锅炉水质》的规定。

3.软水器出水流量应≥3m3/h。

- 4.2.11锅炉配套阀门和仪表技术要求

- 锅炉本体仪表、阀门用国内知名品牌产品，并列出相应的型号、规格、数量、品牌、产地等清单。

- 5、设备及管道安装技术要求

- 5.1.锅炉设备、供暖设备及热水设备设计安装遵照以下规程规范：

- 1.《锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-2009。

- 2.《压力容器安全技术监察规程》TSG-R0004-2012

- 3.《压力管道安全技术监察规程》TSG-D0001-2009

- 5.2.供暖及热水管道安装严格遵照以下规程规范：

- 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50273-2002。

- 5.3.设备及管道防腐及绝热遵照以下规程规范及要求：

- 1.《工业设备及管道防腐绝热工程施工规范》

2. 绝热外防护防潮层用0.5㎜厚镀锌钢板。

- 6、服务要求

1.提供设备说明书、技术资料、安装平面图纸，提供相关备配件等;

- 2.设备安装完成后应提供调试运行；

- 3.自设备验收合格交付使用起提供1年免费保修期，在保修期内提供3次以上免费点检，提供至少一个采暖季的设备运行陪产工作；

- 4.锅炉制造厂应该在机组出现故障时，卖方维修人员应保证在3小时内赶到现场；

- 5.卖方应对买方设备操作人员、技术人员进行技术培训；

- 培训包括：锅炉的基本知识，锅炉自控介绍和日常维护、操作；

- 6.卖方可提供的其他优惠服务。

- 7、投标人现场踏勘：工作日时间每天9:00-11:00，14:00-16:00。地点：南京邮电大学通达学院（扬州市邗江区润扬南路33号），联系人：姚老师 15396750056，届时投标人需携带单位授权委托书踏勘现场和周围环境，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人承担。本项目只接受参加勘察现场的供应商投标。投标人须以采购人出具的“现场勘察确认表”回执为依据，并在投标文件中加以体现。（投标文件正本中须有此表原件）。“现场勘察确认表”请                                                      找姚老师领取。

二、商务条款

付款方式：

本采购项目无预付款，安装结束，验收合格后，付至合同总额的90%；1年后无质量问题无息结清。甲方付款前乙方需提供合法、有效、等额的增值税专用发票，否则，甲方有权拒付相应款项。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

A 投标报价（45分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×45

B 货物质量与功能（15分）：

（1）质量评价：5分，根据各投标设备的质量响应情况打分。

（2）功能：5分，根据各投标设备的功能响应情况打分。

（3）质量反馈：5分，根据用户、评委及投标人提供的用户满意度报告等情况，酌情给分。

C 技术参数响应情况(20分)：

根据各投标书对技术性能的响应情况，完全响应得15分，负偏离一项扣3分，正偏离一项加1分（评标工作组认为超出指标有意义），最高得分为20分。有三项及以上负偏离本大项不得分。

D 售后服务与培训（15分）:

（1）质保期：5分，满足采购文件要求得3分，每增加1年质保期得1分，最多得5分。

（2）免费质保及维保期内及期后服务方案：4分，如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间等；根据投标文件的响应情况酌情给分。

（3）免费质保及维保期结束后，继续提供优惠维修及更换损坏配件的，维修及配件（原配件）费用报价：6分，根据投标文件的响应情况酌情给分。

E 企业经营业绩（5分）：

至本项目投标截止日期止三年内有一个类似产品业绩（合同金额40万元及以上）得3分，每增加1个得1分，满分5分，需提供合同复印件（加盖公章）。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、投标函

二、投标人资格证明材料

三、开标一览表

四、技术参数响应及偏离表

五、商务条款响应及偏离表

六、投标人业绩情况

七、投标人其它声明及材料

## 一、投标函格式

致：南京邮电大学

根据贵方的项目编号为              招标文件，正式授权下述签字人_________________   ____(姓名和职务)代表我方____________    __（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

二、投标人资质、业绩审核索引表

（必须详细应答，如实填写）

| 序号 | 项目 | 说明 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照副本复印件 | 经年检，加盖公司公章 |  |
| 2 | 税务登记证复印件 | 加盖公司公章 |  |
| 3 | 组织机构代码证复印件 | 加盖公司公章 |  |
| 4 | 法定代表身份证明 | 复印件，原件备查 |  |
| 6 | 法定代表授权委托书 | 原件 |  |
| 7 | 委托代理人身份证明 | 复印件，原件备查 |  |
| 9 | 具有项目必须的技术条件或经营能力声明 | 原件 |  |
| 10 | 无违法违规记录声明 | 原件 |  |
| 11 | 采购文件中的其他实质性要求 |  |  |
| 12 |  |  |  |

授权代表（签字）：

日期：        年     月     日

三、法人授权书格式

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就           （编号）________________________项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

法人签字：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

### 四、开标一览表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

注：

1、第5栏的单价和第6栏的总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；

2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

3、请提供本采购文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件；

4、定型产品须在表中标明所提供的设备品牌、规格型号及原产地；加工定制产品需在表中标明主要部件的名称、型号及原产地。

设备分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 设备技术规格要求 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空热水锅炉炉体 | 1.容量：930KW； 2.使用燃料：天然气； 3.电源：50HZ220V*3P/380V*3P； 4.推荐品牌：富士特、庆东、松下； 5.不可以由多台小热水炉拼装而成。 | 2 台 |  |
| 2 | 燃烧器（含鼓风机） | 1.形式：强制加压送风混合分体式； 2.点火方式：高压脉冲电火花点火； 3.控制方式：多级或无级； 4.推荐品牌：威索、扎克、德莱斯勒； 5.与热水锅炉配套。 | 2台 |  |
| 3 | 热交换器 | 1.形式：U型 不锈钢； 2.最高使用压力：≥10kgf/cm2； 3.用途：采暖； 4.与热水锅炉配套。 | 2台 |  |
| 4 | 全自动控制装置 | 1.热媒、防冻、防震控制装置； 2.温度、真空度控制装置； 3.燃料异常切断控制； 4.燃料压力异常报警装置； 5.燃烧安全控制火焰控制； 6.推荐品牌：ABB、施耐德、西门子； 7.与热水锅炉配套。 | 2套 |  |
| 5 | 安全装置 | 1.温度传感器装置； 2.真空度开关装置； 3.可熔安全阀装置； 4.防过热温感器； 5.防震平衡保护装置； 6.推荐品牌：ABB、施耐德、西门子； 7.与热水锅炉配套。 | 2套 |  |
| 6 | 全自动软水器 | 1.Q=3t/h； 2.单阀单罐流量型； 3.控制头选用弗莱克或阿图祖品牌。 | 1台 |  |
| 7 | 软水箱 | 1.1000*2000*1500mm 2.不锈钢材质 | 1台 |  |
| 8 | 采暖循环泵 | Q=80t/h,H=30m | 3台 |  |
| 9 | 定压补水机组 | - 补水泵Q=2t/h,H=50m； - 定压罐2m3， - 补水泵2台，一用一备，定压罐1台。 | 1套 |  |
| 10 | 集分水器 | 325 | 2台 |  |
| 11 | 总配电柜 | 配套 | 2台 |  |
| 12 | 烟囱（建议做双层不锈钢） | 内外层1.0mm，中间保温层50mm厚硅酸铝 | 1套 |  |

五、技术参数响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（授权代表）签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列；

六、商务条款响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 项目 | 招标文件中主要商务条款的描述 | 投标供应商的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 3 | 供货期 |  |  |  |
| 4 | 交货方式 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 投标货币 |  |  |  |
| 7 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 8 | 培训方式 |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

4、投标单位必须仔细阅读招标文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

七、投标人业绩情况

投标人近三年内业绩材料（投标人类似产品合同复印件、用户验收报告、用户评价意见等）；

### 八、具有项目必须的技术条件或经营能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具有项目必须的技术条件或经营能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要专业技术能力：

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

九、无违法违规记录声明

本单位在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，无被政府职能部门认定有行贿和欺诈行为。

特此声明

声明人：

法定代表人签字：

十、投标人其它声明及材料

主要设备的原厂商对本项目的售后服务承诺

本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

自主创新、节能、环境标志产品等方面的证书或文件

投标人的信誉、荣誉证书或文件

投标人质量保证体系、环境保证体系等方面的认证证书

能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其他宣传资料）

……