南京邮电大学10kV变压器检修试验

前言：状态检修试验是检查、检验输变电设备状态性能的重要手段，是为了发现运行中设备的隐患，预防发生事故或设备损坏；对设备进行的检查、试验或监测。是保证电气设备安全运行的有效手段之一。通过试验，可以及时发现南京邮电大学变压器的运行概况，了解一次、二次系统的潜在缺陷，并及时做出修复。

针对南京邮电大学10kV配电系统系统的组成结构，以及不同的设备种类，应在进行相关电气设备的状态检修试验前，对运行中的设备进行观测和分析，根据观测数据，在休学期间按照江苏省电力公司2010年10月1日颁布的《输变电设备交接和状态检修试验规程Q/GDW-10-J206-2010》，对电力变压器进行例行状态检修试验，同时在试验期间，根据电气设备的运行情况，有针对性的对停电设备进行维护保养，以彻底的了解设备的运行情况，降低在未来期间发生重大故障的可能性。以下为根据不同种类电气设备所制定的相关试验维保方案。

一、电力变压器运行状态观测

1、在多尘或有害物场所，检查时应特别注意绝缘子、绕组的底部和端部有无积尘；

- 检查油浸式变压器油枕内绝缘油的颜色和油标位置是否符合要求，干燥剂的颜色变化程度；

3、注视观察应注意紧固部件有无松动发热，绕组绝缘表面有无龟裂、爬电和碳化痕迹，可通过红外线测温装置或红外拍摄装置，测量变压器的绕组及铁芯温度；

- 变压器运行声音是否正常。

- 变压器的温度控制器及冷却风扇是否运行正常。

- 检测变压器的负载情况，高低压侧的电压及电流是否均衡，以及高低压侧的电能质量是否合格，是否存在不利于变压器运行的高次谐波分量。

二、电力变压器状态检修试验内容

1、绕组的直流电阻测试。通过测试高低压侧的三相绕组的直流电阻，以判断变压器的内部连接情况及输出电压质量。

- 绕组的绝缘电阻、吸收比及极化指数的测试。可判断变压器绕组及铁芯的绝缘强度。

- 变压器交流耐压试验，判断电气绝缘水平是否可以继续运行。

- 变压器变比测试，可以检查变压器匝数比的正确性、分接开关的状况、变压器是否匝间短路。

- 变压器绝缘油交流耐压和常规简化试验；

三、电力变压器维护保养

1、变压器高低压侧的连接部位的螺栓紧固，使用力矩扳手，按照标准力矩，对连接部位的螺栓进行紧固，并对紧固后的螺栓标记紧固线。

- 对变压器的铁芯夹件的连接螺栓进行标准力矩紧固，并对紧固后的螺栓标记紧固线。

- 变压器箱体内的灰尘清扫。

- 在变压器高低压侧的连接部位粘贴示温蜡片。

- 检查变压器的冷却风扇及温控系统，对运转不良的轴流风机及时更换。

- 检查变压器铁芯接地及中性点接地是否牢固可靠。