南京邮电大学中央空调维保项目招标文件

一、项目概况

通过公开招标的形式，选择维保公司为我校仙林校区行政楼中央空调、图书馆(中央空调、除湿机)和大学生活动中心中央空调提供维保服务。

二、维保内容

（第一包）仙林校区行政楼中央空调、图书馆（中央空调、除湿机）和大学生活动中心中央空调

1、制冷系统

（1）压缩机的维护：检查压缩机润滑、吸排气压力，压缩电机性能是否完好。冷媒在系统内流动情况，过滤器是否畅通等。

（2）检查制冷系统管路压力是否达到设计值，否则应找出原因进行维修。

（3）检查室外机的运行情况，如室外机灰尘堵塞应清洗，并做好日常清洗保养工作。

2、电气系统

（1）对电器柜进行全面检查，重点检查交流接触器电气特征是否完好。

（2）检查风机电机、加湿器、加热器静态阻值及绝缘特征。

（3）检查冷凝电气箱内调速器即冷凝风机是否完好。

（4）校正高、低保护器是否与设定值相符。

3、风道系统

（1）检查风机皮带及皮带轮的运行情况，如有误应调整。

（2）检查空气过滤网情况，如遇通风不畅影响功效应及时清洗更换。

4、对空调机组职能部件进行独立系统调试，使之达到运行要求。其他方面如有不正常进行维护维修。

（1）检查蒸发器、冷凝器清洁度。

（2）核定面板显示功能和准确度。

（3）检查各告警功能。

（4）检查加湿系统中进排水管路，如有结垢或不正常情况应予排除。

5、逢冷热季节交换时，对本标规定范围内所有空调，实行定期检查维护（全年不少于四次）：

（1）检查机组运行数据（每年两次）

（2）检查蒸发器进出口温度（每年两次）

（3）检查冷媒系统运行情况（每年两次）

（4）室内机排水试验（每年两次）

（5）检查压缩机各部位温度及排气、吸气压力（每年两次）。

（6）检查压缩机三相电压与电流（每年两次）。

（7）检查膨胀阀、换向阀、电磁阀等阀件的工作状态（每年两次）。

（8）检查油电加热器、汽液分离器、排气止回阀等工作状态（每年两次）。

（9）检查控制系统的动作程序（每年两次）。

（10）检查安全保护开关整定情况（每年两次）。

（11）检查任何不正常的噪音与振动（每年两次）。

（12）检查及收紧电路上各电线接点（每年两次）。

（13）检查电机绝缘情况（每年两次）。

（14）调校安全及控制设置（每年两次）。

（15）检查及清除压缩机之启动柜（每年两次）。

（16）试验及重新调整机组运行（每年两次）。

（16）排水盘的清洁和保养（每年两次）。

6、除湿机（每月一次）

（1）机组检漏

（2）检查机组吸气排气压力

（3）测试机组压缩机、冷凝风机电压及电流

（4）调校机组安全及控制装置

（5）检查机组噪音及振动

（6）乙方在协议期间每年为甲方做壹次开机前机组全面检验，内容如下：

1）清洗回风过滤网

2）电路维护

三、承包方定期巡检内容

（1）检查系统运行是否正常

（2）如为初次巡检需检查系统配置是否合理

（3）检查室外及室内机螺丝有无脱落缺失

（4）检查室外机压缩机及室外风机有无异常声响,以及其他配件是否正常运行

（5）检查确认制冷剂是否平稳,有无泄露现象；从视液镜中观察制冷剂是否正常

（6）检查室内控制器及其他控制系统是否正常

（7）检查高低压保护是否正常

（8）检查吸气压力和排气压力是否正常

（9）检查是否需要更换空气过滤器

（10）检查冷凝排水是否正常

（11）检查电气连接是否正常

（12）检测温感元件是否正常

（13）检测电机电流是否正常

（14）测试继电器分合是否正常

（15）清除室内机过滤网表面的灰尘

（16）清洗室外机组

四、承包方的其他责任

（1）维护保养或维修时，场地清洁工作由承包方负责。

（2）承包方在施工期间应严格遵守学校的各项规章制度，并对自己的安全负责。

（3）承包方在施工期间不得损坏本校财产，否则按损坏情况照价赔偿。

（4）承保方每次维修保养后，需向本校提供维修保养报告，并请本校使用部门代表在报告回执上签字确认。

（5）承保方未经本校许可，不得更换空调控制主板、压缩机、热交换器等主要部件。

（6）投标单位保证，一经中标，所提供的服务满足本邀标文件或合同明确规定的服务要求，投标单位保证中标后按要求严格执行；本标书或合同未作规定的，按国家和南京市行业标准规定执行。

（7）中标单位所指派的人员应相对固定，且必须持有符合国家行业要求的资质证书，人员调整时应提前通知学校，否则若因中标单位人员调整给学校造成了损失，均由中标单位负责赔偿。

（8）维修中所提供的配件绝不提供假冒伪劣商品；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可。否则我校有权拒付该配件费。

五、维保服务要求

（1）提供的物品（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品。提供应急处理方案和具体服务流程。

（2）逢冷热季节交换时，对本标规定范围内所有空调进行免费开机、调试指导。

（3）承保方服务时间段不低于每周一至周日8：00—22：00。

（4）本标规定范围内所有空调发生故障，本校的物业管理部门直接向承包方报修，承包方接报后对于不影响空调制冷、制热的一般故障，承包方二小时内派技术人员到达现场处理、维修；对于影响空调制冷、制热的故障，承包方一小时内派技术人员到达现场处理、维修。

（5）承保方接报时应及时填写维修记录表，署明报修人、接报人、报修人联系电话、召修设备地点、接报时间，维修工作完成时，应在维修记录表署明到达现场时间、修复时间、场地清理情况，并请召修人签字确认。

六、勘查现场

投标人应对现场及周围环境进行勘查，在保证项目质量的前提下，根据投标人自行拟定的方案，充分考虑相应措施项目费用、运费及税费等完成本项目产生的所有费用，自主进行报价。包括本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。如投标人在勘查现场前请先联系本项目联系人：任老师，电话：85866708。

七、履约保证金

中标人应在签订合同前向招标人缴纳履约保证金，以现金或银行支票形式交招标人财务处，其金额为10000元，招标人将在合同履行结束后无息退还中标人缴纳的履约保证金。

八、评标细则

（1）价格占50分：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且总报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分50分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（最低报价/该投标人的投标报价×50分）。

（2）成功案例占10分：由评标委员会根据本次招标文件中《完成的与本次招标相类似的成功案例的合同复印件和业主评价及证明》打分。每提供一套全面资料（一套全面资料由一份大金系统和一份三星系统维保合同组成）得5分，最多10分。

（3）维保方案占40分：应急处理方案得分1－10分；提供具体服务流程：1－10分；

服务承诺20分（服务承诺方案  1-5分；网点人员配备方案 1-5分；承诺免费提供的零配件清单及金额1-5分，其他有偿服务零配件价格表1-5分）。

九、付款方式

（1）按季度付款，即前三个季度分别于季度末按维保空调的维保费年总额的25%支付。

（2）剩余25%作为质保金，经甲方检验，确定乙方达到如下标准：

A、维保、维修记录完整、可查。

B、所有系统保养良好，设备运行正常，无损坏、无故障。

待检验交接满一个月后，如双方无异议，甲方在十日内一次付清余款。

十、违约责任

（1）故障发生后接报，承包方应按时到达现场处理和维修。若承包方未能按时到达现场和未按协议规定时间修复空调，甲方每次扣除承包方500—1000元的维保费作为赔偿。

（2）因承包方未能及时将故障信息告知物业管理单位，致使空调配件损毁的或造成事故的，除赔偿配件及事故造成的损失外，甲方每次扣除承包方500—1000元的维保费作为赔偿。

（3）本校扣减承包方的维保费，应以双方书面确认的承包方违约事实和合同规定为依据，以书面形式通知承包方并经对方确认。否则视为无效。

（4）本校报修人员报修时与接报人自行约定超出服务期限的时间上门修理，或本校报修人员报修后在约定时间不派员到现场开门，又无法联系造成服务不及时的，不得视为违约行为扣减服务费。

十一、附件

附件一：南京邮电大学仙林校区行政楼大金空调设备清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调系统室外机 | 8HP制冷量：22.4KW制热量25.2 KW 功率9.0KW | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 10HP制冷量：28KW制热量15.2 KW 功率6.0KW | 台 | 9 |  |
| 3 |  | 24HP制冷量：67.2KW制热量70 KW 功率17.0KW | 台 | 1 |  |
| 4 |  | 26HP制冷量：72.8KW制热量81.5 KW 功率19.0KW | 台 | 3 |  |
| 5 |  | 30HP制冷量：84.8KW制热量95 KW 功率23.5KW | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 32HP制冷量：90.4KW制热量101.5 KW 功率25KW | 台 | 3 |  |
| 7 |  | 34HP制冷量：95.9KW制热量107 KW 功率27KW | 台 | 3 |  |
| 8 |  | 44HP制冷量：125KW制热量140 KW 功率38KW | 台 | 1 |  |

附件二：南京邮电大学仙林校区图书馆变冷媒流量空调机组设备清单

| 序号 | 货物、软件名称 | 型号规格及主要技术参数 | 品牌、产地、制造商全称及制造地点 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三星数码中央空调室外机 | RVXVHT100GF (28KW/45KW) | 品牌:三星、 产地:苏州、 制造商全称: 苏州三星电子有限公司 制造地点:苏州 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | RVXVHT140GF (40KW/45KW) |  | 台 | 1 |  |
| 3 |  | RVXVHT240GF (68.0KW/76.5KW) |  | 台 | 1 |  |
| 4 |  | RVXVHT260GF (73.6KW/82.8KW) |  | 台 | 1 |  |
| 5 |  | RVXVHT320GF (90KW/100.8KW) |  | 台 | 2 |  |
| 6 |  | RVXVHT340GF (95.2KW/107.1KW) |  | 台 | 1 |  |
| 7 |  | RVXVHT380GF (107.2KW/120.6KW) |  | 台 | 2 |  |
| 8 |  | RVXVHT400GF (112.2KW/126.0KW) |  | 台 | 6 |  |
| 9 |  | RVXVHT420GF (118.6KW/133.2KW) |  | 台 | 3 |  |
| 10 |  | RVXVHT440GF (125KW/140.4KW) |  | 台 | 1 |  |
| 11 |  | RVXVHT460GF (130KW/145.8KW) |  | 台 | 5 |  |
| 12 |  | RVXVHT480GF (135KW/151.2KW) |  | 台 | 12 |  |
| 13 | 三星数码中央空调室内机 | AVXCSH036EF (3.6KW/4.0KW) |  | 台 | 11 |  |
| 14 |  | AVXC4H056EF (5.6KW/6.3KW) |  | 台 | 23 |  |
| 15 |  | AVXC4H071EF (7.1KW/8.0KW) |  | 台 | 20 |  |
| 16 |  | AVXC4H090EF (9.0KW/10.0KW) |  | 台 | 21 |  |
| 17 |  | AVXC4H112EF (11.2KW/12.5KW) |  | 台 | 116 |  |
| 18 |  | AVXC4H128EF (12.8KW/13.8KW) |  | 台 | 161 |  |
| 19 |  | AVXC4H140EF (14.0KW/16.0KW) |  | 台 | 13 |  |
| 20 |  | AVXDSH071EF (7.1KW/8.0KW) |  | 台 | 5 |  |
| 21 |  | AVXDSH140EF (14.0KW/16.0KW) |  | 台 | 8 |  |
| 22 | 单元式空调 | CH125EZVA1C CH123GZVX1C |  | 台 | 5 |  |
| 23 | 集中控制系统 | MIM-B13 | 品牌:三星、 产地:韩国、 制造商全称:韩国三星株式会社 制造地点:韩国 | 台 | 36 |  |
| 24 |  | MCM-A202C |  | 台 | 4 |  |
| 25 |  | MST-P3PC |  | 台 | 1 |  |
| 26 |  | MIM-D00C |  | 台 | 2 |  |
| 27 | 上海惠林全热交换器 | BCF-1600 （风量：1600m3/h） | 品牌:惠林 产地:上海 制造商全称: 上海惠林空调设备有限公司 制造地点:上海 | 台 | 3 |  |
| 28 |  | BCF-3200 （风量：3200m3/h） |  | 台 | 1 |  |
| 29 |  | BCF-6000 （风量：6000m3/h） |  | 台 | 3 |  |
| 30 |  | BCF-350*2 （风量：7000m3/h） |  | 台 | 2 |  |
| 31 | 爱斯特新风机组 | GRX300(31.8/29.2 3000m3/h风压：300pa) | 品牌:爱斯特 产地:常州 制造商全称: 常州爱斯特空调设备有限公司 制造地点:常州 | 台 | 1 |  |
| 32 |  | GRX600(61.5/59.5 6200m3/h风压：300pa) |  | 台 | 5 |  |

附件三：南京邮电大学仙林校区图书馆除湿机设备清单

| 设备名称 | 机组型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调温型除湿机 | GCTZF40 | 南京韩威 | 2 | 台 | 双系统 |

附件四：南京邮电大学仙林校区大学生活动中心模块机组设备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵模块机组 | KHAH-025P | 5 |  |
| 2 | 单级离心式水泵 | KQL80/160-7．5/2 | 2 |  |
| 3 | 全热交换新风机组 | BCF-4500×3 | 1 |  |
| 4 | 立柜式空调机组 | KLAV-300T | 1 |  |
| 5 | 卧式暗装风机盘管 | KLFP-85WA | 6 |  |

附件五：其他有偿更换配件报价表：

| 序号 | 配件名称 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 |  |  |
| 2 | 室内机风机电机 |  |  |
| 3 | 室内机控制主板 |  |  |
| 4 | 室外机风机电机 |  |  |
| 5 | 室外机控制主板 |  |  |
| 6 | 室外机风机变频控制主板 |  |  |
| 7 | 制冷剂 |  |  |

十二、报价清单及服务期限

| 序号 | 分部名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙林校区行政楼中央空调、图书馆（中央空调、除湿机）和大学生活动中心中央空调 |  | 报价为一年报价 |
| 合计 |  |  |  |

十三、服务期限：2015年9月30日-2017年9月30日。本项目要求每年维保费用报价相同。报价清单中的“投标报价”应是一年的报价，不是两年的报价。合同一年一签，由后勤管理处根据中央空调使用单位提供的维保单位一年内的服务评价，综合评定是否续签合同。

第二包    三牌楼校区科研楼中央空调和仙林校区教学楼中央空调

三牌楼校区科研楼中央空调

1、电气控制部分（每年两次，在夏、冬季开机前进行）

a.检查测试电气系统的绝缘程度。

b.检查电路中各种接线端子是否有松脱现象.

c.检查启动柜和微电脑控制器的各种电器元件是否有损坏和老化。

d.检查供电电压。

e.机组运行后，测量出压缩机的运行电流。测量风机电机的运行电流。

f.检查电气控制部分的电流电压保护。

g.检查空调箱整机噪音，振动，电源电压测试，清洁机体，平稳度，保温层状态检查，机体防锈处理

2、冷媒系统（每年两次，在夏、冬季开机前进行）

a.全面检查冷媒系统，测漏。

b.检查冷媒系统的排气压力和吸气压力、排气温度和吸气温度。

c.检查冷媒系统高低压力保护和温度传感器的准确度。

d.检查测试节流装置的性能。

e.检测系统的负荷卸载性能。

f.检查冷凝器脏污程度，并对其进行清洗。殼管冷凝器微循环中性螯合物清洗,水质保养.

3、机组水系统部分（每年两次，在夏、冬季开机前进行）

a.检查水流开关是否工作正常。

b.检查测试蒸发器、冷凝器导热效率，分析性能及处理意见。

c.检查冷冻水进、出水温度及进、出水温差。

d.检查冷冻水进、出水压差。

e.检查水系统的冰点水流保护 。

f.空气源热水泵管道大循环清洗，管道处理，杀菌灭藻，清除淤泥，水质保养补水量测试调整（每年一次，6月份）

仙林校区教学楼中央空调

1、制冷（热）使用季节开机前的准备工作及检查内容：

（1）检查冷媒流量及冷媒干燥度：检视液管上冷媒流量，不足时补充冷媒；检视冷媒视窑内指示器颜色，指示潮湿进更换干燥过滤器。

（2）检查机组制冷管路是否完好、有否破损、泄漏：从外观检查机组是否有损坏、机组管路上是否有油迹，发现及时做补漏、恢复处理，确保设备完好。

（3）检查冷冻油油位及品质：检视压缩机油视窗，油位很低时补充冷冻油；冷冻油污浊不清时更换冷冻油。

（4）检查油箱温度及油加热器工作情况：检查压缩机油加热器工作是否正常，确保油温正常。

（5）检查各运行及安全保护开关：检查确定各运行控制及安全保护开关的设定值，开关仪表如有失灵或损坏即予修换。

（6）检查机组冷却风扇工作情况：检查风机出口有无障碍物或风叶碰磕，确定其工作情况正常。

（7）检查确定配电控制柜正常工作情况：进行马达启动模拟动作测试，确定其工作性能正常。

（8）启动机组运行：开机运行，必要时调整机组各项参数设定使之完善合理。

（9）记录运行工况下运行参数：在机组正常运行后，记录各运行参数（高压、低压、电压、电流、环境及冰水进出水温度）。

（10）检查其它辅助装置工作情况：检查相关辅助装置（电磁阀、四通阀、膨胀阀）的工作运行情况，如有异常或损坏即予修换。

（11）检查室内机组运行情况：检查室内机过虑网结尘情况，必要时进行清洗，检查室内机风机、摆叶工作情况，并进行工况设定。

2、运行季节中的检查、巡视及保养内容（每月一次）：

（1）检查冷媒流量及冷媒干燥度：检视液管上冷媒视窗内冷媒流量，不足时补充冷媒；检视冷媒视窑内指示器颜色，指示潮湿时更换干燥球。

（2）检查冷冻油油位及品质：检视压缩机油视窗，油位很低时补充冷冻油；冷冻油污浊不清时更换冷冻油。

（3）机组泄漏检查：检查冷媒管路表面及阀门开关是否有泄漏，螺丝帽是否上紧，如有泄漏则修补。

（4）检查配电控制柜及微电脑控制板的运行情况：检查有无异常现象；主接触器是否打火；检查电脑的工作程序，确保各控制点保护值正常，不会出现误动作。

（5）检查机组运行工况：检查运行工况，严格按照原厂家的控制各参数要求，必要时调整控制保护装置设定值，确保机组的各运行参数均在正常范围内运行。

（6）记录运行工况下各运行参数：在机组运行时记录各运行参数（高压、低压、电压、电流及环境温度等）。

（7）检查有不正常噪音及其它异常现象：检查机组震动及噪音有无异常，必要时进行调整、排除。

（8）检查室内机组运行情况：检查室内机过虑网结尘情况，必要时进行清洗，检查室内机风机、摆叶工作情况，并进行工况设定。

（9）检查值班日记，了解运行管理情况：从值班记录中了解近来的运行状况，从而做好防预性的维护。

(10)记录修理及更换零配件情况：提交甲方一份检修报告，记录当时机组工作状况及维修内容更换零配件情况。

(11)检查冷凝器、风机：检查冷凝器的换热效果是否良好，散热风机工作是否正常。

(12)检查机组冷媒循环系统：检查压缩机、各截止阀、四通阀、膨胀阀、电磁阀、感温包等。

3、机组停机时的检查及春秋季维护保养内容（每年两次）

(1) 检查并维保压缩机：

1）检查电源电压	测量记录三相电源电压（相间不平衡值小于2％）。

2）检查马达绝缘	测量记录马达绕组相间及对地绝缘阻值（大于10MΩ）。

3）更换冷冻油  放掉压缩机内冷冻油，注入新油。

4）检查油过虑网	更换或清洗油过虑网。

5）检查油加热器	确保油加热器工作正常。

6）检查加卸载电磁阀	进行通、断电测试，检查动作是否正常。

(2) 检查并维保配电控制柜及微电脑控制板：

1）检查接触器	检查接触器各接点及铁芯、必要时予以调整保养或更换

2）检查热继电器过载设定值	必要时调整。

3）检查各接线端子	固定螺丝紧固。

4）检查线路连接	连接电线有破损或老化时更换。

5）检查微电脑控制板各显示参数及设定值	确保正常，有异常时校正。

6）马达启动控制测试	进行控制动作测试，确保其工作性能正常。

(3) 检查并维保冷媒系统：

1）检查冷媒视窗	记录视窗指示之冷媒干燥程度。

2）检查干燥过虑器	清洁杂物，更换干燥球。

3）机组外表泄漏检查 检查冷媒管路表面及阀门开关是否有泄漏，

螺丝帽是否上紧，如有泄漏则修补。

4）系统补充冷媒	补充冷媒至正常要求。

(4) 检查并维保冷凝器、冷却风机

1）检查冷凝盘管	清洗冷凝盘管，确保冷凝器换热正常。

2）检查冷却风扇	如有障碍物或风叶碰殻，则排除使之正常。

3）检查风扇转向正确否	若反转，则调换电源相序使之正常。

(5) 检查并维保室内机

1）检查过虑网结尘情况	清洗、消毒过虑网。

2）检查风机、摆叶灵敏性	维保风机摆叶至运行动作灵敏。

3）检查线控器工作情况	维保线控器至操作灵敏，各参数设定有效。

4）检查提升泵工作情况	维保提升泵，清理积水盘，确保冷凝水通畅。

三、维养服务要求

1.提供的物品（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品。提供应急处理方案和具体服务流程。

2.根据要求将维修配件安装到位并调试合格，由空调使用单位签字确认。

3.维修人员应遵守学校校园管理规定，维保中不得影响学校的正常工作；要挂牌持证上岗，接受用户监督；要严格遵守行业操作规程，安全责任自负。

4.设立24小时报修电话，在接到校方报修通知后2小时内响应，到现场进行维修。如在接到校方通知后12小时内未响应派维修人员到现场，因故障所造成的全部损失由维保单位承担。

四、勘查现场

投标人应对现场及周围环境进行勘查，在保证项目质量的前提下，根据投标人自行拟定的方案，充分考虑相应措施项目费用、运费及税费等完成本项目产生的所有费用，自主进行报价。包括本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。如投标人在勘查现场前请先联系本项目联系人：任老师，电话：85866708。

五、履约保证金

中标人应在签订合同前向招标人缴纳履约保证金，以现金或银行支票形式交招标人财务处，其金额为10000元，招标人将在合同履行结束后无息退还中标人缴纳的履约保证金。

六、评标细则

1.价格占50分：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且总报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分50分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（最低报价/该投标人的投标报价×50分）。

2.成功案例占10分：由评标委员会根据本次招标文件中《完成的与本次招标相类似的成功案例的合同复印件和业主评价及证明》打分。每提供一套全面资料（一套全面资料由一份麦克维尔系统和一份东芝系统维保合同组成）得5分，最多10分。

3.维保方案占40分：应急处理方案得分1－10分；提供具体服务流程：1－10分；服务承诺20分（服务承诺方案  1-5分；网点人员配备方案 1-5分；承诺免费提供的零配件清单及金额1-5分，其他有偿服务零配件价格表1-5分）。

七、设备清单

三牌楼校区科研楼中央空调

科研楼中央空调为麦克维尔风冷热泵机组，3台型号为MHP215.2,1台为MHP185.2，共计4台，冷媒R22，出厂日期2001年10月，维保范围为主机及循环泵，主进出水口阀门。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 制冷剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克维尔风冷热泵机组 | MHP215.2 | 3台 | R22 |
| 2 | 麦克维尔风冷热泵机组 | MHP185.2 | 1台 | R22 |
| 3 | 主机及循环泵 |  |  |  |
| 4 | 主进出水口阀门 |  |  |  |

仙林校区教学楼中央空调

所有主机品牌为东芝。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频室外机 | MMY-P200 | 台 | 5 |
| 2 | 变频室外机 | MMY-P300 | 台 | 21 |
| 3 | 变频室外机 | MMY-P280 | 台 | 2 |
| 4 | 变频室外机 | MMY-P260 | 台 | 1 |
| 5 | 变频室外机 | MMY-P380 | 台 | 6 |
| 6 | 变频室外机 | MMY-P400 | 台 | 12 |
| 7 | 变频室外机 | MMY-1001HT8 | 台 | 2 |
| 8 | 变频室内机 | MMD-P0961H | 台 | 2 |
| 9 | 变频室内机 | MMU-P0121H | 台 | 56 |
| 10 | 变频室内机 | MMU-P0241 | 台 | 102 |
| 11 | 变频室内机 | MMU-P0181 | 台 | 16 |
| 12 | 变频室内机 | MMU-P301 | 台 | 162 |
| 13 | 变频室内机 | MMU-P361 | 台 | 109 |
| 14 | 变频室内机 | MMU-P481 | 台 | 51 |
| 15 | 全热变热器 | 3000M3/H | 台 | 23 |
| 16 | 全热变热器 | 1000 M3/H | 台 | 3 |
| 17 | 压缩机和管路系统 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |

八、其他有偿更换配件报价表：

| 序号 | 配件名称 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 |  |  |
| 2 | 室内机风机电机 |  |  |
| 3 | 室内机控制主板 |  |  |
| 4 | 室外机风机电机 |  |  |
| 5 | 室外机控制主板 |  |  |
| 6 | 室外机风机变频控制主板 |  |  |
| 7 | 制冷剂 |  |  |

九、报价清单

| 序号 | 分部名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙林校区教学楼中央空调 |  | 报价为一年的报价 |
| 2 | 三牌楼校区科研楼中央空调 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

十、服务期限：2015年9月30日-2017年9月30日。本项目要求每年维保费用报价相同。报价清单中的“投标报价”应是一年的报价，不是两年的报价。合同一年一签，由后勤管理处根据中央空调使用单位提供的维保单位一年内的服务评价，综合评定是否续签合同。