仙林校区公租房雨水收集回用系统采购安装项目

采 购 文 件

项目编号：NYCG2017-J012

南京邮电大学采购招标管理办公室

2017年6月

- 目  录

- 采购公告……………………………………2

- 投标人须知…………………………………3

- 合同条款及格式……………………………9

- 项目需求……………………………………11

- 评标方法与评标标准………………………13

- 投标文件格式………………………………14

## 第一章  采购公告

南京邮电大学就 仙林校区公租房雨水收集回用系统采购安装项目 进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、采购项目名称及编号：仙林校区公租房雨水收集回用系统采购安装项目（项目编号NYCG2017-J012）

二、采购项目简要说明

南京邮电大学仙林校区公租房雨水回用系统（约250立方米，详见图纸）采购安装项目所需全部设备、材料、运抵买方现场并负责安装、调试，直至验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

三、投标人资质要求

1、投标人在中华人民共和国境内注册,经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

2、投标人营业执照经营范围须包含本次采购内容；

3、如投标人营业执照注册地不在南京，须在南京有服务机构，有固定的经营场所（须提供房产权证或租赁合同等相关证明文件）；

4、投标人具有项目必须的技术条件或经营能力，具备法律法规规定的其它条件和良好的社会信誉，在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，提供书面声明；

5、本项目不接受联合体投标。

四、采购文件发布信息

采购文件发布时间：自采购公告在“南京邮电大学”网页上发布之日起至投标截止时间止。供应商如确定参加投标，请于投标文件递交时间到指定地点登记报名、递交投标文件。

五、投标文件接收信息

投标文件递交时间：2017年6月12日上午9:00-10:30

投标截止时间：2017年6月12日上午10:30

投标文件递交地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼129室

投标文件接收人：瞿老师

采购单位不接受邮寄、快递等投标，投标文件在投标截止时间后，一律不予退回。

六、开标有关信息

具体开标时间、地点：递交标书时另行通知。

七、缴纳费用

投标单位须在投标时缴纳100元标书费，2000元项目投标保证金。

投标保证金应为在中国注册的银行出具的银行本票(同城)、汇票(异地)或现金。不接受转账、转账支票或其它形式的保证金。

户名：南京邮电大学

账号：4301011209001047531

开户行：工行南京察哈尔路支行

八、本次招标联系事项

联系人：唐老师      联系电话：85866541     邮政编码：210046

邮箱：zbb@njupt.edu.cn

南京邮电大学采购招标管理办公室

2017年6月

## 第二章  投标人须知

一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中投标人资质要求的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购文件的约束力

5.1投标人一旦购买了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

6、采购文件的构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购招标管理办公室联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前3日前以书面形式通知采购人。

8、采购文件的修改

8.l在投标截止日期3日前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将在“南京邮电大学”网站上公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买采购文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3投标人资格证明材料；

（1）有效的工商营业执照副本复印件、税务登记证、企业组织机构代码证的复印件；

（3）法人授权委托书；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件（开标现场须查验原件）；

（6）企业基本情况（经营规模、经营状况及行业优势）简介及投标人认为有必要提供的其它文件。

上述文件均应加盖公章。

10.4开标一览表：投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。

（1）投标人应按照采购文件报价，在表中标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

（2）报价采取总承包方式，包括所投产品、安装调试、服务、运输、税金及其它有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。国产设备以人民币报价。

（3）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。开标一览表必须盖章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交，否则视为无效投标。

10.5投标人参照采购文件中技术条款对本项目所投产品的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应及偏离表》；定型产品须提供所投产品带有技术参数的产品说明书；加工定制及配套装置须提供所投产品的性能指标、实施方案，其中主要部件为定型产品的，则须提供与采购文件相一致的带有技术参数的产品说明书；

10.6投标人按照采购文件中商务条款提供交货安装、工期保证等方案以及产品售后服务和质量承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；

10.7投标人的业绩情况；

10.8投标人认为有必要提供的声明及文件材料；

10.9投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11、其它费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

12、投标保证金

12.1投标人应以人民币提交贰仟元（2000元）投标保证金，作为其投标的组成部分之一。

12.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第12.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票或汇票形式提交。

12.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.4投标人的投标保证金，将在开标结束后予以退还，但不计利息。

12.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撤回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(4)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

14、投标文件份数和签署

14.l投标文件一式陆份(正本一份，副本伍份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前送达采购招标管理办公室。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

19、开标

19.l采购人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人法人代表或授权代表须携本人身份证原件参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收评标工作组成员的提问后退场。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

20、评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、无效投标条款和废标条款

22.1无效投标条款：

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和本采购文件中规定的属无效投标的情形。

22.2废标条款：

（1）一次公告后，符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）开标时，投标人法人代表或授权代表未能准时到达开标现场；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.3除采购招标任务取消情形外，采购项目首次招标废标后，采购招标管理办公室应重新招标。重新招标未能成立的，由采购招标管理办公室、招标监督小组与项目承办单位会商决定采取其他方式采购。

六、定标

23、确定中标单位

23.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法的进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向招标小组推荐中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

23.2中标人名单将在南京邮电大学采购招标管理办公室网站上进行公示，公示有效期为三日。

23.3本项目收取中标人中标服务费人民币贰仟元（2000元）。

23.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购招标管理办公室工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购招标管理办公室工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

在此情况下一经认定，报经项目招标监督小组批准，采购招标管理办公室有权重新组织采购。

24、质疑处理

24.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起3日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、3日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

24.2质疑必须以参加投标供应商法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

24.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

24.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

24.5采购人将在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、授予合同

25、签订合同

25.1中标人在公示期满后一个月内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

25.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.3签订合同后，中标人不得将货物及其它相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26、货物和服务的追加和减少

26.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

26.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由项目使用单位与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学采购合同

甲方：南京邮电大学                       签订地点：南京邮电大学

乙方：

甲乙双方根据                  项目招标（谈判、询价）采购结果,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额：

| 编号 | 货物名称 | 规 格 型 号（品牌） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： 元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |

二、交货时间： 在甲方指定时间供货。

三、交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点。

四、付款方式：

五、质保期：_______(自验收合格之日起计。所有货物保修服务方式均为乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。)

六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1、乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

七、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后_10_日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时乙方必须在现场，验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

八、 工程部分（两万元以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。

九、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十三、 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十四、付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变。

十五、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方                                               乙方

单位名称：南京邮电大学                             单位名称：

单位地址：                                         单位地址：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：

开户银行：工商银行察哈尔路支行                     开户银行：

户名： 南京邮电大学                                户名：

账号：4301011209001047531                          账号：

税号：320106426090859                              行号：

地址、电话：南京市栖霞区文苑路9 号025-85866388    项目联系人：

签约日期（即合同生效日期）：    年   月    日       联系电话：

第四章 项目需求

- 项目内容：

一、南京邮电大学仙林校区公租房雨水回用系统（约250立方米，详见图纸）采购安装项目所需全部设备、材料、运抵买方现场并负责安装、调试，直至验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、雨水回用系统的技术要求

在本规定中引用的标准和规范，所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。

这些标准包括但不限于：

《建筑与小区雨水利用工程技术规范》                GB 50400-2006

《雨水利用工程技术规范》                       DGJ32/TJ 113-2011

《室外排水设计规范》                     GB50014-2006（2011年版）

《建筑给水排水设计规范》                 GB50015-2003（2009年版）

《城市污水再生利用 杂用水水质》                   GB/T 18920-2002

《城市排水工程规划规范》                            GB50318-2000

《绿色建筑评价标准》                              GB/T50378-2006

《公共建筑节能设计标准》                          GB/T50189-2005

本项目处理后的水做为绿化浇洒、道路冲洗使用，根据《城市污水再生利用 杂用水水质》GB/T 18920-2002及江苏省工程建设标准DJG32/TJ113-2011《雨水利用工程技术规范》要求，处理后的水质达到如下标准：

出水水质COD≤30mg/L；SS≤5mg/L；

雨水回收利用系统的工艺流程

雨水清水池

供水设备

市政供水管补水

供绿化浇洒及道路冲管网洗管网

屋面雨水

初期弃流过滤

雨水蓄水池沉淀

过滤消毒

污水提升

排至室外雨水管网

控制系统

各个工艺流程的技术要求

预处理系统：预处理系统需要设置安全分流，截污装置，弃流装置

（1）安全分流井：雨水收集系统不得影响雨水往市政管网的的正常排放。

（2）截污装置：功能：去除雨水树叶、塑料袋等中大颗粒污染物，避免大量污染物进入蓄水池，减轻排污及后期处理压力；材质：PE+不锈钢；规格：直径630mm；技术参数：不锈钢过滤网网径不大于3mm；

（3）弃流装置：功能：初期雨水溶解悬浮污染物含量较高，水质较差，应对其进行弃流处理，屋面弃流采用2-3mm径流系数，地面弃流采用3-5mm径流系数。初期弃流的雨水排放至市政雨水管网中。材质：PE+不锈钢；规格：直径630mm；技术参数：进水水质CODcr=70-100mg/L；SS=20-40mg/L；色度=10-40度；

雨水调蓄存储：

（1）雨水调蓄池材质：PP材料；规格;800mm*800mm*500mm；技术参数：PP模块抗压承载强度不低于650KN/M2（提供检测报告供查），采用采用整体地埋，防渗复合膜包裹，四周防护板保护。

（2）在雨水调蓄池进口端、出口段各设检查井，分别配置排污泵、提升泵组，方便后期检修维护。

（3）蓄水池内部设反冲洗管道，定期对模块进行反冲洗，确保调蓄池内清洁。

雨水净化处理：

（1）雨水净化一体机功能：处理采取一体化净化处理，满足雨水处理简单便捷的基本原则。净化处理设备需含过滤，反洗，排污，加药等功能；材质：不锈钢；规格：800mm*1000mm*1000mm；技术参数：出水水质COD≤30mg/L；SS≤5mg/L；

雨水供给、排水：

（1）雨水调蓄池入口端设排水、排污功能。

（2）调蓄池出口端设雨水提升泵组，以便把雨水供给至净化处理系统。

（3）清水池设雨水回用泵组，将雨水输送至各个用水点，为保证用水点用水，泵组的扬程不得低于30米。

清水池及补水系统：

（1）雨水经预处理、沉淀、净化、过滤、消毒后存储于清水池中备用。

（2）清水池需配自来水间接补水系统，补水管与雨水要有足够空气隔绝层，以保证在枯雨季节各用水点的正常用水。

（3）雨水管道与市政给水管道不得直接连接。

电控系统：

（1）电控柜于户外放置，需考虑防雨，防锈，防腐等因素。

（2）电控柜内置PLC控制，设触摸屏人机操作界面，配置有国家标准的通信接口，采用标准通信协议，数据可远传。

（3）电控柜可人工操作也可自动运行，用/备设备设置自动切换功能。

（4）电控柜可直观显示设备运行状态，调蓄水、清水池液位。

（5）电子元器件符合国家规范要求（技术不低于西门子、施耐德等品牌）。

（6）系统内部各设备间设置联动控制关系。

三、其他要求

本货物清单仅指本次招标的主要供货范围，是雨水收集和回用系统必要组成部分，并非详细完整配置。投标人应按照招标图纸和招标文件的要求，提供所需的全部设备并保证整个雨水收集和回用系统正常、可靠、安全运行。

工作范围

系统承包商需负责雨水回用系统的设备和材料供应，运输，安装，现场测试，指导并协助雨水系统调试/雨水系统试运行/雨水系统验收，人员培训以及售后服务，并按工作顺序提交所需的资料。

本系统的招标图纸及招标文件仅为雨水收集及回用系统的设计指导资料，投标人在中标后须负责对此系统进一步深化，提供详细的计算文件，并提供施工详图，供业主及工程师审批后安排施工。

系统承包商负责雨水分流井（包括弃流装置）至雨水收集池、处理后回清水池，包括各设备及构筑物的控制、监测、溢流、排污等系统，配合雨水利用系统设计施工，负责处理池和雨水机房内所有设备的配电控制，协调系统内的管道布置。

与土建、机电总承包商等相关单位协调、配合好施工安装进度。

雨水系统土建部分（包括但不限于混凝土垫层、底板、土方开挖回填、支护、净化一体机基础、雨水控制柜基础、安全分流井砌筑以及雨水接入以及电源电缆接至控制柜位置）将由甲方委托建筑承包单位负责建造，不在此报价范围内。但本项目投标人应于建筑承包商施工前提供技术详图和基本资料给业主方审批，并须现场指导。

系统承包商应对竞投内容所设计的专利承担责任，并负责保护最终使用者的权益不受任何损害。一切由文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与投标人和最终使用者无关。

投标人需对本系统进行图纸深化设计，需能满足国家、地方规范，并应满足本技术规格文件的要求。深化设计图纸需提交业主及设计院审核批准后，方可进行设备材料采购及施工。

技术要求及设备规格

本工程雨水来源为屋面及路面雨水，雨水量按南京市降雨强度公式计算，设计重现期采用3年。

屋面雨水经设在室外的雨水分流、弃流和溢流一体化装置后，通过管道汇入雨水蓄水池，利用水泵加压提升至雨水处理系统，经过滤、消毒等简单处理后排入清水池，最后通过雨水回用变频水泵加压后，供给室外绿化、浇洒用水。

处理后水质需达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》GB/T 18920-2002中规定的绿化、道路浇洒用水水质标准。设备供应商应根据招标提供的土建条件图进行深化设计，深化设计后的图纸需得到设计院的认可方可实施。

（1）雨水处理系统设备由于受现场条件所限制，应埋设在地下，需考虑排水措施；

（2）控制系统的控制箱柜，需要考虑防雨等措施以及与室外景观的匹配；

（3）投标人应根据华森院的室外排水图的要求负责雨水收集回用系统的方案设计及图纸深化、确认工作。

（4）经过处理的雨水必须确保达标并通过南京市相关单位的验收。

四、投标报价

投标人应对图纸中所包含的整个雨水回用系统的供货和安装进行报价，报价应为包括完成本次招标文件工程量清单中的生产及物资成本、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、水电费、劳务费、保险费、利润、税金、政府部门验收并负责与总包单位预留管线的对接等所有风险费用；质保期内的维修保养等所需的费用以及安装结束，直至买卖双方共同验收合格交付买方使用（现场安装人员的食宿自理）的一切费用。

二、商务条款

1、货到现场由采购人及监理单位共同验收实物并现场抽样送检确定材质，若检测合格则检测费用由乙方承担，若抽检不合格则乙方无条件自行清场，一切责任自负并承担检测费用及所造成的一切损失。

2、供货时间及安装周期：自采购人通知之日起30个日历日内生产制作并进场安装完成全部雨水回用系统的调试。

3、质保期：两年。

4、中标单位按合同总价的5%缴纳履约保证金，合同签订后，双方均必须认真履行。供货中需方将随时对质量进行检查，如发现抽检结果不合格，供方在材质上弄虚作假，则视为供方违约，需方将没收供方的履约保证金，供方必须无条件退换，并赔偿需方由此引起的相关损失，需方可以无条件解除合同。

5、供方供货延误，每延误一天，罚款1000元另需赔偿给买方造成的误工及其它损失。

6、付款方式：本项目无预付款，货到现场，全部安装完毕验收合格后，付至总货款的70％并无息退还履约保证金，工程投入使用并经审计部门审计后付至审定价的95%，剩余5%货款作为质量保证金（不计利息），质保期完且未发生质量问题付清。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 70分 | 以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若有效投标文件≥7 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。 评标基准价 =A×K，K 值的取值为97%。评标价等于评标基准价的得70分；各投标人经评审的最终投标价与基准价相比, 每低于1%扣0.5分，每高于基准价1%扣1分，不足1%部分按内插法计算，小数点保留两位。 | 70 |
| 2 | 产品技术方案 12分 | 主要针对截污装置、弃流装置、PP模块抗压承载强度技术参数（提供检测报告，原件备查）、净化一体机装置等主要设备功能、材质、规格、技术参数是否满足招标文件要求，优：10～12分，良：6～9分，一般：1～5分。 未提供截污装置、弃流装置、PP模块检测报告，本项不得分。 | 12 |
| 3 | 施工组织计划、安装方案的合理性 10分 | 评委对施工组织计划、现场施工总进度配合协调，安装方案综合评定，优：8-10分，良：4-7分，一般：1-3分。 | 10 |
| 4 | 业绩 3分 | 公司业绩：投标人2014年1月1日以来，不低于40万的雨水收集回用系统项目（提供合同复印件，原件备查）一个加1分，最多得3分。 | 3 |
| 5 | 服务承诺 5分 | 质保期（3分） 满足采购文件要求得1分，增加一年得1分，满分3分。（提供书面承诺书原件，无不得分）。 售后服务响应时间（2分） 提供24小时应急服务，接到通知后，维修人员4小时内到达施工现场并保证立即实施、解决问题，得2分。（提供书面承诺书原件，无不得分）。 | 5 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、投标函

二、投标人资格证明材料

三、开标一览表

四、技术参数响应及偏离表

五、商务条款响应及偏离表

六、投标人业绩情况

七、投标人其它声明及材料

## 一、投标函格式

致：南京邮电大学

根据贵方的项目编号为              招标文件，正式授权下述签字人_________________   ____(姓名和职务)代表我方____________    __（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

二、投标人资质、业绩审核索引表

（必须详细应答，如实填写）

| 序号 | 项目 | 说明 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照副本复印件 | 经年检，加盖公司公章 |  |
| 2 | 税务登记证复印件 | 加盖公司公章 |  |
| 3 | 组织机构代码证复印件 | 加盖公司公章 |  |
| 4 | 法定代表身份证明 | 复印件，原件备查 |  |
| 6 | 法定代表授权委托书 | 原件 |  |
| 7 | 委托代理人身份证明 | 复印件，原件备查 |  |
| 9 | 业绩证明 | 复印件，原件备查 |  |
| 10 | 企业基本情况（经营规模、经营状况及行业优势）简介及投标人认为有必要提供的其它文件 | 复印件，原件备查 |  |
| 11 | 无违法违规记录声明 | 原件 |  |
| 12 |  |  |  |

授权代表（签字）：

日期：        年     月     日

三、法人授权书格式

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就           （编号）________________________项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：____________________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

法人签字：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

### 四、开标一览表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（被授权代表）签字：

注：

1、第5栏的单价和第6栏的总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；

2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

3、请提供本采购文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件；

4、定型产品须在表中标明所提供的设备品牌、规格型号及原产地；加工定制产品需在表中标明主要部件的名称、型号及原产地。

五、技术参数响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 供应商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（被授权代表）签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列；

六、商务条款响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 项目 | 招标文件中主要商务条款的描述 | 投标供应商的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 3 | 供货期 |  |  |  |
| 4 | 交货方式 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 投标货币 |  |  |  |
| 7 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 8 | 培训方式 |  |  |  |

法定代表人（被授权代表）签字：

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

4、投标单位必须仔细阅读招标文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

七、投标人业绩情况

投标人近两年内业绩材料（投标人类似产品合同复印件、用户验收报告、用户评价意见等）；

八、无违法违规记录声明

本单位在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，无被政府职能部门认定有行贿和欺诈行为。

特此声明

声明人：

法定代表人（被授权代表）签字：

九、投标人其它声明及材料

本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

自主创新、节能、环境标志产品等方面的证书或文件

投标人的信誉、荣誉证书或文件

投标人质量保证体系、环境保证体系等方面的认证证书

能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其他宣传资料）

……