仙林校区图书馆消防设施维保项目

采 购 文 件

项目编号：NYCG2015-F027

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年11月

- 目  录

- 采购公告……………………………………2

- 投标人须知…………………………………3

- 合同条款及格式……………………………9

- 项目需求……………………………………11

- 评标方法与评标标准………………………12

- 投标文件格式………………………………13

## 第一章  采购公告

南京邮电大学就仙林校区图书馆消防设施维保项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、采购项目名称及编号：仙林校区图书馆消防设施维保项目（项目编号NYCG2015-F027）

二、采购项目简要说明

具体要求见附件二：消防报警设备维保技术要求、附件三：消防火灾自动报警及联动系统维保要求。

三、投标人资质要求

1、投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

2、投标人须具备建筑消防设施维修保养资质；

3、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

4、本项目不接受联合体投标。

四、采购文件发布信息

采购文件发布时间：自采购公告在“南京邮电大学采购招标管理办公室”网页上发布之日起至投标截止时间止。供应商如确定参加投标，请于投标文件递交时间到指定地点登记报名、递交投标文件。

五、投标文件接收信息

投标文件递交时间：2015年11月17日上午9:00-10:30

投标截止时间：2015年11月17日上午10:30

投标文件递交地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼241室

投标文件接收人：王老师

采购单位不接受邮寄、快递等投标，投标文件在投标截止时间后，一律不予退回。

六、开标有关信息

具体开标时间、地点：递交标书时另行通知。

七、缴纳费用

投标单位须在投标时缴纳100元标书费，1000元项目投标保证金。

投标保证金可为现金、本票或汇票（请注明是什么项目的投标保证金）。

户名：南京邮电大学

账号：4301011209001047531

开户行：工行南京察哈尔路支行

八、本次招标联系事项

联系人：王老师      联系电话：85866541     邮政编码：210046

邮箱：zbb@njupt.edu.cn

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年11月

## 第二章  投标人须知

一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中投标人资质要求的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购文件的约束力

5.1投标人一旦购买了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

6、采购文件的构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购招标管理办公室联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前以书面形式通知采购人。

8、采购文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将在“南京邮电大学采购招标管理办公室”网站上公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买采购文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3投标人资格证明材料；

（1）有效的工商营业执照副本复印件、税务登记证、企业组织机构代码证的复印件；

（2）企业资质证书

（3）法人授权委托书；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件；

（6）企业基本情况（经营规模、经营状况及行业优势）简介及投标人认为有必要提供的其他文件。

上述文件均应加盖公章。

10.4报价要求

（1）投标人应按照采购文件报价，在表中标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

（2）报价采取总承包方式，包括所投产品、安装调试、服务、运输、税金及其它有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

10.5投标人按照采购文件中商务条款提供交货安装、工期保证等方案以及产品售后服务和质量承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；

10.6投标人的业绩情况（提供近两年内同类产品合同复印件，详细说明使用单位、联系人、电话）；

10.7投标人认为有必要提供的声明及文件材料；

10.8投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11、其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

12、投标保证金

12.1投标人应以人民币提交壹仟（1000元）投标保证金，作为其投标的组成部分之一。

12.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第12.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票或汇票形式提交。

12.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束后予以退还，但不计利息。

12.5中标的投标人的投标保证金转为本项目评审费；

12.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撤回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(4)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

14、投标文件份数和签署

14.l投标文件一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前送达采购招标管理办公室。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

19、开标

19.l采购人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由其授权代表参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，当众唱标。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

20、评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、无效投标条款和废标条款

22.1无效投标条款：

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和本采购文件中规定的属无效投标的情形。

22.2废标条款：

（1）一次公告后，符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）开标时，投标单位授权代表未能准时到达开标现场；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.3除采购招标任务取消情形外，采购项目首次招标废标后，采购招标管理办公室应重新招标。重新招标未能成立的，由采购招标管理办公室、招标监督小组与项目承办单位会商决定采取其他方式采购。

六、定标

23、确定中标单位

23.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法的进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向招标小组推荐中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

23.2中标人名单将在南京邮电大学采购招标管理办公室网站上进行公示，公示有效期为三日。

23.3若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、招标人、其他供应商或者采购招标管理办公室工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、招标人或采购招标管理办公室工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

在此情况下一经认定，报经项目招标监督小组批准，采购招标管理办公室有权重新组织采购。

24、质疑处理

24.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起3日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、3日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

24.2质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

24.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

24.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

24.5采购人将在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、授予合同

25、签订合同

25.1中标人在公示期满后一个月内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

25.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26、货物和服务的追加和减少

26.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

26.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由项目使用单位与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

第四章 项目需求

一、技术条款：

（一）报价说明

1、投标人需根据招标人提供的消防维保设备清单、消防报警系统设备维保技术要求和消防报警及联动系统维保要求对2016年和2017年分别报价并确定最终总报价。

2、投标单位应采用固定总价的报价方式。各投标单位在投标报价书中，除考虑清洗、检测系统中所有的设备、器件等费用外，还应考虑报警联动系统中线路管道损坏（如阀门、压力表）和其他设备、器件（含温感报警器、烟感报警器等）损耗、更换维修的费用。

3、投标人应按本招标文件第二部分项目基本情况及招标要求，填写报价单。

（二）项目基本情况及招标要求

1、基本情况：

对我校仙林校区图书馆消防设施日常维护保养。维护周期为2016年1月至2017年12月31日。中标单位全包方式。负责所有消防设备、设施、系统、器具（不含灭火器）及零部件的维修、保养、清洗；负责设备及零配件购买、维修、更新、更换、安装、设备检查、调整、调试、原有故障排除、运行；负责原有消防竣工图纸的审核、修正；负责消防值班人员的培训，并配合招标人消防预案修订、消防演练工作。

2、项目要求：

为实现我校的消防系统集中化、规范化管理及确保消防系统运行正常，现将我校仙林校区图书馆消防设施日常维护保养项目具体招标要求如下：

1、投标人应自行对维保工程现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

2、招标人向投标人提供的有关维保项目的资料和数据仅供投标人参考。招标人对投标人由此所做出的推论、理解和结论概不负责。

3、各投标单位应根据现场勘察的结果，详细了解维保项目现场一切可能影响投标报价的因素，确定合理的投标价格。中标后不得以不完全了解现场状况为由，而向招标方提出额外补偿费。

4、各投标单位依据系统实际运行情况出具合理的年度维保方案，维保方案需包含详细人员安排、质量保证、维保时间计划表、维保资料档案的建立、维保工作的安全保障措施等；制定和提供对消控室值班人员培训计划等服务承诺。

5、需每年对维保范围内的所有消防设备集中进行一次检测、清洁保养。

6、具体维保内容及要求：详见消防设备清单、消防报警设备维保技术要求和消防火灾自动报警及联动系统维保要求。

7、维保工作完成后，由我校委托第三方消防检测事务所检测消防设施运行情况，并出具检测报告（费用由维保单位承担），维保单位需向学校递交年度维保工作总结。维保项目合同为每年一签，在2016年年度维保项目合同结束后，学校有权根据维保单位2016年维保工作情况决定是否与维保单位续签2017年维保项目合同。

8、根据招标方要求定期对消防报警系统值班人员进行操作培训。

二、商务条款

1.付款方式：

（1）每年按季度付款，即前三个季度分别于季度末按维保费年总额的25%支付。

（2）剩余25%作为质保金，中标单位向招标人递交年度维保报告，并经招标人委托第三方检测认可后一个月内招标人无息付清余款。

三、其他

附件一、消防维保设备清单

| 基本 情况 | 项目名称 |  |  | 南京邮电大学图书馆消防项目 |  |  |  |  | 建筑高度/层数 |  |  |  |  |  |  | 地上5层/地下1层 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目地址 |  |  | 南京邮电大学仙林校区 |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 33017平方米 |  |  |
| 系统名称 | 设 备 名 称 |  |  |  | 设 备 型 号 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 厂 家 名 称 |  |  |  |  |
| 火灾自动报警 | 1．集中报警控制器 |  |  |  | JB-QG-GST5000/1694 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  | 海湾 |  |  |  |  |
|  | 2．火灾显示盘 |  |  |  | ZF-500 |  |  |  |  | 11台 |  |  |  | 海湾 |  |  |  |  |
|  | 3．感烟探测器 |  |  |  | JTY-GD-G3 |  |  |  |  | 752只 |  |  |  | 海湾 |  |  |  |  |
|  | 4．感温探测器 |  |  |  | JTW-ZCD-G3N |  |  |  |  | 50只 |  |  |  | 海湾 |  |  |  |  |
|  | 5．手动报警器（按钮） |  |  |  | J-SAM-9122 |  |  |  |  | 96只 |  |  |  | 海湾 |  |  |  |  |
|  | 6．事故广播扬声器 |  |  |  | PS-310 |  |  |  |  | 360只 |  |  |  | 上海君锐 |  |  |  |  |
|  | 7．声光报警器 |  |  |  | HX-100B |  |  |  |  | 91只 |  |  |  | 海湾 |  |  |  |  |
|  | 8．消防通讯（插孔） |  |  |  | LD-8304 |  |  |  |  | 96只 |  |  |  | 海湾 |  |  |  |  |
|  | 9．消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内外消火栓 | 1．消防水池 |  |  |  | 450m3 |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2．高位水箱 |  |  |  | 4000x3000x2000(H) -24m3 |  |  |  |  | 1座 |  |  |  | 盐城铭星供水设备有限公司 |  |  |  |  |
|  | 3．消防泵 |  |  |  | XBD7.5/15-18.5-HY |  |  |  |  | 2台 |  |  |  | 上海三星给排水设备有限公司 |  |  |  |  |
|  | 4．室内消火栓 |  |  |  | 1800*700*200 |  |  |  |  | 126个 |  |  |  | 南京雨神消防器材设备厂 |  |  |  |  |
|  | 5．室外消防栓或水炮 |  |  |  | SS100/65型 |  |  |  |  | 5个 |  |  |  | 扬子消防 |  |  |  |  |
|  | 6．稳压泵 |  |  |  | 立柱式 |  |  |  |  | 2 台 |  |  |  | 上海三星给排水设备有限公司 |  |  |  |  |
|  | 7．气压水罐 |  |  |  | ZW(L)-I-Z-10 -159L |  |  |  |  | 1个 |  |  |  | 上海三星给排水设备有限公司 |  |  |  |  |
|  | 8．水泵接合器 |  |  |  | SQS100-A型 |  |  |  |  | 2台 |  |  |  | 上海康泉阀门有限公司 |  |  |  |  |
|  | 9．消火栓按钮 |  |  |  | HA-2 |  |  |  |  | 126只 |  |  |  | 南京雨神消防器材设备厂 |  |  |  |  |
|  | 10．消防泵电控柜 |  |  |  | SK-2X-55 |  |  |  |  | 1只 |  |  |  | 上海三星给排水设备有限公司 |  |  |  |  |
| 系统名称 |  | 设 备 名 称 |  |  |  | 设 备 型 号 |  | 数量 |  |  |  |  | 厂 家 名 称 |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火 / 雨淋系统 |  | 1．喷淋泵 |  |  |  | XB08.5/40-55-HY |  | 2台 |  |  |  |  | 上海三星给排水设备有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．湿式报警阀/雨淋阀 |  |  |  | ZSFZ150 |  | 4台 |  |  |  |  | 上海康泉阀门有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．水流指示器 |  |  |  | DN150 |  | 18台 |  |  |  |  | 上海康泉阀门有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4．稳压泵 |  |  |  | 25LGW3-10*4 |  | 2台 |  |  |  |  | 上海三星给排水设备有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6．喷洒头 |  |  |  | 68° |  | 4500只 |  |  |  |  | 宁波吉龙有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7．水泵接合器 |  |  |  | SQS100-A型， |  | 台 |  |  |  |  | 上海康泉阀门有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8．喷淋泵电控柜 |  |  |  | SK-2X-55 |  | 1台 |  |  |  |  | 上海三星给排水设备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 安全疏散防火分隔 |  | 1．应急照明灯 |  |  |  | 应急蓄电池-90分钟 |  | 327只 |  |  |  |  | 南京欣天际照明工程有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．疏散指示灯 |  |  |  | 3500*15*3 |  | 183只 |  |  |  |  | 冠安照明有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．防火卷帘 |  |  |  | 4500*3800 |  | 14樘 |  |  |  |  | 苏盾卷帘门厂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4．防火卷帘控制器 |  |  |  | 150*100*50 |  | 28台 |  |  |  |  | 苏盾卷帘门厂 |  |  |  |  |  |
| 防 排 烟 |  | 1．正压送风机 |  |  |  | HL3-2A NO.8.5 |  | 4台 |  |  |  |  | 德州亚太集团有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．正压送风口 |  |  |  | PYH |  | 20个 |  |  |  |  | 德州亚太集团有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．排烟风机 |  |  |  | PYHL-14A NO.8A |  | 21台 |  |  |  |  | 德州亚太集团有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4．排烟口 |  |  |  | PYH |  | 13个 |  |  |  |  | 德州亚太集团有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5．防火阀 |  |  |  | 800*400/800*320 |  | 31个 |  |  |  |  | 德州亚太集团有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6．电源设备 |  |  |  | 800*400 |  | 18套 |  |  |  |  | 南京欣虹佳设备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 系统名称 |  |  | 设 备 名 称 |  |  |  | 设 备 型 号 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 厂 家 名 称 |  |  |  |
| 气体灭火 |  |  | 1．储液钢瓶 |  |  |  | HFC-227 |  |  |  | 53个 |  |  |  | 江西三星 |  |  |  |
|  |  |  | 2．启动钢瓶 |  |  |  | QFL-11 |  |  |  | 15个 |  |  |  | 江西三星 |  |  |  |
|  |  |  | 3．分配阀（选择阀） |  |  |  | DN125 |  |  |  | 15个 |  |  |  | 江西三星 |  |  |  |
|  |  |  | 4．压力讯号器 |  |  |  | EY4/14 |  |  |  | 15只 |  |  |  | 江西三星 |  |  |  |
|  |  |  | 5．喷头 |  |  |  | HFC-227 |  |  |  | 122只 |  |  |  | 江西三星 |  |  |  |
|  |  |  | 6．气体释放灯 |  |  |  |  |  |  |  | 42只 |  |  |  | 海湾 |  |  |  |
|  |  |  | 7．手动启动/停止装置 |  |  |  |  |  |  |  | 20只 |  |  |  | 海湾 |  |  |  |
|  |  |  | 8．报警控制器 |  |  |  | GST-QKP04 |  |  |  | 5台 |  |  |  | 海湾 |  |  |  |
|  |  |  | 9．联动控制器 |  |  |  | JB-QB-LD128EN(M) |  |  |  | 1台 |  |  |  | 海湾 |  |  |  |
|  |  |  | 10．感烟探测器 |  |  |  | JTY-GD-G3 |  |  |  | 68只 |  |  |  | 海湾 |  |  |  |
|  |  |  | 11．感温探测器 |  |  |  | JTW-ZCD-G3N |  |  |  | 160只 |  |  |  | 海湾 |  |  |  |
|  |  |  | 12．其它探测器 |  |  |  | HX-100B |  |  |  | 42只 |  |  |  | 海湾 |  |  |  |
| 其它 |  |  | 防火涂料面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 备 名 称 |  |  |  |  |  |  | 控制室远程控制功能 |  |  |  |  | 自动联动控制功能 |  |  |  |  |  |  |
| 1．消防泵 |  |  |  |  |  |  | √ 有 □ 无 |  |  |  |  | √ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |
| 2．喷淋泵 |  |  |  |  |  |  | √ 有 □ 无 |  |  |  |  | √ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |
| 3．正压送风机（送风口） |  |  |  |  |  |  | √ 有 □ 无 |  |  |  |  | √ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |
| 4．排烟风机（排烟口/防火阀） |  |  |  |  |  |  | √ 有 □ 无 |  |  |  |  | √ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |
| 5．气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  | √ 有 □ 无 |  |  |  |  | √ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |
| 6．防火卷帘 |  |  |  |  |  |  | √ 有 □ 无 |  |  |  |  | √ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |
| 7．非消防电源切除 |  |  |  |  |  |  | √ 有 □ 无 |  |  |  |  | √ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |
| 8．消防电梯 |  |  |  |  |  |  | √ 有 □ 无 |  |  |  |  | √ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |
| 9．火灾事故广播 |  |  |  |  |  |  | √ 有 □ 无 |  |  |  |  | √ 有 □ 无 |  |  |  |  |  |  |

附件二、消防报警设备维保技术要求

| 序号 | 项 目 | 单位 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警控制器（联动型） | 台 | 保证主机的正常运行，及时处理主机的一般故障，配合甲方进行变更，定期的试验检查，配合消防检查，即时服务。 |
| 2 | 层显示器 | 台 | 同上 |
| 3 | 感烟探测器 | 只 | 确保探测器的正常工作，及时处理一般故障，定期的试验检查，负责对损坏的探测器进行更换或移位，配合消防检查，即时服务。 |
| 4 | 感温探测器 | 只 | 同上 |
| 5 | 手动报警按钮 | 只 | 确保手报的正常工作，及时处理一般故障，定期的试验检查，负责对损坏的手报进行更换或移位及变更所须的编程，配合消防检查，即时服务。 |
| 6 | 声光报警器 | 只 | 确保报警器的正常工作，及时处理一般故障，定期的试验检查，负责对损坏的报警器进行更换或移位，配合消防检查，即时服务。 |
| 7 | 控制模块 | 只 | 确保模块的正常工作，及时处理一般故障，定期的试验检查，负责对损坏的模块进行更换或移位及变更所须的编程，配合消防检查，即时服务。 |
| 8 | 信号输入模块 | 只 | 同上 |
| 9 | 广播模块 | 只 | 同上 |
| 10 | 消防联动控制联动盘 | 台 | 确保联动控制柜正常工作，及时处理一般故障定期的试验检查，即时服务。 |
| 11 | 火灾事故广播系统 | 套 | 保证主机的正常运行，及时处理主机的一般故障，配合甲方进行变更，定期的试验检查，配合消防检查，即时服务。 |
| 12 | 火灾广播扬声器 | 只 | 确保消防广播的正常工作，及时处理一般故障，定期的试验检查，负责对损坏的进行更换或移位配合消防检查，即时服务 |
| 13 | 消防电话 | 只 | 确保消防电话的正常工作，及时处理一般故障，定期的试验检查，负责对损坏的进行更换或移位配合消防检查，即时服务。 |
| 14 | 集中供电电源 | 台 | 确保电源装置的正常工作，及时处理一般故障，定期的试验检查， |
| 15 | 消火栓按钮 | 只 | 确保按钮的正常工作，及时处理一般故障，定期的试验检查，负责对损坏的按钮进行更换或移位及变更所须的编程，配合消防检查，即时服务。 |
| 16 | 防火卷帘 | 只 | 确保模块的正常工作，及时处理一般故障，定期的试验检查，负责对损坏的模块进行更换或移位及变更所须的编程，配合消防检查，即时服务。 |

附件三、消防火灾自动报警及联动系统维保要求

一、各个系统检查维保要求

| 系统名称 | 检查维保要求 |
| --- | --- |
| 消火栓灭火系统 | 1、定期例行捡查，每月检查消防泵房工作环境及喷淋泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵结合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。 2、每季度检查下列功能： （1）启动消防泵，试验主、备泵的切换功能。 （2）试验消火栓按钮远距离启动消防泵功能和消防泵启动后的信号显示功能，抽检数量不少于总数的20%。 （3）试验屋顶消火栓出水，检查最不利处管网压力是否符合要求，同时检查管网水质情况。 3、每年对消火栓、消防阀门上油、除锈、上漆。 |
| 自动喷水灭火系统 | 1、定期例行检查，每月检查消防泵房工作环境及喷淋泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵结合器、室内消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。 2、每季度检查下列功能： （1）启动喷淋泵，当喷淋泵为自动控制启动时，模拟自动控制的条件进行启动，同时应试验主、备泵的切换功能。 （2）利用湿式报警阀上的放水实验阀放水，试验系统的供水情况。 （3）利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示功能。抽查数量不少于总数的20%。 |
| 火灾自动报警系统 | 1、定期例行检查，每次检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火警优先功能、报警记忆功能和主备电自动转换功能。 2、每月检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、探测器、模块、消火栓按钮、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 3、每季度检查下列功能： （1）采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，检测数量不少于总数的30%。 （2）试验手动报警按钮报警功能，抽检数量不少于总数的30%。 （3）试验消火栓按钮报警功能和自动启泵功能，抽检数量不少于总数的30%。 （4）对主机备用电源进行充放电试验。 （5）自动或手动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 |
| 防火卷帘系统 | 1、定期例行检查，每月检查防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物，门能否处于正常启闭状态，门的附件是否齐全完好。 2、每季度检查下列功能： （1）试验自动方式启动防火卷帘门，检查防火卷帘门的启闭功能和防火卷帘门归底后的信号反馈功能。抽检数量不少于总数的30%。 （2）用手动按钮启动防火卷帘门，检查防火卷帘门的启闭功能和防火卷帘门归底后的信号反馈功能。抽检数量不少于总数的30%。 |
| 稳压泵房 | 1、定期例行检查，每月检查稳压泵房内工作环境及喷淋泵、消防泵、水泵控制柜、管网、阀门、压力表等是否处于正常完好状态。 2、每季度检查功能：试验启动喷淋泵，当泵为自动控制启动时，模拟自动控制的条件进行启动，同时应试验主、备泵的切换功能。 |
| 消防通讯事故广播系统 | 1、定期例行检查，每次检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 2、每季度检查下列功能： （1）验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%。 （2）试验选层广播。抽检数量不少于总数的30%。 |

(二)故障突击抢修

当维保单位接到甲方的故障通知书或电话通知时，应在4小时内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复时，需书面通知校方，增加日常管理人员与维保单位工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时维保方增加技术力量，尽快修复故障。

（三）其它要求

1、需提供完整的消防设备零部件更换、维修价格表，漏报部件维修更换由维保单位负责，单件价格超过200元的费用由校方提供。在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，乙方应及时写出书面说明，由甲乙双方共同论证确定，待甲方认可后方可实施。

2、维保方须固定1—2个熟悉校方消防系统的工作人员，负责校方消防设施的维保。

3、做好消防设施资料建档工作，及时更新老的资料。

4、有责任和义务配合校方及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。

5、全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。认真服从南京市消防管理部门的技术指导。

6、维保合同壹年壹签，2016年1月1日至2017年12月31日。投标中维保费报价仅限工时费，材料费据实结算。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

1、报价得分（70分）

以全部有效投标报价的算术平均价（如有效的投标文件在七家及以上，为去除最高报价和最低报价的算术平均价）×97%为基准价，投标报价为基准价者得70分，报价每高于基准价1%，得分减1分，报价每低于基准价1%，得分减0.5分，计算结果保留小数点后二位数。

二、维保方案得分（15分）

1、维保人员的投入安排（0-2分）；

2、维保时间的计划安排（0-3分）；

3、维保质量的保证措施（0-3分）；

4、维保工作的安全保障措施（0-2分）；

5、对消防控制室值班人员进行操作培训的计划安排(0-3分)；

6、维保资料档案的建立（0-2分）。

三、服务承诺（10分）

1、基本分（2分）：同意附件三中的“消防报警设备技术要求”和“消防报警系统维保要求”得基本分2分；

2、快速响应时间（5分）：快速响应时间在2小时以内的得5分；快速响应时间在3小时以内的得3分；快速响应时间在4小时以内的得1分；快速响应时间超过4小时的不得分（快速响应时间是指乙方维保人员接到甲方故障报修电话后到达现场的时间）；

3、额外服务（3分）：有额外提供其他诸如消防安全教育、相关消防安全检查等服务承诺的酌情得1-3分，没有额外服务的不得分。

四、业绩 (5分)

能提供2012年1月1日起五个类似业绩的得3分；多于五个的得5分；少于五个的不得分（提供合同复印件，原件备查）。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、投标函

二、投标人资格证明材料

三、商务条款响应及偏离表

四、投标人业绩情况

## 一、投标函格式

致：南京邮电大学

1、根据已收到的                     项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、招标要求及有关说明后，我方愿以人民币__________元的总价，其中2016年维保价为人民币__________元，2017年维保价为人民币___________元。

2、如果我方中标，将派出_____________（项目经理姓名）作为本项目的项目经理。

3、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

电话：

日期：      年      月      日

二、投标人资格证明材料

1.工商营业执照副本（复印件,加盖公章）

2.税务登记证（复印件,加盖公章）

3.企业组织机构代码证（复印件,加盖公章）

4.企业资质证书

5.法人授权委托书（原件,加盖公章，非法定代表人参与投标时必须提供）

6.法定代表人的身份证（复印件）

7.授权代表的身份证（复印件，非法定代表人参与投标时必须提供）

8.企业基本情况（经营规模、经营状况及行业优势）简介及投标人认为有必要提供的其他文件

9.……

法人授权书格式

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就NYCG-F     号________________项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

三、商务条款响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 项目 | 招标文件中主要商务条款的描述 | 投标供应商的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 3 | 供货期 |  |  |  |
| 4 | 交货方式 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 投标货币 |  |  |  |
| 7 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 8 | 培训方式 |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

4、投标单位必须仔细阅读招标文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

四、投标人业绩情况

投标人自2012年1月1日起业绩材料（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见等）；