## 总价表
工 程 量 清 单 报 价 表
项目编号:
建设单位:
工程名称:
工程总价 | (小写): | 0
| (大写): | 0
报 价 人:
编制时间:

## 报价总说明
报价总说明
工程名称：南京邮电大学209净化室建设工程 项目编号：
序号 | 总说明
1 | 工程概况：
2 | 报价范围：
3 | 报价编制依据：
3.1 | 建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013
3.2 | 业主提供的工程图纸、相关资料、技术文件
4 | 报价编制说明：
5 | 报价所涉及费用的币种均为人民币

## 单项工程汇总表
单项工程费汇总表
工程名称：南京邮电大学209净化室建设工程 项目编号：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元)
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | 0
1.1 | 建筑与装饰工程 | 0
1.2 | 电气工程 | 0
1.3 | 暖通工程 | 0
1.4 | 实验室家具 | 0
1.5 | 气体 | 0
2 | 措施项目（安全文明施工费、二次搬运费、脚手架、已完工程及设备保护费、临时设施费、企业检验试验费、运输费等） | 0
3 | 其它项目 | 0
4 | 规费(工程排污费、建筑安全监督管理费、社会保障费、住房公积金） | 0
5 | 税金 | 0
| 合 计 | 0

## 暖通
分部分项工程量清单计价表
工程名称：南京邮电大学209净化室建设工程 项目编号：
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 品牌
暖通工程
一 | 关键设备部分
1 | 直膨式净化空气处理机组 | 风量：2400m3/h 制冷量：12.5KW 含室内机和室外机 | 台 | 1 | 知民/天加/国祥
2 | 排风机箱 | 处理风量：2500m³/h 机外余压：400Pa 功率：0.55KW | 台 | 1 | 应达
3 | 排风机箱 | 处理风量：4000m³/h 机外余压：400Pa 功率：1.1KW | 台 | 1 | 应达
4 | 高效送风口 GK-05-500风量 | 箱体尺寸：390*390*380，高效尺寸：320*320*96 | 台 | 1 | KLC
5 | 高效送风口 GK-15-1500风量 | 箱体尺寸：680*680*380，高效尺寸：610*610*96 | 台 | 2 | KLC
6 | 圆盘刻度式差压表 | D2000系列 0~50Pa | 个 | 1 | 杜威
二 | 控制系统部分
1 | PLC控制系统（洁净直膨系统） | 管理软件、控制系统、电器元件、故障复位等 | 套 | 1 | SCIS
2 | 压差传感器 |  | 个 | 3 | 西特
3 | 变频器 | 4.0kw | 个 | 3 | ABB
三 | 风管管道系统部分
1 | 镀锌风管 | 机制镀锌铁皮风管 机械加工成型共板法兰连接 含0.5MM镀锌铁皮、2cm B1级难燃自熄型保温，胶水、吊筋 | m2 | 65 | GB
2 | 消音器 | 500*250*1500mm | 个 | 2 | 定制
3 | 单层百叶送风口 | 铝合金材质；500*320mm | 个 | 1 | 潮通
4 | 单层百叶送风口 | 铝合金材质；800*400mm | 个 | 2 | 潮通
5 | 电动风量调节阀 | 镀锌材质；200*200mm | 个 | 1 | 潮通，西门子执行器
6 | 电动风量调节阀 | 镀锌材质；500*250mm | 个 | 4 | 潮通，西门子执行器
7 | 电动风量调节阀 | 镀锌材质；500*320mm | 个 | 1 | 潮通，西门子执行器
8 | 空调铜管 | 规格φ12 | m | 10 | 宏泰
9 | 空调铜管 | 规格φ25 | m | 10 | 宏泰
10 | 橡塑绝热空调铜管保温管 | Φ12*15mm（内径） | m | 10 | 福瑞斯
11 | 橡塑绝热空调铜管保温管 | Φ25*15mm（内径） | m | 10 | 福瑞斯
12 | 室内外机组连接线 | 电源线/控制线/信号线（室内外机组连接） | m | 10 | GB
13 | 空调孔洞/新风孔洞 |  | 个 | 1 | 现场制作
14 | 空调试压用氮 |  | 项 | 1 | GB
15 | 空调制冷剂冷媒氟利昂R22 |  | KG | 1 | 金典
21 | 设备基础 | C25混凝土;包含室外机、水箱、水泵等 | 项 | 1 | 现场制作

## 建筑与装饰
分部分项工程量清单计价表
工程名称：南京邮电大学209净化室建设工程 项目编号：
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 品牌
建筑与装饰工程
一 | 墙面工程
1 | 夹芯保温钢板墙 | 机制50mm金属面岩棉夹芯彩钢板,基板厚度为0.5mm镀锌钢板，整体板厚为50mm，体积密度≥120kg/m³，表面喷塑 制作、运输、安装 | m2 | 108 | 林森
2 | 彩钢夹芯板安装用铝材 | 50系列\喷塑50槽铝\喷塑50内圆、50外圆\内圆底座塑料条\4*13抽芯铆钉、#4-40自攻螺丝固定 制作、运输、安装 | m2 | 108 | 澳华
二 | 天棚工程
1 | 夹芯保温钢板吊顶 | 50mm手工金属面单面玻镁岩棉夹芯彩钢板 制作、运输、安装 | m2 | 37 | 林森
2 | 手工彩钢夹芯板安装用铝材 | 50系列中字铝吊梁\T型喷塑龙骨\角铝 | m2 | 37 | 澳华
3 | 铝板吊顶 | 铝合金吊顶铝板600*600×1.0mm,吊顶形式:不上人 | m2 | 24 | 建龙
4 | 铝板吊顶龙骨 | 50系列，不上人轻钢龙骨 Φ8吊筋，承载龙骨间900-1200mm;\轻钢龙骨\三角龙骨\边龙骨 | m2 | 24 | GB
三 | 楼地面工程
1 | PVC塑胶地板 | PVC塑胶地板 包含施工 PVC卷材:2.2mm*2m*20m 2.2mm厚度含2mm自流平找平及打磨处理、辅材 | m2 | 61 | “LG”、“阿姆斯壮”、“洁福”
四 | 门窗工程
门
1 | 成品保温钢板门 | 规格：900*2100mm单开门,门框厚度1.2mm 门板厚度0.8mm | 樘 | 1 | 兴晨
2 | 成品保温钢板门 | 规格：1500*2100mm双开门,门框厚度1.2mm 门板厚度0.8mm | 樘 | 1 | 兴晨
3 | 五金件 | 门锁、合页、门吸、升降扫地条 | 套 | 3 | 优质
4 | 风淋室 | 风淋室 单人单吹 外形尺寸1260*1000*2050 内尺寸：790*930*1910 | 套 | 1 | KLC
窗
5 | 成品中空玻璃观察窗 | 5+12+5mm玻璃 | m2 | 5 | GB
6 | 钢板喷塑内不锈钢传递窗 | 外钢板喷塑内不锈钢304传递窗 外尺寸：700*500*590内径：500*500*500，带杀菌灯，机械互锁 | 台 | 1 | KLC

## 电气
分部分项工程量清单计价表
工程名称：南京邮电大学209净化室建设工程
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 品牌
电气工程
Ⅰ | 强电工程
一 | 非标配电箱/柜（柜）
1 | 非标配电箱/柜（按Ijs计） | 1、80A内非标配电箱/柜 2、含空开及漏保 3、含塑壳断路器 4、挂墙或落地安装 | 台 | 1 | 箱体GB、低压电气施耐德/正泰/鸿雁
二 | 防雷器
1 | 防浪涌保护器/三级防雷器 | NPS01-F40 Uc: 385V AC In: 20KA(8/20μS) Imax: 40KA(8/20μS) Uc： 1.6KV | 只 | 1 | 宁普/科佳/艾尔盾
三 | 灯具
1 | 格栅荧光灯 | 1、600*600 3*18W格栅灯 2、灯管另配 3、含灯具吊装、接线 | 套 | 5 | 雷士/三雄极光/飞利浦
2 | 荧光灯灯管 | T8、18W、600MM | 只 | 15 | 雷士/三雄极光/飞利浦
3 | 荧光灯灯管 | T8、36W、1200MM | 只 | 12 | 雷士/三雄极光/飞利浦
4 | 荧光灯灯管应急装置（附件） | 应急时间90分钟、18W | 套 | 2 | 雷士/三雄极光/飞利浦
5 | 荧光灯灯管应急装置（附件） | 应急时间90分钟、36W | 套 | 1 | 雷士/三雄极光/飞利浦
6 | 洁净灯 | 2*36W洁净灯（光源另配） | 套 | 6 | 雷士/三雄极光/飞利浦
7 | 疏散指示灯 | LED、带光源、5W以下，220V电源 | 套 | 2 | 安时多/赛安达/劳士
四 | 开关
1 | 单联单控翘板开关 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线 | 只 | 1 | 西门子、TCL、朗能
2 | 双联单控翘板开关 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线 | 只 | 1 | 西门子、TCL、朗能
3 | 三联单控翘板开关 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线 | 只 | 1 | 西门子、TCL、朗能
五 | 插座
1 | 单相五孔插座 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线 | 只 | 31 | 西门子、TCL、朗能
2 | 三相四孔插座 | 1、额定电流25A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线 | 只 | 2 | 西门子、TCL、朗能
六 | 电线电缆
1 | 电气配线 | 管内穿线，BV2.5mm2 | m | 400 | 远东、江南、上上
2 | 电气配线 | 管内穿线，BV4mm2 | m | 500 | 远东、江南、上上
3 | 电力电缆 | YJV5*2.5 | m | 30 | 远东、江南、上上
4 | 电力电缆 | YJV5*4 | m | 15 | 远东、江南、上上
5 | 电力电缆 | YJV5*16 | m | 25 | 远东、江南、上上
七 | 配管
1 | 电气配管 | 暗敷PC20 | m | 163 | GB
2 | 电气配管 | 暗敷PC25 | m | 180 | GB
3 | 电气配管 | 暗敷PC40 | m | 25 | GB
Ⅱ | 弱电工程
二 | 网络电话系统
1 | 单口面板 |  | 只 | 2 | 西门子、TCL、朗能
给排水工程
1
2
3
…
暖通工程
一 | 设备部分
1
2
3
…
二 | 管道系统部分
1
2
3
…
实验室家具
1
2
3
…
实验室供气
1
2
3
…

## 气体
分部分项工程量清单计价表
工程名称：南京邮电大学209净化室建设工程 项目编号：
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 品牌
气体部分
一 | 关键设备部分
1 | 不锈钢一级减压面板 | 不锈钢一用一备切换，含减压器，进气压力表、出气压力表、切换控制阀、面板等 | 套 | 3 | gentec/gce/tescom
2 | 高压软管 | 不锈钢，内衬TEFLO | 根 | 6 | gentec/gce/tescom
3 | 钢瓶接头 | G5/8-W21.8*LH | 只 | 6 | gentec/gce/tescom
4 | 转换接头 | 不锈钢316 1/4"NPT*1/4"OD | 只 | 6 | gentec/gce/tescom
5 | 转换接头 | 不锈钢316 1/4"NPT*1/4"LOK | 只 | 2 | gentec/gce/tescom
6 | 阻火器 | FS500 氢气用 | 只 | 1 | gentec/gce/VIGOUR
7 | 三通 | 1/4"*1/4"外径,不锈钢316材质 | 个 | 4 | gentec/unilok/S-LOK
8 | 直通 | 1/4",不锈钢316材质 | 个 | 24 | gentec/unilok/S-LOK
9 | 钢瓶固定架 | 金属烤漆 | 套 | 6 | gentec/VIGOUR
10 | 管道 TUBE | 1/4"外径,不锈钢316L BA材质 | M | 96 | unilok/S-LOK/mclean
11 | 二级减压阀 | 1/4"NPT外径,316不锈钢膜片式 | 个 | 7 | gentec/gce/tescom
12 | 面板 | 定制，不锈钢 | 套 | 7 | 定制
13 | 减压器NPT | 不锈钢316 1/4"lok*1/4"npt | 只 | 14 | gentec/gce/tescom
14 | 终端球阀 | 1/4"外径,316不锈钢方体式 低压 | 个 | 7 | gentec/unilok/S-LOK
15 | 末端接头 | 1/4"根据仪器的接口 定制 | 个 | 7 | 定制
16 | 氢气泄露报警 | 含控制主机及浓度探头 | 套 | 1 | REAN
17 | 安装辅材 | C型钢、支架、标签、信号线、吹扫气体等 | 批 | 1
18 | 管路管夹 |  | 个 | 80
19 | 人工安装 | 含吹扫保压测试等 | 项 | 1
21 | 材料运输 |  | 项 | 1

## 实验室家具
分部分项工程量清单计价表
工程名称：南京邮电大学209净化室建设工程 项目编号：
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 品牌
实验室家具
一 | 关键设备部分
1 | 全钢通风橱 | 规格：4500*900*2350 20mm厚耐酸碱耐高温的环氧树脂台面全钢结构 | 台 | 1 | 成威/国马/荣拓
2 | 全钢通风橱 | 规格：1500*850*2350 20mm厚耐酸碱耐高温的环氧树脂台面全钢结构 | 台 | 2 | 成威/国马/荣拓
3 | 三口化验水龙头水槽 | 实验室专用三口化验水龙头，陶瓷阀芯，PP旋钮 | 个 | 1 | 润旺达/台雄/TOF
4 | 给水设备阀门 | 20PPR球阀 | 个 | 3 | 伟星
5 | PPR给水管 | S4，PN1.6MPa，dn20 | m | 25 | 金牛
6 | 实验台边台 | 规格：1900*750*850 钢木结构威盛亚理化板 1、台面：采用12.7mm实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，耐强酸、强碱、防水、耐高温、易清洁等特点。2、钢架：采用40*60*1.2mm制作而成，表面经环氧树脂静电喷涂处理。3、柜体：采用18mmE1级三聚氢氨板，截面采用1mmPVC防水封边处理。4、导轨：采用DTC无声三节轨，破坏性实验达10万次。5、铰链：采用不锈钢铰链 | m | 1.9 | 成威/国马/荣拓
7 | PP室外离心风机 | F4-72 no.6A 4KW;风量：6800-9105m3/h；全压：1898-1243.3Pa； 转速：2500r/min。 | 套 | 1 | 益衡/顶裕/应达
8 | 减震器 |  | 个 | 4 | HB
9 | 消音过滤器 | 1400*600*600 | 套 | 1 | HB
10 | 电动风阀 | PP Φ250 | 个 | 4 | HB
11 | 手动风阀 | PP Φ250 | 个 | 4 | HB
12 | PLC集成变频控制箱 | 钢制，集成380V，220V多路电源开关，设有各种信号指令综合处理传输线路板。 | 套 | 1 | 施耐德
13 | 风管 | PP/5mm 500*400 | m | 21 | HB
14 | 风管 | PP/4mm Φ315 | m | 12.5 | HB
15 | 风管 | PP/4mm Φ250 | m | 3.8 | HB
16 | 弯头 | PP Φ250 90° | 个 | 2 | HB
17 | 弯头 | PP Φ315 90° | 个 | 4 | HB
18 | 三通 | PP/4mm Φ315 | 个 | 3 | HB
19 | 变径异径接头 | PP/4mm Φ315*250 | 个 | 2 | HB
20 | 变径异径接头 | PP/4mm Φ315*500 | 个 | 1 | HB
21 | 配电 | 4平方、江南电线、三相5线 | 米 | 78 | 江南/远东/上上
22 | 配件 | 风机进、出风口、支架，基座等 | 套 | 1 | HB
23 | 风机吊装费 |  | 组 | 1
24 | 紧急淋浴洗眼器 | 落地式，总高2400mm，喷淋高2150mm，洗眼器高1150mm | 只 | 1 | 台雄