通院数据机房机密空调

招  标  文  件

招标编号NYCG2015--- S084

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年4月

第一章     投标邀请函

南京邮电大学就_通院数据机房机密空调_项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号：通院数据机房机密空调项目(项目编号NYCG2015-S084)

二、招标内容、项目简要说明：

1、通院数据机房机密空调       1套

具体要求详见《通院数据机房机密空调项目技术要求指标》

招标项目人民币报价。如是进口免税产品，报美元价并报不含税人民币价，按人民币：美元=6.53：1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。

2、付款方式：

设备到货验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同价的全款。付款金额不计利息。如是进口产品，100%信用证，凭甲方验收合格报告付款。

三、投标人资质要求：

l、有能力提供本项目中所采购货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。

2、投标人必须具有主要投标产品的原厂商或驻某地办事机构对其参加本项目出具的授权书。

3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力。

4、本次招标不接受联合投标。

5、投标人具有在近一年内己完成一个(含1个)以上类似项目的成功案例，并提供合同复印件。

6、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。

五、投标文件接收信息：

投标文件接收时间：2015年4月15日上午10:30时止

投标文件接收地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼240房间。

投标文件接收人：魏老师

招标单位不接受邮寄、快递等投标。

六、开标有关信息：

具体开标时间 递交标书时另行通知

七、本次招标联系事项：

联系人：魏老师      联系电话：85866540，   邮政编码：210046

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年4月

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

(l)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求

(3)、投标书格式

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表

(3)技术方案、服务承诺、培训承诺

(4)资质证明文件

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。。

12.2标的物见招标内容

l2.3有关费用处理

投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.4其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1投标人应以人民币提交壹仟元整（1000元）投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。

14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息。

14.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撒回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

15、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

16、投标书份数和签署

16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

16.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。

17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

18、投标截止日期

投标截止日期为2015年 4月15日上午10点半，招标人收到投标文件必须在截止日期前 。

19、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。

20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21、开标

2l.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

21.2开标时请纪检监督人员或公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

22评标过程

22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

23、评标方法：

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（45分）、主要配置及合标成度(25分）、品牌（10分）、售后服务和承诺（10分）、资质和经营状况（10分）。

具体打分标准将在开标时根据标书内容、技术因素、报价、售后服务、资质、信誉、成功案例及参加本项目的技术人员情况来综合打分。

24、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

(3)未按照规定交纳保证金。

25、定标

评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

六、授予合同、签订合同

招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三章 合同条款（详见招标办网站货物类合同模板）

技术要求响应表

| 序号 | 招标系统规定的技术要求 | 投标系统实现的技术响应 | 是否偏离（+/=/-） | 技术指标偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 南京邮电大学通院数据机房机密空调项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 美 元 （大写） ＄ 元整 |
| 交货期 |  |
| 保修期 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2015年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

附：通院数据机房机密空调项目技术指标

# 系统性能要求

空调机布局要考虑使气流流动顺畅、阻力小，布局要均匀、合理，保证机房内温、湿度达到BG50174规定的A级机房标准。空调的送风、回风不应有短路、旁路现象。

## 温湿度控制范围

夏天：温度……23±2℃，相对湿度：45-65%；

冬天：温度……20±2℃，相对湿度：45-70%。

当温、湿度波动超限时，系统能发出声光报警信号。

## 温湿度控制精度

温度：±0.5℃，温度变化率<5℃/h；

湿度：±3%RH，湿度变化率<10%RH/h。

自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。温、湿度波动超限能发出声光报警信号。温、湿度波动报警极限值可以人工进行设定。当温度设定在+15℃~+30℃时，控制精度为：±0.5℃；温度变化率<5℃/小时，当相对湿度设定在40%~60%时，控制精度为±3%RH。

## 噪音

室内机噪音：计算机停机状态下，空调室内机组的噪音小于59dB（离机组2米处，高1米处）。

室外机噪音：室外机噪音应达到《城市区域环境噪音标准》GB3096-93的要求。

## 其它

- 投标人提供的产品应是技术先进，性能成熟具有高度可靠性的产品，能够满足机房高热湿比、长时间运行的条件，使用和操作安全、可靠、方便，性能价格比高，具有较强的抗干扰能力，应用灵活，扩展方便。

- 空调机组冷凝器要求为风冷式，其风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能，机房空调室外机具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

- 投标设备必须采用符合要求的R22或更环保冷媒。如果空调机组采用的制冷剂为R22，在禁止使用后，由新型环保制冷剂替换时，制冷量下降不应大于原制冷量的3%。

- 机房专用空调机组的零配件规格统一或成为系列，并易于更换。

# 精密空调设备要求

- ★采用1台显制冷量不小于42kW的下送风风冷精密空调机组，主风机送风量不小于11710m3/h。

- 为保证机房室内空气均匀充分循环，空调机组送风余压大于120Pa，机组的送风余压一般为250Pa左右，并可根据设计需要提供更高余压，最高余压可以达到380Pa，提高机组送风余压不减少机组的送风量。

- ★空调机组应采用高显热比的空调机组，其显冷量与总制冷量之比不小于1。

- 空调机组应采用先进的电子膨胀阀，控制精度高，除湿时完全利用电子膨胀阀的调节，无须采用常规的降低风量或关闭部分盘管的方式，安全可靠，机组显示屏中可以直接读取吸气压力和吸气过热度。

- 空调机组应采用平板式蒸发器，以提高蒸发器制冷效率，增加回风过滤面积，降低回风通过过滤器的风速，以降低蒸发器通风阻力损失以及降低空调机组的噪声。

- ★机房内洁净度达到A级机房要求：直径大于或等于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/L；直径大于或等于5μm的灰尘粒子浓度≤30粒/L。空调机组设有EU4初中效过滤器。

- ★具备电加热器，为提供电加热补偿的温度控制精度，具备四级电子再加热器，四级电加热器的总功率不小于18kW。绝缘电阻加热元件带有延展型铝翅片，表面温度低，传热效率高，可靠性高，并可防止离子化及防止产生臭氧。

- 机组应具备快速除湿装置，在要求除湿运行时，机组采用电子膨胀阀，能大大提高制冷剂流量控制的效率，对制冷剂温度进行精确控制，防止过热，并确保制冷系数在较低的室外温度下有所提升。电子膨胀阀还可以实现免除湿功能，在不减少风量的情况下，确保室内气流持续而均衡，避免任何突然的温度变化，从而达到节能。

- 机组应具备加湿功能。考虑到机房空气无菌洁净，同时到达节能、加湿速度迅速以及湿度控制精确，应采用电极式加湿器，电极式加湿器的加湿量不小于8kg/h，加湿器加湿时应不加热空气，加湿器内的自来水不能与空气直接接触。

- 机组的室内风机系统应能够方便的从机组中取出进行现场维修，提高系统的可维修性。

- ★空调机组送风机应采用马达直联式驱动或EC风机，可靠性高。噪音低，占用空间小，振动小，并且避免了使用皮带驱动所需的定期维护及更换皮带、增加运行成本等缺点。

- 全系列采用柔性涡旋式压缩机，效能高，运动部件少，延长机组寿命，无液击现象。压缩机内装有缺相保护装置，在电源缺相或压缩机过载情况下，能自动停止压缩机工作，保护压缩机电机。

- 每台机组都应具有独立的控制系统、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行，互不受影响。

- 机组具有LCD大屏幕多行显示器，能显示机组内各组件的运行状态的功能，并能显示制冷系统运行的低压压力和压缩机过热度，便于方便的确认制冷系统和压缩机是否运行正常，并具有大容量的故障保证记录储存的功能，故障报警记录达100条以上。

- 机组具有过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，以及自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

- 空调机组应能常年安全、可靠地连续运行，平均无故障时间（MTBF）10万小时。

- 空调机组室内机应具有制冷系统气管和液管的管路的隔离阀，便于空调机组的维护、保养、维修的方便。

- ★空调机组制冷系统应配置制冷剂的储液器，使制冷系统在管路长度较长的情况下和不同室外环境温度的情况下制冷系统都可稳定可靠的运行。

- 空调机组室外机应配置冷凝风机调速控制器，冷凝送风机能根据制冷系统的压力自动调节冷凝风机的转速的冷凝风量，使制冷系统在不同的室外环境温度的情况运行稳定，不得使用压力开关控制冷凝风机启停的方式从而来控制风机的运行。

- 每台空调机组室内机应配置漏水检测，漏水检测能及时通过空调机组进行报警。

# 精密空调自控要求

- 每台空调机组均设有自动控制系统，采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术，能按机房要求的温度、湿度自动调节与控制机组的运行。系统可提供本地和远端两种控制模式。

- 系统具有RS485接口，并采用国际通用的MUDBUS通讯协议。标准配置为RS485监控接口，具有良好的电气隔离（信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁）。协议格式符合电网交1999（625）号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》。具有设备运行参数的设置及智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令）能自动拒绝。

- 投标人须提供空调的联网监控系统软硬件，此监控系统应能够对所有精密空调进行远距离监控和控制，其监控和控制功能应与就地分区域操作时相同。

- 系统具有中英文界面操作平台，大屏幕显示，带背景光，并应配有操作密码，可显示机房内主要参数，如温度、湿度等各种工作状态指示，可设定温度、湿度数值，并能设定所有工作部件的启动值与停止值。

- 系统有自动运行、手动运行、编程运行功能，可进行方式选定、锁定。

- 系统具备群控功能，通过机组内的控制器，可使各机组自动轮换工作，以达到各机组工作时间基本相同。当群控功能失效，必须保证单机自动接管运行。

- 当空调机组有下列情况时，系统应能够发出声光报警并可储存故障报警信息：

    - 室温过高、过低，相对湿度过高、过低；

    - 压缩机排气压力过高、吸气压力过低；

    - 活动地板下漏水（地湿报警）；

    - 空气过滤器阻塞；

    - 加湿器漏水、断水。

- 控制电路应对交流电源和设备用电的过流、过压、欠压、缺相、短路、过热等有可靠的保护装置，并在故障时应能够发出声光报警。

- 当空调机组的输入电源因故障恢复正常后，空调机组应具有顺序地自动启动和手动启动两种性能。

- 设备具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令）应能自动拒绝。

# 设备机械性能要求

## 外观工艺

- 机柜表面喷漆均匀、无破损；

- 信号灯、开关、测量显示装置布局合理；

- 标牌、标记应平整清晰。

## 结构工艺

- 机组应具有采用金属框架；

- 部件排列合理、整齐；

- 操作及维修安全、方便；

- 导线色标及截面积符合国际要求并布放平整，编号合理；

- 接插件牢固；

- 电源进出线符合规范工程需要；

- 维修安全及方便；

- 具备抗震措施；

- 结构必须坚固并有便于起吊、顶起和叉车搬运的设施；

- 空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能的耐腐鉵的高强度压花合金铝外壳结构，适应多种环境条件；

- 风冷冷凝器的风机电机、压力控制器等应有良好的防水性能；

- 冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

# 线缆要求

精密空调系统设备内以及精密空调系统与配电柜之间的连接线缆，须采用无卤低烟交联电缆。线缆线径的选型必须符合国际《低压配电设计规范》、《民用建筑电气设计规范》。

服务：本次供应商提供的所有设备均需提供3年7*24小时的原厂服务，且提供原厂项目授权以及质保函

| 二、机房精密空调系统工程清单. |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 精密空调 | 制冷量 ≥42Kw；显冷量 ≥42Kw；风量 ≥11710m3/h；送风方式：下送风；湿度控制范围：40%-60%RH；温度控制精度：±1℃，温度变化率<5℃/h；温度控制范围：18-28℃；高效柔性涡旋式压缩机；室内风机：直联风机或EC风机；压缩机数量：2个,室内风机数量：1个；1) 机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷，要求在24℃，50%RH工况下：显热比 ≥0.97。3) 室内风机：要求标配后倾式直联风机或EC风机,室外风机应可根据室外温度及冷量需求变频调速，减少风机能耗，4) 机房专用空调的风冷型室外机组变频控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 铜管 | 含气管和液管，室内外机距离50米 | 50 | 米 |  |  |
| 3 | 电源线 | ZR-YJV5×16mm2，国标 | 60 | 米 |  |  |
| 4 | 气体 | 氟利昂、氮气等 | 1 | 批 |  |  |
| 5 | 防水坝 | 宽100mm，高200mm，水泥制作，周长应大于精密空调室内机底座周长 | 1 | 圈 |  |  |
| 6 | 室外机支架 | 室外机配套支架定制，5#角钢（或者60mm高水泥墩，长宽尺寸与空调室外机相匹配） | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 辅材 | 线槽、铜鼻子、扎带、标签、焊条、空调室外机控制线等 | 1 | 批 |  |  |
| A | 材料费总计： |  |  |  |  |  |
| B | 工程调试、管理费： |  |  |  |  |  |
| C | 含税总价：（材料费+工程费+税款） |  |  |  |  |  |

三、其他要求

1、★因使用环境需要，本项目所投标产品要求为国际一线品牌，同时投标产品的控制器必须与室内机为同一品牌，各种配件为原厂正品。

- 本项目所投标产品必须提供节能产品认证证书。

- 本项目涉及的相关布线及安装施工费用由中标方承担。

- 本项目为交钥匙工程，投标单位须自行考虑设计方案与施工成本，用户不再增加其他费用。

- 提供初始安装与初始配置服务；提供原厂服务承诺函（3年设备维保，维保期内设备出现故障时，必须在24小时内完成故障部件的更换。3年原厂商针对本项目的原厂技术服务）。

- ★投标单位必须为南京本地公司或在南京有售后服务网点。

- ★中标单位（非中标品牌）必须提供在南京地区不低于本次招标参数的项目案例供用户在开标后的三个工作日内现场参观。

- ★中标单位必须在签定合同后的5个工作日内全部安装调试完毕交付甲方使用。否则废标并拆除所有设备。

- ★因使用环境和功能扩展需要，用户保留对中标公司“自交货之日起3个月内无条件退换货”的权利。

注：带★的为重点参数要求，必须全部满足；如不满足，将作废标处理。

学校保留对所投标产品的测试权利，如中标单位所投产品未通过测试，则取消其中标资格。