南京邮电大学         


南京邮电大学通达学院1号7号8号学生公寓
空调配电改造工程招标文件
招标编号：NYCG2014-W037
招 标 人（章） 南京邮电大学
发放时间  2014年7月
第一章   投标须知

前  附  表

	工程名称
	南京邮电大学通达学院1号7号8号学生公寓空调配电改造工程

	建设地点
	扬州市润扬南路33号

	联 系 人
	唐老师
	联系电话
	025-85866541

	
	
	传    真
	025-85866541

	招标方式
	公开招标
	招标范围
	空调配电

	资质要求
	主要资格标准

1、投标人需具有房屋建筑工程施工总承包资质二级及以上资质。
2、项目经理资质贰级及以上。
3、投标单位及项目经理2011年1月1日（以合同签订或中标通知书发出时间为准）以来工程业绩。

	承包方式
	包工包料
	工程类别
	按规定

	定额工期
	 
	工期要求
	35日历天 

	工期提前率
	0%
	投标保证金
	3000元

	现场踏勘
	联系人：周玉松，电话：0514-87916083、18936260019

	投标有效期
	投标截止日后 60 日内有效

	投标文件份数
	一套正本、三套副本。

	投标文件递交
	递交至：南京邮电大学仙林校区行政楼241室  

接收人：唐老师
投标截止时间：2014年7月8日上午10:00

	评标办法
	综合评标法


1、 总    则

（一）工程概况

本工程地处扬州市润扬南路33号，南京邮电大学通达学院校区内。本次招标工程主要为学生宿舍配电改造。
主要施工内容：工程量清单、工程总说明。
（二）投标费用

不管投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

（三）付款方式

本合同无预付款；工程竣工验收合格，付至合同价的70%；经审计，付至审定价扣除审计费用的90%，审计费用的结算按南京邮电大学相关规定执行。一年后付5%，余款质保期满后无息结清。甲方付款前乙方需提供合法、有效、等额的票据，否则，甲方有权拒付相应款项。
（四）相关要求

中标单位在中标后缴纳 3万元的履约保证金，同时需缴纳环保押金5000元，办理施工水电相关手续，按实结算水电费。
（五）质保期：五年
二、招 标 文 件

（一）招标文件的组成：
1、招标文件包括本文件及所有发出的修改澄清通知。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应本招标文件要求，责任由投标人自负。

3、本招标文件所指的实质性要求和条件是：企业和项目经理资质符合招标人要求、投标报价不低于企业成本、工期符合本招标文件的要求、施工组织设计或施工方案满足本工程施工要求。

（二）招标文件的澄清

1、本工程招标文件的澄清：

投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件2日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。其中工程量清单数量在投标截止前不需要投标人进行澄清和修改，招标人将在工程完成后按实际工程量进行结算。

2、所有问题的解答，将在2日内提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出。投标人应在收到答复后尽快以书面形式确认。

三、投 标 报 价
（一）投标报价

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

2、投标报价的计价方法按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）执行。

3、可参考的工程计价表和有关文件

江苏省相关工程计价表（《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》等）

4、投标报价编制要求

（1）除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按照招标人提供的工程量清单及其计价方式，填报单价及合价。投标人未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，招标人将不另行支付。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
（2）投标人在现场踏勘时须充分了解工地位置、情况、道路交通、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或延长工期将不被批准。
（3）投标人在投标报价时应充分考虑政策性调整、市场风险等因素，投标单价在中标后不予调整。
（4）投标人不得将下列不可竞争费用改变标准收取：

①现场安全、文明施工措施费

②工程定额测定费

③安全生产监督费

④劳动保险费

⑤税金

⑥招标文件中已明确的材料设备价格及暂定费用

⑦其他法律法规规定不可竞争的费用

（5）投标时随投标文件提交投标报价的电子文本光盘；
四、投标文件的编制
（一）投标文件的组成

1、投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

2、投标人的投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）投标担保

（3）法定代表人资格证明书

（4）法定代表人委托代理人的委托书

（5）投标报价（包括报价汇总表，工程量清单报价表）

（6）施工组织设计

（7）其它必要的资料

2、投标人应当使用办招标文件所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。
（二）勘察现场

投标人对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用及风险由投标人承担。

（三）投标文件的份数和签署

1、投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

五、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1、密封：投标人必须将投标文件密封提交，须将投标文件一套正本和一套副本分别密封。

2、标志：投标人可在封袋上正确标明“正本”或“副本”，所有封袋上都可以写明招标人名称和工程名称以及投标人的名称。

（二）投标截止期

1、投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。

2、招标人可以以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

4、提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

（三）投标文件的修改与撤回

投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。
六、开    标

1、开标由招标人主持。

2、开标时，由招标人的纪监部门检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。

3、招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

4、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

5、投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

6、投标文件有下列情形之一的，由招标工作小组初审后按废标处理：

（1）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

七、评   标

（一）评标

     1、评标活动：评标活动由学院招标小组组织进行。
     2、本工程采用下列第 （2） 种方式进行评标。

（1）经评审的合理最低价法：是指在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人，但投标价格低于其企业成本的除外。

（2）综合评标法：是指对投标文件提出的工程质量、施工工期、投标价格、施工组织设计或者施工方案等，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较，择优选定中标单位。

（二）投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标工作小组可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、招标工作小组在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，将按下述原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。

投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑。

（三）在评标过程中，招标工作小组若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，由招标工作小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。对于有串标行为的，其投标作废标处理。
（四）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

附：南京邮电大学通达学院1号学生公寓改造工程评标办法
一、总则
本次评标采用综合评标法，由评标工作组对各投标人的投标价格和施工组织设计逐项打分，进行综合评审。本综合评分法采用百分制形式，具体分值详见本细则。

二、分值分配(满分100分)

1、投标报价                                               70分

2、技术标                                                 25分
3、业绩分                                                  5分
三、评分标准
1、 投标价格：70分
以全部有效投标报价的算术平均价（如有效投标人等于或大于五家时的投标报价去掉最高和最低；如有效投标人等于或大于十家时的投标报价去掉最高、次高、最低和次低的报价算术平均价）乘以98％为投标基准价，投标报价为基准价者得70分，报价每高于基准价1%，得分减1分，报价每低于基准价1%，得分减0.5分，计算结果保留小数点后二位数。
2、技术标（最高得分25分）

（1） 项目管理班子的人员配备及经验，劳动力、机械设备和材料投入计划（ 7分）

A项目经理或项目技术负责人有建筑工程专业注册建造师或高级职称得3分  

B项目经理或项目技术负责人有中级职称 得2分

C项目经理或项目技术负责人为初级职称得1分

D项目经理或项目技术负责人无职称得0分

E投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确，得4分。 

F投入计划与进度呼应，基本满足施工需要，调配计划基本合理、准确，得3分。 

G投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投放计划基本合理,得2分。 

H投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要，得0分。

（2） 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及其施工段划           3分

A关键思路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；关键节点的控制措施有力、合理、可行，得3分。 

B关键思路清晰、准确、完整，计划编制可行；关键节点的控制措施有力、合理、可行，得2分。 

C关键思路基本准确，计划编制基本合理关键节点的控制措施基本可行，得1分。 

D关键思路不难确，计划编制不合理；关键节点的控制不可行，得0分。

（3） 施工质量分                                                    7分

A施工措施、材料质量及工艺较优得7分

B施工措施、材料质量及工艺基本合理得4-6分

C施工措施、材料质量及工艺较差得0-3分
（4） 安全文明施工                                                  3分

A针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施,得3分。 

B针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，得2分。 

C有基本合理的措施，得1分。 

D安全文明施工措施不得力，得0分。 

（5）服务承诺                                                    5分

A超过招标文件的质量要求，质量违约责任承诺具体，得4-5分。 

B满足招标文件的质量要求，质量违约责任承诺具体，得1-3分。

3、业绩分（5分）

自2011月1月1日起签订的同类改造工程合同（合同金额≥50万元），一份得1分，最高得5分。（投标文件中必须提供能够证明相关业绩的合同复印件，合同原件备查）。
1号学生公寓空调配电工程改造方案
空调配电系统改造方案：
     1 空调总计312台,总容量约为468KW，二路空调电源进线。
     2 新增空调电源进线，新增空调配电总柜。
     3 分九个区设空调计量箱，分户计量。
     4 空调计量箱纵向配电至分户空调，电缆配电。
     5 空调配电总柜至一层各区计量箱采用放射式配电。
     6 一层干线埋地敷设,楼层线路采用塑料线槽明敷。
  户内配电改造方案：
 1 拆除配电箱内原空调配电开关。
 2 新设空调配电开关GS201-C16/0.03。
 3 新增空调配电线路YJV-3*2.5，接至新设空调配电开关。
 4 原户内空调插座线路接于新设空调配电开关。
  具体现场情况请在现场勘查时详细了解，配电干线系统图及电气平面图参考附图1。
7号8号学生公寓空调配电工程改造方案

空调配电系统改造方案：
     1 空调总计524台,总容量约为786KW，二路空调电源进线。
     2 新增空调电源进线，新增空调配电总柜。
     3 每层分三个区设空调计量箱,分户计量,电缆配电。
     4 空调配电总柜至楼层计量箱采用放射式配电。
     5 走廊新设空调线路配电电缆桥架。
户内改造方案：
 1 拆除配电箱内原空调配电开关。
 2 新设空调配电开关GS201-C16/0.03。
 3 新增空调配电线路YJV-3*2.5，接至新设空调配电开关。
 4 原户内空调插座线路接于新设空调配电开关。
具体现场情况请在现场勘查时详细了解，配电干线系统图及电气平面图参考附图1。
工期要求：35日历日
第四章  工程量清单

分部分项工程量清单
1#宿舍楼改电工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	1
	拆除原空调配电开关
	将宿舍原配电箱内空调配电开关拆除
	套
	312

	2
	新设空调配电开关
	规格：GS201-C16/0.03
	套
	312

	3
	新增空调配电线路，接至新设空调配电开关
	新增配电线路电缆线规格：YJV-3*2.5
品牌：江扬电缆，远东 
      电缆，上上电缆
	m
	1110.6

	4
	新增空调线路塑料线槽
	原户内空调插座线路接于新设空调配电开关，线槽规格：5cm*3cm，沿墙角敷设
	m
	1110.6

	5
	新增单元空调计量箱
	AW
	套
	9

	6
	卫生清洁
	
	项
	1


7#、8#宿舍楼改电工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	1
	拆除原空调配电开关
	将宿舍原配电箱内空调配电开关拆除
	套
	524

	2
	新设空调配电开关
	规格：GS201-C16/0.03
	套
	524

	3
	新增空调配电线路，接至新设空调配电开关
	新增配电线路电缆线规格：YJV-3*2.5
品牌：江扬电缆，远东 
      电缆，上上电缆
	m
	1855.7

	4
	新增空调线路电缆桥架
	桥架规格：20cm*5cm，走廊吊顶内敷设
	m
	1124.6

	5
	新增楼层空调计量箱
	AW
	套
	18

	6
	卫生清洁
	
	项
	1


第五章  投标文件（格式）
施 工 投 标 文 件

（格式）
投   标   人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日
一  投标函及投标函附录

投  标  函

招标人：__________________

1、根据已收到的招标编号为        的                工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币      元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在______天(日历日)内竣工并移交整个工程。

3．如果我方中标，将派出                （项目经理姓名）作为本工程的项目经理。

4、我方接受招标方的的工程款预付及支付条件。

5．我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：            年      月      日
法定代表人资格证明书（本格式仅作为参考格式）

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修        的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

          投标人：(盖章)

               日期：       年      月      日

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的           工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：          性别：                 年龄：

单位：               部门：               职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：          年       月      日
二  工程量清单报价表

（封面）

__________________________工程

工   程   量   清   单   报   价   表

投    标    人：_________________________ (单位盖章)

法定代表人：____________________ (签字或盖章)

造价工程师

及注册证号：                                        (签字盖执业专用章)

编制时间：___________________________

投标总价

建设单位：_________________________ 

工程名称：_________________________

投标总价（小写）：_________________ 

               （大写）：_________________

投标人：_________________________ (单位盖章)

法定代表人：____________________ (签字盖章)

编制时间：___________________________

南京邮电大学通达学院1号7号8号学生公寓空调配电改造工程
施

工

组

织

设

计
PAGE  

第 1 页 共 17 页



