通达学院数字化校园机房动力环境监控及节能改造项目

采 购 文 件

项目类别：专用设备

项目编号：NYCG2015-S203

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年11月

- 目  录

- 采购公告……………………………………2

- 投标人须知…………………………………3

- 合同条款及格式……………………………9

- 项目需求……………………………………11

- 评标方法与评标标准………………………18

- 投标文件格式………………………………19

## 第一章  采购公告

南京邮电大学就通达学院数字化校园机房动力环境监控及节能改造项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、采购项目名称及编号：通达学院数字化校园机房动力环境监控及节能改造项目（项目编号NYCG2015-S203）

二、采购项目简要说明

通达学院数字化校园机房动力环境监控及节能改造项目     1个

具体要求见通达学院数字化校园机房动力环境监控及节能改造项目技术条款。

三、投标人资质要求

1、投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

2、投标人若非生产者，须提供生产者或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书原件(加盖公章)或投标人取得的产品代理证书；

3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力；

4、本项目不接受联合体投标。

四、采购文件发布信息

采购文件发布时间：自采购公告在“南京邮电大学采购招标管理办公室”网页上发布之日起至投标截止时间止。供应商如确定参加投标，请于投标文件递交时间到指定地点登记报名、递交投标文件。

五、投标文件接收信息

投标文件递交时间：2015年11月16日上午9:00-10:30

投标截止时间：2015年11月16日上午10:30

投标文件递交地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼241室

投标文件接收人：王老师

现场勘察时间：2015年11月9日-10日（9:00-11:00,14:00-16:30），地点：南邮通达学院扬州校区校园网中心机房(扬州市邗江区润扬南路33号)。联系人：黄老师（0514-89716020，18951801810）；李老师（0514-89716021）。投标人可按照以上时间至项目指定地点勘察，如不勘察，视为满足采购人关于本项目所有要求。

采购单位不接受邮寄、快递等投标，投标文件在投标截止时间后，一律不予退回。

六、开标有关信息

具体开标时间、地点：递交标书时另行通知。

七、缴纳费用

投标单位须在投标时缴纳100元标书费，2000元项目投标保证金。

投标保证金可为现金、本票或汇票（请注明是什么项目的投标保证金）。

户名：南京邮电大学

账号：4301011209001047531

开户行：工行南京察哈尔路支行

八、本次招标联系事项

联系人：王老师      联系电话：85866541     邮政编码：210046

邮箱：zbb@njupt.edu.cn

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年11月

## 第二章  投标人须知

一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中投标人资质要求的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购文件的约束力

5.1投标人一旦购买了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

6、采购文件的构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购招标管理办公室联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前以书面形式通知采购人。

8、采购文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将在“南京邮电大学采购招标管理办公室”网站上公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买采购文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3投标人资格证明材料；

（1）有效的工商营业执照副本复印件、税务登记证、企业组织机构代码证的复印件；

（2）投标人若非生产者，须提供生产者或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书原件(加盖公章)或投标人取得的产品代理证书；

（3）法人授权委托书；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件；

（6）企业基本情况（经营规模、经营状况及行业优势）简介及投标人认为有必要提供的其他文件。

上述文件均应加盖公章。

10.4开标一览表：投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。

（1）投标人应按照采购文件报价，在表中标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

（2）报价采取总承包方式，包括所投产品、安装调试、服务、运输、税金及其它有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。国产设备以人民币报价；如是进口免税产品，报美元价并报不含税人民币价，按人民币:美元=6.69:1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。

（3）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。开标一览表必须盖章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交，否则视为无效投标。

10.5投标人参照采购文件中技术条款对本项目所投产品的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应及偏离表》；定型产品须提供所投产品带有技术参数的产品说明书；加工定制及配套装置须提供所投产品的性能指标、实施方案，其中主要部件为定型产品的，则须提供与采购文件相一致的带有技术参数的产品说明书；

10.6投标人按照采购文件中商务条款提供交货安装、工期保证等方案以及产品售后服务和质量承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；

10.7投标人的业绩情况（提供近两年内同类产品合同复印件，详细说明使用单位、联系人、电话）；

10.8投标人认为有必要提供的声明及文件材料；

10.9投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11、其它费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

12、投标保证金

12.1投标人应以人民币提交贰仟元（2000元）投标保证金，作为其投标的组成部分之一。

12.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第12.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票或汇票形式提交。

12.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束后予以退还，但不计利息。

12.5中标的投标人的投标保证金转为本项目评审费；

12.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撤回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(4)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、投标有效期

投标有效期为采购人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

14、投标文件份数和签署

14.l投标文件一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前送达采购招标管理办公室。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

19、开标

19.l采购人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由其授权代表参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

20、评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、无效投标条款和废标条款

22.1无效投标条款：

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和本采购文件中规定的属无效投标的情形。

22.2废标条款：

（1）一次公告后，符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）开标时，投标单位授权代表未能准时到达开标现场的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.3除采购招标任务取消情形外，采购项目首次招标废标后，采购招标管理办公室应重新招标。重新招标未能成立的，由采购招标管理办公室、招标监督小组与项目承办单位会商决定采取其他方式采购。

六、定标

23、确定中标单位

23.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法的进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向招标小组推荐中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

23.2中标人名单将在南京邮电大学采购招标管理办公室网站上进行公示，公示有效期为三日。

23.3若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、招标人、其他供应商或者采购招标管理办公室工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、招标人或采购招标管理办公室工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

在此情况下一经认定，报经项目招标监督小组批准，采购招标管理办公室有权重新组织采购。

24、质疑处理

24.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起3日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、3日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

24.2质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

24.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

24.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

24.5采购人将在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、授予合同

25、签订合同

25.1中标人在公示期满后一个月内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

25.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26、货物和服务的追加和减少

26.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

26.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由项目使用单位与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学采购合同

甲方：南京邮电大学                       签订地点：南京邮电大学

乙方：

甲乙双方根据                  项目招标（谈判、询价）采购结果,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额：

| 编号 | 货物名称 | 规 格 型 号（品牌） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： 元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |

二、交货时间： 在甲方指定时间供货。

三、交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点。

四、付款方式：

五、质保期：_______(自验收合格之日起计。所有货物保修服务方式均为乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。)

六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1、乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

七、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后_10_日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时乙方必须在现场，验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

八、 工程部分（两万元以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。

九、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十三、 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十四、付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变。

十五、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方                                               乙方

单位名称：南京邮电大学                             单位名称：

单位地址：                                         单位地址：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：

开户银行：工商银行察哈尔路支行                     开户银行：

户名： 南京邮电大学                                户名：

账号：4301011209001047531                          账号：

税号：320106426090859                              行号：

地址、电话：南京市栖霞区文苑路9 号025-85866388    项目联系人：

签约日期（即合同生效日期）：    年   月    日       联系电话：

第四章 项目需求

一、技术条款：

通达学院数字化校园二期之机房动力环境监控及节能改造项目，项目含机房动力环境监控及节能改造两个子项 (设备功能要求有相互关联性)，机房动力环境监控以设备采购为主，涉及工程施工；节能改造涉及材料采购和施工。两个子项目合并建设，以实现两个子项目的软硬件配合、融合。本项目要求按交钥匙工程建设施工，采购价格中含有设备运送和安装调试费用。

（一）数字化校园机房现状

南京邮电大学通达学院数字化校园机房，坐落在通达学院扬州校区 ( 扬州市润扬南路33号 ) 行政楼六楼。数字化校园机房使用面积约450m2。机房结构图参见附图1。

现将数字化校园机房基本状况说明如下：

1.1机房由UPS机房和主机房两部分组成。

1.2机房原为另一个单位的网络中心机房，由于原机房使用功能单一，主机房内未做任何的功能分割。在使用过程中，由于常年室温维持在18℃，一方面致使能源浪费巨大；另一方面，由于楼层保温措施不好，温差造成行政楼五楼房顶产生冷凝水，天花板长期浸泡发生腐烂现象。

1.3机房内外窗较多，且密封性存在不足，致使主机房防尘功能不好。

  - UPS机房

1.4.1、原单位在撤离时，将机房原有UPS系统拆除。

1.4.2、学院根据数字化校园机房现有规划和发展综合考虑，已补充新的UPS系统。系统为2台40KVA机架式UPS并机工作，具体型号为EMERSON ITA-40KVA。原主机房线路线径、材料使用不合理，我们亦进行了改造更换。

改造后，现有机房动力电源拓扑图见附图2。

1.5主机房

1.5.1、主机房铺设静电地板；

1.5.2、主机房设备一律采用下走线，安排有强电、弱电线槽；

1.5.3、数字化校园机房中安排(或计划安排)机柜4组，每组分为前后2排，前排安排1个600mm机柜和6个800mm机柜；后排安排9个600mm机柜，如附图3所示；

1.5.4、UPS电源分4路，分别接入每组前排机柜的第一个机柜中，经安排在机柜中的开关电源箱，分配动力电源至前后排每一个机柜中；

1.5.5、每一机柜安排有PDU ( 欧标插座 )一个。

1.6原单位在撤离时，将机房中所有动力环境监控系统完全拆除。

1.7数字化校园机房结构 ( 参见附图1 )

1.7.1、UPS机房：

- 长：7.6m宽：宽8.1m；层高2.6m；

- 外窗：2扇；长：3m；高1.8m；

1.7.2、主机房(未分割)：

- 长：30m宽：11.6m；层高2.6m；内有三根房柱

其中内走廊宽3.3m；

- 外窗：8扇；长：3m；高1.8m；

1.8行政楼六楼安装有大金集中空调，为本楼层独立使用。主机房内等距安排2排，每排4个可分别调节温度的吸顶式空调口。

★（二）机房节能改造要求

2.1主机房分割：

- 将主机房沿房柱分割为托管机房、网络机房、数据中心机房、校园一卡通机房 ( 参见附图1 )；

- 分割材料：铝合金框架；钢化玻璃。要求隔热防火；3C认证；

- 参考尺寸：长：7.2m；高2.6m；玻璃厚度：12mm；

- 数量：3块；

- 为便于设备维修，要求机房分割后，玻璃隔断留有检修门( 参见附图1 )。

2.2增加内窗：

- 主机房所有外窗增加内窗；

- 材料：铝合金框架；钢化玻璃。要求隔热防尘；3C认证；

- 参考尺寸：长：3m；高1.8m；玻璃厚度：5mm；

- 数量：8扇；

2.3机房门改造：

    - 网络机房、数据中心机房增加机房门；

    - 材料：钢化玻璃。要求隔热防火；3C认证；

    - 式样：双开弹簧门 ( 见附图4 )；

    - 参考尺寸：宽：1.3m；高2.1m；玻璃厚度：12mm，双开；

    - 数量：2扇；

    - 安装电子门禁 ( 见3.7 )。

    - 托管机房、校园一卡通机房机房门改造，加装电子门禁 ( 见3.7 )。

    - 托管机房、网络机房、数据中心机房、校园一卡通机房间的维修门安装电子门禁 ( 见3.7 )，双向刷卡进出。

    - UPS机房门改造，加装电子门禁 ( 见3.7 )。

2.4增加通道隔断、楼层门：

- 电梯厅增加楼层门 ( 见附图1 )；

- 材料：钢化玻璃。要求隔热防火；3C认证；

- 通道参考尺寸：宽3.47 m；高2.68m；

- 式样：双开弹簧门；

- 参考尺寸：高2.1m；玻璃厚度：12mm，双开；

- 数量：1扇；

- 楼层门加装机械门锁，由电梯厅开锁，进入机房；

- 楼层门加装电子门禁 ( 见3.7 )， 由电梯厅开锁，进入机房；由按钮开启外出电梯厅。

2.5应急门加装机械门锁，由电梯厅开锁，进入机房。

- 动力环境监控要求

★3.1动力环境监控系统应该具有统一的平台，即动力环境监控系统应该整合机房环境、视频图像、门禁等功能，纳入统一的动力环境监控系统平台中。

★3.2要求动力环境监控系统支持双重报警：具有服务器和一体化采集监控设备支持短信、邮件报警功能。

★3.3动力供电工作状态监测：要求动力环境监控系统能实时提供动力供电电压越限、缺相等极限故障告警 ( 开关量 )；能实时监测动力供电供电质量 ( 模拟量 )。

要求动力环境监控系统至少能够提供实时监测配电柜输出相电压、电流、频率、最大千伏安、输出功率（有功、无功、视在）、谐波率、功率因素等参数监测。

★3.4 UPS在线状态监测：要求动力环境监控系统能实时监测UPS的运行状态。对输入、输出相关参数越限；UPS系统工作模式；电池在线状态；各种报警工作等监测 ( 开关量 )；对直流输入、交流输出等相关参数等监测 ( 模拟量 )。

要求实时显示直流输入电压、电流，交流输出电压、电流、频率，输出功率(有功、无功、视在)，最大千伏安，谐波率等；开关量有：输入，输出电压越限，输出电压越限，输出频率越限，过载，电池工作模式，旁路工作模式，电池电压高，电池电压低，系统报警，整流器报警，逆变器报警，系统关机，旁路电压超限等。

3.5空调工作状态监测：要求动力环境监控系统具有能够利用485总线接口和MOUDBUS通讯协议，与指定型号的精密空调接驳，实时监测精密空调的工作状态功能。对回风温度、回风湿度、回风温度上限、回风湿度上限、回风温度下限、回风湿度下限、温度设定值、湿度设定值、空调运行状态、压缩机运行时间、加热百分比、制冷百分比、加热器运行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、加湿器运行状态、压缩机高压报警、压缩机低压报警、空调漏水报警、温湿度过高报警、温湿度过低报警、加湿器故障报警、主风扇过载报警、滤网堵塞报警等工作状态进行监测。

★3.6 温湿度监测：要求动力环境监控系统能够对主机房机柜内的温度、湿度等环境参数进行监测，监测点不小于80个。

UPS机房有主机柜1个，电池柜2个；主机房机现有机柜现有机柜48个，满配后不小于64个( 见附图1、附图3 )。

要求动力环境监控系统的参数采集侦测器能监视机柜内的环境参数；采用SNMP (Simple Network Management Protocol)通讯协议上报中央监测站汇总处理。

★3.7水浸监测：要求记录漏水状态、位置，监控主系统能发出报警，并有相应的图示和文本框显示漏水发生的位置。

★3.8门禁系统：

3.8.1、如图1示，在楼层门、机房门、UPS机房、托管机房、网络机房、数据中心机房、校园一卡通机房以及3个维修门、办公室0601( 1门)、0602( 1门)、0604 ( 1门 )、0605( 1门)、0606(1门) 共15处设置门禁控制。

3.8.2、门禁控制采用4个类别，如表1示。

| 门禁等级 | 可进入区域 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所有区域 |  |
| 2 | 楼层门、机房门、校园一卡通机房 |  |
| 3 | 楼层门、机房门、托管机房、 |  |
| 4 | 楼层门、各办公室 | 5种 |

表1: 门禁系统控制等级

3.8.3、门禁系统由机房UPS系统供电；

    - 门禁系统：进门刷卡、出门按钮方式工作。

3.9服务器监控：要求监控系统具有对主机房中重点设备内部环境、服务器电源管理、网络设备进行监视功能。

★3.10视频监控系统：

3.10.1、设置楼层门、应急门、楼层走廊、数字化校园机房内走廊、UPS机房( 2点 )、托管机房( 2点 )、网络机房( 2点 )、数据中心机房( 2点 )、校园一卡通机房 ( 2点 )、0604(2点)16个视频监控点，用于实时监视人员出入状态及关键设备人员操作情况。

3.10.2、要求将机房区视频监视系统接入机房集中监控管理系统内，由机房集中监控管理软件统一管理。当事件触发时，记录影像、开始时间、监控点等信息。相关管理人员可随时查询一段区间内的影像纪录，列出后选择并播放视频。监控视频画面要求可集成到动环监控画面中，统一画面。

3.10.3、监控画面可以轮巡播放，自行设定轮迅时间，支持3D画面显示

3.10.4、数字化校园机房监控系统要求可作为通达学院校园监控系统的一个子系统，监控信息可实时传入校园监控系统中。

★3.11告警：动力环境监控系统要求能够按照设定好的报警事件按优先级的高低进行处理，并具备过滤机制。

3.11.1、告警机制：系统的报警级别按重要性设为不同等级，级别越高的报警，表示重要性和危害性越大。系统具有并行处理报警的能力，对报警事件按优先级的高低进行处理

3.11.2、报警方式：可以根据报警事件的报警级别提供不同的报警方式：窗口报警、声光报警、短信报警、等，同时告警信息可以限次播放，而且在两次告警间的停顿时间可以灵活设置

★3.12数据集中管理：系统能够监控到相关设备的实时参量，并能实时进行查询。系统提供多种形式的实时动态曲线，包括：

- 市电输入端的电压、电流、频率、有功功率、无功功率变化情况；

- 各温湿度监测点的温度变化情况；

- 各温湿度监测点的湿度变化情况；

- 要求具有精密空调回风温度的变化情况；

- UPS输入输出电压、电流等变化；

- 历史数据：对预设的监控对象有关参数，系统可自动保存历史数据。任何历史数据不允许任何人进行修改，保证数据的可靠性、安全性。

★3.13权限管理：动力环境监控系统要求能够设置和数据库管理设置操作管理级别，实现多级权限管理功能。管理范围的分配要求可通过对各功能模组的组合选择来实现和控制。管理级别设定后，各级管理级别只能对自己管理范围内的监控设备进行监控和管理。

3.14动力环境监控系统要求具有能效管理功能

3.14.1、PUE使用效率计算；

3.14.2、支援Green GridCategory 1, 2, 3不同等级的PUE计算，协助IT Manager分析与了解机房的效能；

3.14.3、可以纳入再生能源的PUE值计算。

（四）设备配置清单

4.1清单所列项为保证本项目需要必须包含的基本设备配置项目，不应视为完整的全部要求。招标000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000文件中的设备清单仅列出为实现本招标项目的主要设备和材料。允许投标人根据本技术条件提出的所有性能功能要求、具体设计方案、所投产品的特点(性)，补充技术要求中未描述的、但为保证招标设备正常有效运行并达到本技术要求和国家标准规定的所有性能、功能、规模所需要的详细要求和设备配置。所有费用应计入投标总价，否则视为免费提供。招标一旦完成，遗漏项目视同赠送、且已包含在投标总价内。除非招标人提出变更，否则确定的项目总价不得再进行调整。各投标人在投标时添置必要的项目（可投标文件中予以说明），以保证设备能够正常运行。

本项目为“交钥匙”项目，要求中标人按本技术条款严格施工，达到本技术条款规定的所有技术、性能、功能指标，经双方依照技术条件进行现场验收，符合招标人要求后，完成本项目。必要时，招标人有权邀请第三方共同完成验收工作。

4.2本项目包含机房节能改造及动力环境监控两部分，投标书应包括这两部分的分项报价和项目总报价。

4.3机房节能改造

隔断、门窗等装修要求已详细在前文中表述，各投标人到现场具体考察实际情况，根据实际所需的材料列出具体清单和报价。

投标人对机房节能改造部分的投标报价应包含设备到货价款以及安装所需的人工。材料、机械、管理、利润等所有费用的总和，并包含开具国家相关部门认可的正规发票的费用。

4.4动力环境监控

| 序号 | 配 置组 件 | 基本要求 | 数量 | 单位 | 参考品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力环境监控主机及软件 | 硬件配置：1U工业服务器，500G双硬盘镜像,16G内置，2TB*2Intel Core处理器。设备监控数量大于100点（UPS+空调+摄像头+门禁+配电柜），可实现PUE计算及机柜微环境监控，具有监控界面轮播功能，可采集单节电池电压、内阻功能。 | 1 | 套 | 台达、APC、 威图、 艾默生 |  |
| 2 | 智能侦测单元 | 可接固定的8个干接点信号震动,漏水,烟感,门禁,门锁等相关传感器,可连接10个温湿度探头,对机柜变化环境及状态进行监控。通过RS232串口可采集16条智能PDU.用户可定义输入信号接口8个，其中4个干接点、4个模拟量。2个RS485串口监控第三方设备的状态，每个串口可以串接32台设备（Modbus协议），用户可定义2个干接点输出口，当环境状况发生变化时,可通过EMAIL ,短信通知管理员。具有网络接口及串口，方便组网。 | 2 | 套 | 台达、APC、 威图、 艾默生 |  |
| 3 | 环境侦测单元 | 温湿度探头，温度和湿度的采集，液晶显示，支持RS232和RS485通讯，通过4个开关量接口监控第三方设备，可实现10个串联使用。 | 22 | 套 | 台达、APC、 威图、 艾默生 |  |
| 4 | 智能电力表 | 智能三相电力监测仪表,MDBUS协议，可检测线电压/相电压/电流/功率/电量/频率/功因 | 2 | 套 | 台达、APC、 威图、 艾默生 |  |
| 5 | 水浸侦测探头 | 水管用 | 12 | 个 | 台达、APC、 威图、 艾默生 |  |
| 6 | 网路管理卡 | SNMP | 2 | 套 | 台达、APC、 威图、 艾默生 |  |
| 7 | 配套电源 | AC/DC开关电源，输入AC220V/输出DC24V/输出功率100W | 3 | 个 | 台达、APC、 威图、 艾默生 |  |
| 8 | 智能门禁 | 智能门禁控制器，基于以太网通信，双门控制器 | 7 | 套 | 奥凯特、紐贝尔、中控 |  |
|  | 智能门禁 | 智能门禁控制器，基于以太网通信，单门控制器 | 9 | 套 | 奥凯特、紐贝尔、中控 |  |
|  | 读卡器 | 卡+密码键盘+中文液晶显示 | 24 | 套 | 奥凯特、紐贝尔、中控 |  |
| 9 | 门禁控制主机 | I5以上CPU .4G内存.500G硬盘 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 磁力锁 | 280KG | 23 | 套 | 台达、 紐贝尔、中控 |  |
| 11 | 白卡 |  | 15 | 张 | 台达、 紐贝尔、中控 |  |
| 12 | 能源管理 | 包括PUE显示、能源数据查询、能源比较、能源分类、电费计算 | 1 | 套 | 台达、APC、 威图、 艾默生 |  |
| 13 | 资产管理 | 资产分类查询、容量管理、机柜细部呈现、电源路径关系 | 1 | 套 | 台达、APC、 威图、 艾默生 |  |
| 14 | 伺服器监控 | 每一个机柜群组不超过5台服务器，实时显示服务器运行参数状态，超出5台按2个群组收费 | 3 | 套 | 台达、APC、 威图、 艾默生 |  |
| 15 | 摄像头 | 720P,室内，带红外灯，poe供电，支持RTSP码流协议 | 16 | 个 | 海康、 大华、 宇视 |  |
| 16 | 网络硬盘录像机 | 网络硬盘录像机，16路视音频输入和3路回放,支持SATA硬盘,支持双输出 | 1 | 个 | 海康、 大华、 宇视 |  |
|  | 硬盘 | 3T硬盘 | 8 | 块 | 西数、 希捷、 东芝 |  |
| 17 | 监控系统配套电源 | 12VDC25W电源适配器 | 8 | 个 | 海康、 大华、 宇视 |  |
| 18 | 电源线 | 3*2.5 |  | 米 | 赛格、 华敏、 天诚 | 根据实际使用匡算 |
| 19 | 短信模块 | 声光报警，短信功能 | 1 | 个 | 台达、APC、 威图 |  |
| 20 | 网络线缆 | 6类 |  | 箱 | TCL、 罗格朗、泛达 | 根据实际使用匡算 |

注：★ 为关键指标，如有不满足，视为废标。

以上品牌仅供投标人参考，所投产品须选择与参考品牌同等品质的产品进行投标。

二、商务条款

1.质保期三年，质保期内因维修产生的一切费用均由中标人承担。24小时响应。

2.交货期、交货方式及交货地点

2.1交货期：合同签订后30日内。

2.2交货地点：南邮通达学院扬州校区校园网中心机房中(扬州市邗江区润扬南路33号)。

3.付款方式：

设备到货验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的90%，余款作为质量保证金，使用半年无质量问题后支付。付款金额不计利息。如是进口产品，设备到货验收合格后支付合同总价全款（可开具100%信用证）。

4.特别提醒

4.1南京邮电大学通达学院 (扬州市润扬南路33号)校区供电系统地零同线。如所提供的设备有特殊漏电保护接地要求，在设备安装时，需做考虑。施工费用应在投标总价内。

4.2按南京邮电大学招标管理规定，本项目招标后，在项目实施过程，发生工程变动而引起的工程追加，不允许超过招标总价的10%。

4.3本项目施工完成后，需按南京邮电大学相关规定进行审计。

5.其它

5.1本项目所采购设备，中标人必须承诺免费运送至南京邮电大学通达学院 (扬州市润扬南路33号)指定的位置。

5.2安装调试要求和验收要求：免全部安装调测费用（含材料）。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

A 投标报价（45分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×45

B 货物质量与功能（15分）：

（1）质量评价：5分，根据各投标设备的质量响应情况打分。

（2）功能：5分，根据各投标设备的功能响应情况打分。

（3）质量反馈：5分，根据用户、评委及投标人提供的用户满意度报告等情况，酌情给分。

C 技术参数响应情况(20分)：

根据各投标书对技术性能的响应情况，完全响应得15分，负偏离一项扣3分，正偏离一项加1分（评标工作组认为超出指标有意义），最高得分为20分。有三项及以上负偏离本大项不得分。

D 售后服务与培训（15分）:

（1）质保期：10分，满足采购文件要求得2分，每增加1年原厂质保得2分，最多得10分。

（2）技术支持与培训：3分，根据投标文件的响应情况酌情给分。

（3）维修站与维修响应时间：2分，根据投标文件的响应情况酌情给分。

E 企业经营业绩及信誉情况（5分）：

近两年内有一个类似产品业绩得3分，每增加1个得1分，满分5分，需提供合同复印件（加盖公章）。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、投标函

二、投标人资格证明材料

三、开标一览表

四、技术参数响应及偏离表

五、商务条款响应及偏离表

六、投标人业绩情况

七、投标人其它声明及材料

## 一、投标函格式

致：南京邮电大学

根据贵方编号为_________    招标文件，正式授权下述签字人_____________(姓名和职务)代表我方____________    __（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

二、投标人资格证明材料

1.工商营业执照副本（复印件,加盖公章）

2.税务登记证（复印件,加盖公章）

3.企业组织机构代码证（复印件,加盖公章）

4.投标人若非生产者，须提供生产者或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书原件(加盖公章)或投标人取得的产品代理证书

5.法人授权委托书（原件,加盖公章，非法定代表人参与投标时必须提供）

6.法定代表人的身份证（复印件）

7.授权代表的身份证（复印件，非法定代表人参与投标时必须提供）

8.企业基本情况（经营规模、经营状况及行业优势）简介及投标人认为有必要提供的其它文件

法人授权书格式

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就___________（编号）________________________（项目名称）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

### 三、开标一览表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

注：

1、第5栏的单价和第6栏的总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；

2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

3、请提供本采购文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件；

4、定型产品须在表中标明所提供的设备品牌、规格型号及原产地；加工定制产品需在表中标明主要部件的名称、型号及原产地。

四、技术参数响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 供应商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（授权代表）签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

五、商务条款响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 项目 | 招标文件中主要商务条款的描述 | 投标供应商的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 3 | 供货期 |  |  |  |
| 4 | 交货方式 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 投标货币 |  |  |  |
| 7 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 8 | 培训方式 |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

4、投标单位必须仔细阅读招标文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

六、投标人业绩情况

投标人近两年内业绩材料（投标人类似产品合同复印件、用户验收报告、用户评价意见等）；

七、投标人其它声明及材料

主要设备的原厂商对本项目的售后服务承诺

本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

自主创新、节能、环境标志产品等方面的证书或文件

投标人的信誉、荣誉证书或文件

投标人质量保证体系、环境保证体系等方面的认证证书

能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其它宣传资料）