通达学院校园网中心UPS设备项目

招  标  文  件

招标编号NYCG2015--- S073

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年3月

第一章     投标邀请函

南京邮电大学就_通达学院校园网中心UPS设备项目_项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号：通达学院校园网中心UPS设备项目(项目编号NYCG2015-S073)

二、招标内容、项目简要说明：

1、通达学院校园网中心UPS设备        1套

具体要求详见《通达学院校园网中心UPS设备项目技术要求指标》

招标项目人民币报价。如是进口免税产品，报美元价并报不含税人民币价，按人民币：美元=6.53：1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。

2、付款方式：

设备到货验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的90%,余款作为质量保证金，使用半年无质量问题后支付。付款金额不计利息。如是进口产品，100%信用证，凭甲方验收合格报告付款。

三、投标人资质要求：

l、有能力提供本项目中所采购货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。

2、投标人必须具有主要投标产品的原厂商或驻某地办事机构对其参加本项目出具的授权书。

3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力。

4、本次招标不接受联合投标。

5、投标人具有在近一年内己完成一个(含1个)以上类似项目的成功案例，并提供合同复印件。

6、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。

五、投标文件接收信息：

投标文件接收时间：2015年3月25日上午10:30时止

投标文件接收地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼240房间。

投标文件接收人：魏老师

招标单位不接受邮寄、快递等投标。

六、开标有关信息：

具体开标时间 递交标书时另行通知

七、本次招标联系事项：

联系人：魏老师      联系电话：85866540，   邮政编码：210046

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年3月

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

(l)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求

(3)、投标书格式

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表

(3)技术方案、服务承诺、培训承诺

(4)资质证明文件

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。。

12.2标的物见招标内容

l2.3有关费用处理

投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.4其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1投标人应以人民币提交贰仟元整（2000元）投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。

14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息。

14.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撒回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

15、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

16、投标书份数和签署

16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

16.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。

17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

18、投标截止日期

投标截止日期为2015年 3月25日上午10点半，招标人收到投标文件必须在截止日期前 。

19、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。

20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21、开标

2l.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

21.2开标时请纪检监督人员或公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

22评标过程

22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

23、评标方法：

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（45分）、主要配置及合标成度(25分）、品牌（10分）、售后服务和承诺（10分）、资质和经营状况（10分）。

具体打分标准将在开标时根据标书内容、技术因素、报价、售后服务、资质、信誉、成功案例及参加本项目的技术人员情况来综合打分。

24、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

(3)未按照规定交纳保证金。

25、定标

评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

六、授予合同、签订合同

招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三章 合同条款（详见招标办网站货物类合同模板）

技术要求响应表

| 序号 | 招标系统规定的技术要求 | 投标系统实现的技术响应 | 是否偏离（+/=/-） | 技术指标偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 南京邮电大学通达学院校园网中心UPS设备项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 美 元 （大写） ＄ 元整 |
| 交货期 |  |
| 保修期 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2015年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

附：通达学院校园网中心UPS设备项目技术指标

通达学院数字化校园建设，需采购UPS系统1个，系统采用40KVA双机冗余工作方式。本项目采购价格中含有设备运送和安装调试费用。设备安装地址在南邮通达学院扬州校区校园网中心机房中(扬州市邗江区润扬南路33号)。

- UPS主机关键指标及功能要求：

- 国际或国内一线品牌，UPS可用性不小于99.9%；

- 主机单台容量40KV，三进三出工频在线式，输入及输出有隔离变压器。

输入电压（Vac）：380±25%

输出电压(Vac)：220±1%（L-N），380±1%（L-L），输出频率50±0.2％

允许三相负载100%不平衡，三相100%负载不平衡电压稳定度：≤2%，允许100%不平衡

三相相位误差：≤2度

波形失真：线性负载≤3%

噪音：<65dB

- 主机能够组成1+1冗余工作，设计要求按2台并联方式工作。投标商需在投标书中详细描述所投型号UPS产品并机工作原理；

- 主机应具有完善的电池监控、管理功能。对电池自动或手动两种工作方式进行电池测试、充电电压温度补偿，对电池进行充、放电及维护；

主机应能检测蓄电池剩余容量，或电池放电能支撑的实际后备时间。

主机能自动对蓄电池进行定期进行放电测试，检测蓄电池状态。同时应能限制小电流放电，最低放电电压可调。

主机能针对不同的环境温度进行补偿，以提高电池使用寿命。

- 主机可直接设置UPS配置电池组的容量，设置完成后UPS会自动的调整最佳的充电电流对电池组充电。

- UPS主机至少能提供以下信息

输入电压、频率、

输入相序错误显示、

输出电压、频率、

三相输出的负载百分比、

整流器电压、

电池电压、

电池到期更换提醒指示、

工作温度、

电池放电剩余后备时间。

故障信息、

并机线跌落信息、

电池极性反接信息提示；

具有历史记录功能，记录各种故障告警信息。

- UPS至少拥有以下可独立操作的开关：

输入开关、

输出开关、

旁路开关、

手动维护开关。

开机、关机独立分开设置，以避免误操作；

主机旁路输出和逆变输出采用SCR电子式开关，具备互锁功能；手动旁路设计有保护盖或开关锁装置避免误操作。

可关闭蜂鸣器告警声，当有新的异常情况时，蜂鸣器可重新开启告警提示。

- 主机至少包含以下保护和告警功能。

输入电压异常保护：缺相或者某一相电压低于允许范围时，UPS应能关闭整流器转由电池组逆变供电，市电恢复正常时应能自动启动整流器。

输出短路保护：输出负载短路时，UPS应能自动关断输出并告警。

输出过载保护：输出负载超过UPS额定功率时，应告警；超出过载能力时，应能立即转旁路供电。

输出过、欠压保护：UPS输出电压超过设定过、欠电压值时，应告警并转为旁路供电。

电池电压低保护：当UPS在电池逆变工作方式时，电池电压降至保护点时应告警，并停止供电。

过温度保护：UPS机内运行温度过高时，应告警并自动转为旁路供电。

- 具有手动维护旁路通道，保证机器在维修时仍然可以对负载进行不间断供电。手动旁路设计需带有保护盖或开关锁装置避免误操作。

- UPS机箱具备可清洗及更换的防尘过滤网，设备通风散热风机的在线热维护功能。

- 设备IP防护等级达到工业生产环境应用要求；

- 主机拥有多种接口，可实现UPS的三遥功能；主机可实现远程监控管理。

- 产品需符合国家标准EMC电磁兼容特性（GB7260.2-2003）标准，通过权威机构和专业电磁兼容测试。

- 蓄电池组要求：

- 密封免维护铅酸电池；

- 电池25℃浮充使用寿命不小于8年；

- 系统满载条件(40KVA)下，延时不小于2小时；投标商可根据所投UPS主机产品特性确定UPS系统电池数量，并详细说明后备时间的计算公式和计算过程；

- UPS主机与蓄电池需为同品牌；放置电池的电池柜/箱需与主机统一品牌，电池柜/箱必须含有原厂家配置的安装手册。投标商应提供官方资料证明符合技术要求。

- 投标商需在投标书中明确提供配套的所用电池连接线、安装线材线品牌和线径等参数。

- 投标产品必须具有通信网设备器材进网许可证，投标时需提供证书复印件。

- 提供现场安装、检测、实验、试运行等服务。

- UPS主机及蓄电池组免费质保不小于叁年。

- 能提供“维修响应时间不大于2小时， 能提供24小时内获取配件，排除故障”服务响应。

- UPS系统设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 台 | 2 | 40KVA，配置输入及输出隔离变压器 |
| 2 | 并机组件 | 套 | 2 |  |
| 3 | 蓄电池 | 节 |  | - 根据电池容量确定数量 - 与UPS主机同品牌， - UPS满载情况下，系统后备两小时； - 免费质保叁年 |
| 4 | 电池柜 | 台 | 2 |  |
| 5 | 电池开关盒 | 台 | 2 |  |
| 6 | 电池连接线 | 米 |  | 根据所配电池数量确定。线径 ZRBVR-25mm2 |
| 7 | 断路器 | 个 | 3 |  |
| 8 | 安装线材 | 米 |  | 线径 ZRYJV4*25mm2+1*16mm2 |