南京邮电大学

南京邮电大学体育馆项目

可行性研究报告

南京邮电大学

南京邮电大学体育馆项目

可行性研究报告

南京邮电大学

捷宏润安工程顾问有限公司

二零一九 年

报告编制人员目录

报告签发：

金常忠、南文秀

报告审核：

佘新华、周永红

南京邮电大学报告参编人员：

李智超 丁芹

捷宏润安工程顾问有限公司参编人员：

吴青、王玉婷、裴晓洋

目 录

第一章  总论	6

第一节  项目概况	6

一、项目由来	6

二、项目基本情况	7

第二节  建设单位概况	7

一、项目使用单位概况	7

二、关于省级政府投资非盈利性工程实施主体说明	11

第三节  可行性研究工作概况	13

一、编制过程	13

二、编制依据	13

三、可行性研究主要内容	14

第四节  可行性研究结论和建议	15

一、主要研究结论	15

二、存在问题及建议	17

第二章  项目建设背景及必要性	18

第一节  项目建设背景	18

一、中央地方政府推进高等教育建设	18

二、南京邮电大学现阶段概况	18

第二节  项目建设必要性	20

一、是落实国家相关教育法规政策的需要	20

二、提高体育教学水平的需要	20

三、满足学校体育文化发展的需要	20

四、学校十三五规划发展的要求	21

第三章  项目选址和建设条件	22

第一节  项目选址	22

一、项目拟建区域位置	22

二、选址规划符合性	22

第二节  项目建设条件	23

一、自然条件	23

二、工程地质条件	24

三、交通条件	24

四、配套设施	25

五、社会经济	25

六、结论	26

第四章  建设规模及总体建设方案	27

第一节  建设内容及规模测算	27

一、测算依据	27

二、建设面积的确定	27

第二节  总体建设方案	29

一、指导思想	29

二、设计原则	29

三、建设理念	29

四、建设目标	30

五、装配式应用	30

第五章  工程建设方案	31

第一节  总图工程	31

一、设计依据	31

二、设计原则	31

三、平面布置	32

四、交通组织	32

五、道路、广场	33

六、景观绿化	33

第二节  建筑与结构工程	33

一、建筑设计	33

二、结构设计	35

三、装修方案	37

第三节  公用工程	38

一、给排水工程	38

二、供电工程	40

三、暖通工程	46

四、消防工程	50

五、自动化信息系统	51

第四节  限额设计	62

一、限额设计原则与依据	63

二、限额设计目标与参数	63

三、限额设计控制	63

第六章  环境保护和安全卫生	65

第一节  环境保护	65

一、环保依据及目标	65

二、施工期环境影响	65

三、运营期环境影响	68

四、环境保护措施	69

五、分析结论及建议	71

第二节  安全卫生	71

一、设计依据	71

二、主要危险及有害因素	72

三、采取的安全措施	73

第七章  节能	74

第一节  节能评估概述	74

一、节能评估相关依据	74

二、节能评估说明	75

第二节  能源消耗情况	76

一、能源消耗种类和数量	76

二、能源消耗总量及结构	80

第三节  节能措施	81

一、施工用水、用电的管理	81

二、机械设备节能措施	81

三、节电措施	82

四、节水措施	82

第八章  绿色建筑设计	83

第一节  设计要求	83

第二节  主要措施	83

一、建筑设计	83

二、给排水设计	84

三、电气设计	84

四、暖通设计	85

第九章  运营组织、经营和管理	87

第一节  项目组织	87

一、各部门负责人	87

二、驻地现场工程师	87

三、材料采购供应人员职责	88

四、信息管理人员职责	89

第二节  项目经营管理	89

一、项目管理制度	89

二、建设管理	90

三、项目监督	92

第十章  项目实施进度和招标计划	94

第一节  进度计划	94

一、进度安排原则	94

二、进度安排	94

第二节  招标方案	95

一、编制依据	95

二、招标范围	95

三、招标基本情况	96

第十一章  投资估算与资金筹措	99

第一节  总投资估算	99

一、估算范围及依据	99

二、建设投资	99

三、建设期利息	103

四、流动资金	103

五、总投资构成	103

第二节  投融资方案	103

一、分年投资计划	103

二、融资计划及资本金比例	104

第十二章  社会效益和风险分析	105

第一节  社会效益评价	105

一、推进体育强省建设的进程	105

二、完善区域基础设施、强化城市功能	105

三、满足居民需求，维护社会稳定发展	106

四、盘活存量资源、建设公共体育服务体系示范区	106

第二节  风险分析及对策	107

一、项目主要风险	107

二、风险防范对策	108

第十三章  结论与建议	110

第一章  总论

项目名称：南京邮电大学体育馆项目

建设单位：南京邮电大学

建设地点：南京邮电大学仙林校区

建筑面积：18028m2（地上建筑面积16028m2；地下建筑面积2000m2，含人防）

总投资：18942万元

联系人：李智超

电  话：13813022656

第一节  项目概况

一、项目由来

提高高等教育质量，提高高校办学水平和科研水平，是科教兴国战略的重要组成部分，是可持续发展、实现中华民族伟大复兴的必由之路，也是全面提升我国文化“软实力”、由文化大国发展成为文化强国的必然要求。《国家教育发展“十三五”规划要求》明确提出“提高人才培养质量。牢固确立人才培养在高校工作中的中心地位、加大教学投入、加强实验室、校内外实习基地、课程教材等基本建设。”

大学体育不仅仅是以学校体育为中心的体育活动，作为促进学生身心健康为中心任务的教育过程更重要的是使学生树立终身体育思想，掌握体育健康的知识和方法，养成终身坚持体育锻炼的习惯。它与德育、智育、美育共同促进学生的全面发展和健康成长，形成大学生健康体育，终身体育的观念。因此，体育教学内容体系必须符合体育目标要求，符合学生个性化发展要求，符合社会交往要求，具有专业性、民族性、文化性等特色。建立高校良好完整的运动场馆设施对广大师生健身活动的开展将起到积极的引导和扶持作用，对体育课程体系、教学内容、教学模式、教学方法的改革提供物质保障。是搞好各项体育工作，开展校园体育活动的基础设施，场馆建设及发展的规模水平，直接关系到学校体育的发展程度。

南京邮电大学根据国家相关要求及校“十三五”发展规划，拟在仙林校区新建一座综合体育馆。

二、项目基本情况

1、建设地点

本项目建设地点位于南京市栖霞区文苑路9号，南京邮电大学仙林校区内。

2、建设内容

体育馆地上建筑面积共计16028m2，地下建筑面积2000m2。地下部分兼具人防与停车库功能，预计配置40个普通车位。

地上部分共分两层，一层功能区包含乒乓球馆、羽毛球健美等场地、更衣室、卫生间、淋浴房、设备间、机房、门厅、会议室及标准篮球场。二层功能区包括看台及演播室控制室。

3、建设期

本项目建设期约40个月，立项批准后约5个月内完成施工图及规划、消防等报批手续，后续3个月招标确定各参建单位、申领施工许可证，此后工人和机械进场，开始现场施工。

4、总投资及资金来源

项目总投资18942万元，项目建设所需资金全部由南京邮电大学自行筹措。

第二节  建设单位概况

一、项目使用单位概况

本项目使用单位为南京邮电大学。

南京邮电大学是国家一流学科建设高校，其前身是1942年诞生于山东抗日根据地的八路军战邮干训班，是我党、我军早期系统培养通信人才的学校之一。1958年经国务院批准改建为本科高校，取名南京邮电学院；2005年4月，更名为南京邮电大学。学校原为邮电部和信息产业部直属重点高校，2000年起实行中央与地方（现为工业和信息化部、国家邮政局与江苏省）共建，以江苏省管理为主。2013年10月，原南京人口管理干部学院正式并入南京邮电大学。学校秉承“信达天下自强不息”的南邮精神，践行“厚德、弘毅、求是、笃行”的校训，发扬“勤奋、求实、进取、创新”的校风。目前学校已发展成为一所以工学为主体，以电子信息为特色，理、工、经、管、文、教、艺、法等多学科相互交融，博士后、博士、硕士、本科等多层次教育协调发展的高校。学校坐落于历史文化名城南京，现有仙林、三牌楼、锁金村、江宁四个校区，21个院（部、中心），另外还在扬州举办了独立学院—南京邮电大学通达学院。

学校现有博士后流动站3个，一级学科博士学位授权点3个、二级学科博士学位授权点14个，一级学科硕士学位授权点10个、二级学科硕士学位授权点34个，专业学位授权点（领域）13个，本科专业53个。目前有3个学科进入ESI学科排名全球前1%，国家重点学科（培育点）1个，国家特色专业建设点7个，国家专业综合改革试点项目1个，4个专业通过国家工程教育专业认证，国家级卓越计划专业8个。作为主要协同单位入选国家“2011协同创新中心”2个，作为牵头单位入选省“2011计划”协同创新中心2个。现有各类在籍生3万余人。

学校拥有一支结构合理的师资队伍。现有教职工2300余人，其中博士生、硕士生导师718人，专任教师中具有高级专业技术职务的比例为59.68%，具有博士、硕士学位的比例为93.41%。现有中国科学院院士（含双聘）5人，教育部“长江学者”特聘教授3人，教育部“长江学者”讲座教授1人，教育部“长江学者”青年学者1人，“国家杰出青年基金”获得者3人，国家百千万人才工程3人，国家“千人计划”10人，“青年千人计划”2人，国家“万人计划”领军人才3人，国家“万人计划”青年拔尖人才1人，国家“优秀青年科学基金获得者”6人，中科院“百人计划”1人，国家教学名师1人，全国优秀教师1人，享受政府特殊津贴49人，国家级有突出贡献的中青年专家2人，教育部“新世纪优秀人才支持计划”11人，引进江苏省属高校首位诺贝尔奖获得者1人、国外院士2人、IEEE Fellow 4人。现有国家重点领域创新团队1个，教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队1个。一大批教师作为会士、专委会主任、专家等活跃在国际电联、教育部高等学校教学指导委员会、中国通信学会、电子学会、计算机学会、自动化学会、统计学会等机构。

学校具有良好的教学、科研支撑条件。现有国家地方联合工程研究中心1个，国家地方联合工程实验室1个，省部共建国家重点实验室培育基地1个，省部共建教育部重点实验室1个，教育部工程研究中心2个；国家级实验教学示范中心2个，国家级虚拟仿真实验教学中心3个，国家级工程实践教育中心1个，国家级校外实践教育基地1个，国家级高校学生科技创业实习基地1个；原信息产业部重点实验室11个，中央财政专项实验室（含中央地方共建）76个。图书馆拥有纸质文献藏书量220余万册，其中信息、通信、电子等专业文献齐全、富有特色。

学校人才培养工作成绩显著，在教育部本科教学工作水平评估中取得优秀成绩。长期以来，学校立足培养全面发展的高质量人才，坚持“基础厚、素质高、能力强”的原则，不断深化教育教学改革，构建了特色鲜明的人才培养体系。近年来，获得国家级教学成果一等奖1项、二等奖1项；国家级精品课程1门，国家级双语教学示范课程1门，国家级精品资源共享课1门，教育部—英特尔精品课程1门，爱课程网中国大学MOOC课程9门；国家级精品（优秀）教材2部，“十二五”国家级教材规划8部；教育部高校校园文化建设优秀成果一等奖1项。在校大学生在各级各类竞赛中成绩斐然，先后获得全国大学生电子设计竞赛最高奖“索尼杯”、 “瑞萨杯”、美国大学生数学建模竞赛最高奖SIAM奖、全国大学生数学建模竞赛一等奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛一等奖、中国机器人大赛暨Robocup公开赛冠军等国家级以上重要奖项，“十二五”以来，累计获省部级以上奖励3158项。70多年来，学校为国家输送了各类优秀人才15万余名，很多成为国内外信息产业和人口计生领域的领军人物、技术精英和管理骨干，享有“华夏IT英才的摇篮”之誉。

学校大力提升科技创新水平和社会服务能力。学校构建“信息材料、信息器件、信息网络、信息系统、信息应用”五位一体的科技创新体系，在新一代移动通信、物联网、移动互联网、大数据、云计算、网络空间安全、有机电子与信息显示、集成电路与微组装、智能电网、光通信、智能制造、现代邮政、人口学等研究领域处于国内先进水平。近三年，新增国家科技重大专项、国家973计划、国家重大科研仪器研制、国家自然科学基金重点项目、国家社科基金项目等各类国家级科研课题406项；获国家自然科学奖二等奖，国家技术发明二等奖，高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）一等奖、二等奖，高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖，“中国高等学校十大科技进展”等省部级及以上科研成果奖48项；发表学术论文14000多篇，其中5900多篇被SCI、EI、CPCI-S收录。学校实施“一市一院”校地特色化合作战略和“一技一企”校企协同创新战略，与地方政府共建校地研究院6个，与企业共建校企创新平台41个。学校围绕通信、物联网等学科特色，完成了物联网领域从人才培养、科学研究到服务社会的全方位布局，建成国家大学科技园1个，国家技术转移示范机构1个，全国科普教育基地1个，国家众创空间1个。

学校积极推进国际交流合作。入选国家2017年度“高等学校学科创新引智计划”（简称“111计划”），招收本、硕、博三个层次海外留学生，生源来自俄罗斯、加纳等30余国，目前在校留学生近300人。先后有近千名国（境）外专家学者来校参加国际会议、讲学和访问，现有30余项学生海外交流项目，海外教育学院与美国纽约理工学院合作的4个专业获教育部批准为中外合作办学项目。积极参与国际电信联盟（ITU）组织的各项会议，承接亚太电信组织（APT）在中国的培训任务，参与通信领域相关国际标准的制定。

南邮人秉承务实进取的优良传统，探索出了一条依托邮电通信行业做专做精、面向信息化社会做大做强的大信息特色发展之路。党的十八大报告明确指出要“促进高校办出特色争创一流”，当前国家正在积极推进“互联网+”行动计划，为学校快速、科学发展提供了广阔的发展空间。学校正抢抓机遇，全面贯彻落实科学发展观，牢固确立“强特色、高水平、多科性、教研型、国际化”五大战略思想，深入实施“质量立校、人才强校、特色兴校、创新活校”四大战略，推动电子信息科学与工程学科群整体实力进入世界一流学科行列，努力建成在电子信息领域特色鲜明的一流大学。

二、关于省级政府投资非盈利性工程实施主体说明

本项目为省级政府投资非盈利性工程项目。

2017年11月24日，《省政府关于促进建筑业改革发展的意见》 （苏政发（2017）151号）提出，加快政府投资工程集中组织建设，推动政府投资工程由使用单位自行组织建设，向由政府组建的专业机构及专业建设平台集中组织建设转变，实现“投资、建设、监管、使用”相互分离，不断提高项目管理的专业化水平和财政资金的投资效益。至2018年，全省政府投资工程全面实行集中组织建设。

2018年1月15日，《省住房城乡建设厅、省发展改革委、省财政厅关于印发推进政府投资工程集中组织建设的指导意见的通知》（苏建建管〔2018〕23号）要求，以政府性资金为主要来源的公共工程项目实行集中组织建设（含新建、改建、扩建、维修改造等）。主要包括：（一）党政机关、事业单位、社会团体等办公、业务用房及相关设施工程；（二）科研、教育、文化、体育、卫生、民政等社会事业工程；（三）公共基础设施工程；（四）政府指定实行集中组织建设的其他工程。

2018年5月21日，《省政府办公厅关于印发江苏省省级政府投资非盈利性工程项目集中建设管理办法的通知》（苏政办发（2018）41号）明确，同意中国江苏国际经济技术合作集团有限公司承担省级政府投资非盈利性工程项目集中建设任务，履行工程组织建设职能。

2018年8月21日，江苏省省级政府投资非盈利性工程项目集中建设领导小组同意中国江苏国际经济技术合作集团有限公司组建具有独立法人资格、独立承担法律责任、独立核算的专门机构——江苏省公共工程建设中心有限公司（简称“省公建中心”），负责省级政府投资非盈利性工程项目集中建设任务。

本项目实行集中建设，项目集中建设实施单位为江苏省公共工程建设中心有限公司（简称“省公建中心”），省公建中心作为项目建设实施主体，履行建设单位职责；项目使用单位为南京邮电大学，南京邮电大学作为项目使用与接收的主体，项目竣工验收合格后，予以接受和管理。

南京邮电大学职责：

（一）负责项目建议书、环境影响评价报告、社会稳定风险评估报告、节能报告等编制、报批工作；

（二）负责建设项目选址意见书、用地预审意见等办理；

（三）负责项目规划条件、建设用地规划许可证的办理；

（四）负责组织建设工程规划设计方案的编制、报审工作，建设工程规划许可证的办理；

（五）负责组织项目可行性研究报告的编制、报批工作，提出项目使用需求意见；

（六）参与初步设计文件及概算的编制和施工图设计交底；

（七）参与工程竣工验收，接收项目使用移交；

（八）明确本单位的代表，负责项目推进过程中的沟通协调事项。

省公建中心职责：

（一）参与项目可行性研究报告的编制，与项目使用单位共同申报；

（二）参与设计方案的编制；

（三）负责初步设计及概算、施工图设计文件的编制及报审，负责以集中建设实施单位名义办理项目可行性研究批复后的各项建设手续；

（四）按照规定编制财政性资金年度预算，报省财政部门批准，并严格执行经批准的财政性资金预算；

（五）制订项目工作方案和工作计划，组建项目建设管理组织机构；

（六）负责工程总承包、全过程工程咨询、勘察、设计、施工、监理、造价咨询等单位和材料设备采购招标并签订合同；

（七）负责项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、合同、档案等项目管理工作；

（八）审核办理参建单位提出的资金拨款申请和工程价款结算；

（九）负责组织工程竣工验收、项目移交等，配合项目使用单位办理产权登记手续；

（十）按有关规定及时编报项目竣工财务决算；

（十一）组织工程质量和建筑设备保修范围、缺陷责任期限内的工程质量保修工作。

综上所述，项目建议书、项目选址及用地、可行性研究报告、建设工程规划设计方案、建设工程规划许可证等各项建设手续以（使用单位名称）为主体进行办理；初步设计及概算、施工图设计、施工、竣工验收、工程质量保修等项目可行性研究批复后的各项建设手续以省公建中心为主体进行办理。

第三节  可行性研究工作概况

一、编制过程

本公司受南京邮电大学委托，组织开展“南京邮电大学体育馆项目可行性研究报告”的编制工作，并就该项工作组织相关人员成立了项目组。项目组按照国家有关编制规范和相关要求，与项目单位充分沟通、交流，并进行现场调查、市场调研、基础资料收集整理，通过对项目建设目标和建设条件的了解，进一步分析研究了项目相关建设背景、建设意义和必要性、总体建设方案、节能环保及安全消防、项目投资方案和项目财务效益等重大问题，并就有关问题与项目单位及相关主管部门进行了广泛的接触，在此基础上，根据相关方面的意见，编制了本项目的可行性研究报告。

二、编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

2、《江苏省国民经济和社会发展十三五规划》

3、《江苏省全民健身实施计划（2016-2020年）》

4、《关于加强体育场馆运营管理提高公共服务水平的实施意见》（苏体经[2014]66号）

5、《南京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

6、《关于建设亚洲体育中心城市和世界体育名城的意见》（宁委发[2012]56号）

7、《南京市城市总体规划（2011-2030）》

8、国家发展与改革委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

9、国家、省、市有关设计和建筑规范、标准

10、国家及地方其它有关法律、法规、政策

11、项目单位提供的有关资料

12、研究过程中实际调查及收集的其它资料

13、工程费中工程造价指标值参考本公司的造价经验值、南京市项目建设成本测算数据以及其他类似工程的造价指标数据

三、可行性研究主要内容

本报告主要是对“南京邮电大学体育馆项目”进行可行性研究，研究工作力求切合实际，本着“立足优势、合理布局、提升功能、经济可行”的原则，对现有设施状况、学校实际需求、场馆布局和功能目标等进行了调研分析，根据国家有关规定及建设单位的要求确定合理的建设方案和投资规模。可行性研究内容主要包括：

1、项目建设背景及必要性分析

根据省、市、学校发展规划的要求，阐述本项目建设的背景及必要性。

2、总体建设方案

根据南京市计学校建设的规划，明确本项目建设目标、规模以及方案。

3、建设条件

论述项目所在地的社会经济与自然条件，重点描述项目地块的基本现状，包括区域位置、用地范围、用地面积、场址的地形地貌、工程地质状况、外围基础设施（包括交通、水、电、气）条件等。

4、工程建设方案

对项目的总平面布置、交通、环境、主要单体方案、给排水、电气电讯、暖通、供热、消防等规划方案进行研究论证，并研究制定具体的工程建设方案。

5、环保、节能与劳动安全

对项目环境影响进行初步分析，提出建设与运营过程中应采取的环境保护措施，同时还提出节能与安全措施。

6、项目组织、管理、实施进度及招标

对项目组织与管理方案进行研究，包括建设期及运营期的组织机构、主要管理内容等；结合项目特点，提出合理的总体及分期实施进度计划；按照国家及省、市有关要求提出项目招标初步方案。

7、编制项目建设投资估算及资金筹措方案

按国家规定的统一口径，对拟建工程内容进行投资估算，编制项目总投资估算表，按开发建设投资、建设其他费用、不可预见费、建设期利息等列出投资总额的构成情况。根据建设进度及项目单位资本金等情况，论证项目资金筹措方案，编制资金使用计划。

8、风险及社会效益分析

分析本项目可能出现的风险因素，研究风险对策，为决策者提供项目决策依据。另外，根据本项目的特点，分析其可能产生的社会效益。

第四节  可行性研究结论和建议

一、主要研究结论

1、项目建设必要

本项目建设于南京邮电大学仙林校区内，学校现有体育设施已经无法满足在校学生各类体育活动，项目建设很有必要。

2、政策规划符合

本项目建设地位于南京市栖霞区，项目建设有利于提升江苏省及南京市的城市形象，提高城市品位，营造良好的健康生活氛围，满足学生健身运动需要；项目建设地位于南京市，符合《南京市城市总体规划（2011-2020）》。

3、工程建设方案可行

本项目工程建设方案根据规划方案编制，充分考虑了周边环境状况、建设条件，符合南京城市发展规划，建设方案可行。

4、总投资及资金筹措

本项目总投资18942万元，全部为建设投资（包括工程及设备购置费用16438万元，工程建设其他费用1602万元，预备费902万元），无建设期利息和流动资金。

项目建设所需资金全部由项目单位自行筹措。

5、主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见下表：

表1-1  项目主要经济指标汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑面积 | m2 | 18028 |  |
| 2 | 占地面积 | m2 | 11844 |  |
| 3 | 建设内容 |  |  |  |
| 3.1 | 地下车库 | m2 | 2000 | 含人防 |
| 3.2 | 地上 | m2 | 16028 |  |
| A | 一层 | m2 | 10028 |  |
| 3.2.1 | 乒乓球馆 | m2 | 828 |  |
| 3.2.2 | 羽毛球健美等场地 | m2 | 3500 |  |
| 3.2.2 | 更衣室 | m2 | 400 |  |
| 3.2.3 | 卫生间 | m2 | 400 |  |
| 3.2.4 | 淋浴房 | m2 | 400 |  |
| 3.2.5 | 设备室 | m2 | 400 |  |
| 3.2.6 | 机房 | m2 | 500 |  |
| 3.2.7 | 门厅 | m2 | 1000 |  |
| 3.2.8 | 主客队会议室 | m2 | 300 |  |
| 3.2.9 | 篮球场及活动座位区 | m2 | 2300 |  |
| B | 二层 | m2 | 6000 |  |
| 3.2.10 | 二层看台（含走道） | m2 | 5600 |  |
| 3.2.11 | 演播室、控制室 | m2 | 400 |  |
| 4 | 资金筹措 |  |  |  |
| 4.1 | 总投资 | 万元 | 18942 |  |
| 4.2 | 建设投资 | 万元 | 18942 |  |
| 4.3 | 资本金 | 万元 | 18942 |  |
| 4.4 | 融资额 | 万元 | 0 |  |
| 4.5 | 建设期利息 | 万元 | 0 |  |

二、存在问题及建议

1、本项目建筑体量较大，在设计阶段需进一步细化功能布局和绿色建筑设计，确保满足《江苏省绿色建筑设计标准》相关要求。

2、项目相关工程技术方案应经论证并能满足安全需求方可实施。

3、项目的实施应采用规范化市场运作，以招投标形式组织各项工程的施工建设和施工监理等工作，并严格验收，确保工程保质、保量如期完成。

4、本项目建设所需资金数额大，建设单位应加强资金监管，落实建设资金。

第二章  项目建设背景及必要性

第一节  项目建设背景

一、中央地方政府推进高等教育建设

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》：提出“推进现代大学制度建设，完善学校内部治理结构。建设一流师资队伍，用新理论、新知识、新技术更新教学内容。完善高等教育质量保障体系。推进高等教育分类管理和高等学校综合改革，优化学科专业布局，改革人才培养机制，实行学术人才和应用人才分类、通识教育和专业教育相结合的培养制度，强化实践教学，着力培养学生创意创新创业能力。”

2、《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》：为“推进教育体系现代化”提出“推动高等教育分类发展，支持一流大学、高水平大学、特色大学和一流学科建设，鼓励具备条件的普通本科高校向应用型转变，增强科技创新能力和服务发展能力。”

3、《国家教育发展“十三五”规划纲要》：提高人才培养质量。牢固确立人才培养在高校工作中的中心地位，着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才。加大教学投入。把教学作为教师考核的首要内容，把教授为低年级学生授课作为重要制度。加强实验室、校内外实习基地、课程教材等基本建设。

二、南京邮电大学现阶段概况

学校现有博士后流动站3个，一级学科博士学位授权点3个、二级学科博士学位授权点14个，一级学科硕士学位授权点10个、二级学科硕士学位授权点34个，专业学位授权点（领域）13个，本科专业53个。目前有3个学科进入ESI学科排名全球前1%，国家重点学科（培育点）1个，国家特色专业建设点7个，国家专业综合改革试点项目1个，4个专业通过国家工程教育专业认证，国家级卓越计划专业8个。作为主要协同单位入选国家“2011协同创新中心”2个，作为牵头单位入选省“2011计划”协同创新中心2个。现有各类在籍生3万余人。

学校拥有一支结构合理的师资队伍。现有教职工2300余人，其中博士生、硕士生导师721人，专任教师中具有高级专业技术职务的比例为58.56%，具有博士、硕士学位的比例为93.36%。现有中国科学院院士（含双聘）5人，教育部“长江学者”特聘教授3人，教育部“长江学者”讲座教授1人，“国家杰出青年基金”获得者3人，国家百千万人才工程2人，国家“千人计划”8人，“青年千人计划”2人，国家“万人计划”领军人才2人，国家“万人计划”青年拔尖人才1人，国家“优秀青年科学基金获得者”6人，中科院“百人计划”1人，国家教学名师1人，全国优秀教师1人，享受政府特殊津贴49人，国家级有突出贡献的中青年专家2人，教育部“新世纪优秀人才支持计划”11人，引进江苏省属高校首位诺贝尔奖获得者1人、国外院士2人、IEEE Fellow4人。现有国家重点领域创新团队1个，教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队1个。一大批教师作为会士、专委会主任、专家等活跃在国际电联、教育部高等学校教学指导委员会、中国通信学会、电子学会、计算机学会、自动化学会、统计学会等机构。

学校具有良好的教学、科研支撑条件。现有国家地方联合工程研究中心1个，国家地方联合工程实验室1个，省部共建国家重点实验室培育基地1个，省部共建教育部重点实验室1个，教育部工程研究中心2个；国家级实验教学示范中心2个，国家级虚拟仿真实验教学中心3个，国家级工程实践教育中心1个，国家级校外实践教育基地1个，国家级高校学生科技创业实习基地1个；原信息产业部重点实验室11个，中央财政专项实验室（含中央地方共建）76个。图书馆拥有纸质文献藏书量220余万册，其中信息、通信、电子等专业文献齐全、富有特色。

第二节  项目建设必要性

一、是落实国家相关教育法规政策的需要

《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4号）中提出：加强高校基础条件建设。通过多种方式整合校园资源，优化办学空间，提高办学效益。完善办学条件和事业发展监测、评价及信息公开制度。加快推进教育信息化进程，加强数字校园、数据中心、现代教学环境等信息化条件建设。”

本项目的建设能够更好地贯彻落实《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》，有效利用有限的空间资源，优化办学空间，实现办学条件的完善。

二、提高体育教学水平的需要

近年来，学校学生规模不断扩大，人才培养规模加大，目前学校现在有各类学生24693人，其中，全日制本科生20777人，在籍研究生3916人，预计到“十三五”末，在校总人数将达到27400人。根据南京邮电大学2016年统计资料显示，该校在2016年体育用房面积为三牌楼校区体育馆1550m2、三牌楼校区游泳池2800m2、仙林校区风雨操场8392m2，尚未达到教育部2008《普通高等学校建筑面积指标》的相关规定（规模大于20000人的非体育院校的室内体育用房建筑面积指标宜为1.05m2/生的标准），因此学校的体育场馆设施无法满足学生的体育教学需要，尤其是学校现有的体育教学锻炼、大学生文化活动等用房紧张情况非常突出，活动场所分散，对于学生体育锻炼、创新性活动及第二课堂活动的顺利开展有着不可忽视的影响。因此，为保证在学校教学科研工作顺利开展的同时能够进行各项体育活动教学、训练、比赛及各项课外文化活动，满足广大师生的健康要求和课余生活，增进体育文化交流，满足召开比赛、演出以及大型集会的需求，新建一座综合体育馆已经迫在眉睫。

三、满足学校体育文化发展的需要

多功能综合体育馆的建设同样对学校的全面发展也有很大的促进作用。主空间（比赛场地）的多功能，适当加大场地，以适应多种项目比赛和训练。同时，考虑多种活动，如娱乐演出、集会、展览等使用的可能性；小到学校的各种庆典活动、汇演，大到与周边社区的群众交流。一方面，可以弥补体育馆的维护保养费用，另一方面，可以提升学校的知名度，以便和谐发展。此外，附属空间的多功能使用（如赛事管理用房和媒体用房平时可改造为健身、娱乐用房等），除满足专业运动员使用需求之外，还应考虑群众使用的需求。

未来高校的办学方向是开放性的，大学生需要走进社会进行大量的社会实践活动，而周边社区人员群体更需要环境幽雅、条件安装好的健身娱乐场所。所以，普通高校与周边社区应该建立友好关系。高校体育场馆公休日、节假日可向周边社区人员群体开放，达到共同营造一个和谐共赢的新型关系，使学校可以在良好的环境氛围中渐渐趋向成熟。

四、学校十三五规划发展的要求

规划提出“推进办学条件建设和民生工程实施”，适应两校合并后办学规模扩大以及以国家级平台突破为标志的办学水平提升对于办学条件的要求，科学规划四个校区的功能定位与建设布局，加快建设江宁校区，促进学校办学资源的优化利用；完善各校区基础设施，建设科研楼等教学科研用房、食堂和学生宿舍等生活用房、体育馆和三牌楼校区小礼堂等公共场馆。推进图书馆数据文献资源建设，基本建成较为完善的学术资源与服务体系；加强档案管理，推进档案信息化建设。加强后勤保障体系建设，完善饮食、卫生、医疗等服务体系，提高服务质量和水平。围绕平安校园建设，依托秩序整治和安全设施建设，维护学校正常的教学、科研、学习、工作和生活秩序。完善学生“奖助贷勤补免”体系，提高扶贫助困的精准性。继续推进青年教师公租房建设，提升教职工的福利待遇，确保教职工收入年均增长不低于10%。

第三章  项目选址和建设条件

第一节  项目选址

一、项目拟建区域位置

本项目规划建设地点位于南京市栖霞区文苑路9号，南京邮电大学仙林校区内。

图3-1  项目拟建位置图

二、选址规划符合性

项目拟建位置位于南京邮电大学（仙林校区内），用地性质为高等院校用地，项目选址符合《南京市城市总规划》（2011-2030）。

第二节  项目建设条件

一、自然条件

南京位于北纬31°14′，东经118°32′，属北亚热带季风气候区，气候湿润，四季分明，无霜期较长，雨水充沛，光照充足。主要气象特征如下：

1）气温：最热月平均气温28.1℃（7月）；

最冷月平均气温2.0℃（1月）；

极端最高气温40.5℃；

极端最低气温-14.0℃

2）降水：年平均降水量1012.1mm；

年最大降水量2006.0mm；

年最小降水量479.8mm；

日最大降水量195.2mm；

月最大降水量507.8mm；

降水主要集中在6-9月；

3）风：7月主导风向及频率SE27/SW10；

1月主导风向及频率C31/N14；

夏季平均风速1.8m/s；

冬季平均风速2.2m/s。

4）雪：最大积雪深度50cm。

5）冻土：最大冻土深度9cm。

6）日照：历年平均日照时数2148.3h。

平均日照百分率49%。

无霜期：历年无霜期255d。

7）其它：年平均雷暴日数34.4d。

年平均沙暴日数0.1d。

年平均冰雹日数0.2d。

以上气象条件对拟建项目均无影响。

二、工程地质条件

南京地区为典型的河流二元相沉积结构，上部为河漫滩相的软土沉积，下部为河流相的砂土沉积。淤泥质粉质粘土层与砂层在空间分布上厚度变化大，局部地段变化非常剧烈。

南京地区基岩面以上的地层，自上而下可大致划分为填土层、可塑粉质粘土层（即“硬壳层”）、淤泥质粉质粘土层和砂土层（部分夹碌石）。其中，填土和硬壳层由于厚度有限且埋接近地表，对基坑施工的影响较小。而淤泥质粉质粘土层和砂土层厚度较大，是南京地区基坑施工遇到的主要地层。

淤泥质粉质粘土为灰-深灰色，厚度变化大（层厚在3-30米），局部夹薄层粉土、粉砂或粉砂透镜体，呈软流塑状态，具触变现象，含贝壳碎屑和炭化植物残体。一些地段的淤泥质土与粉砂互层，呈微层理，工程中称为“千层饼”。下部的砂性土可进一步细分为二层；上部为灰色粉细砂，粒度均匀，厚约20-40m，局部地段夹有2m左右的游泥质土透镜体（多呈流动状态）；底部为中粗砂夹碌石层，烁石为圆形与次圆形，厚约10m左右。

本项目位于南京市仙林街道，地质特征较为特殊，后期建设应重点关注与之相关各项工程。

三、交通条件

南京邮电大学仙林校区地理位置优越，交通便利，外来车辆驾车可选择绕城公路等靠近学校周边。城区内公交线路有d1路、97路、146路和地铁二号线等可直接到达校区附近。

仙林副城位于风景秀丽的紫金山东麓，北抵312国道，南达沪宁高速公路，东西分别以规划中的公路三环和绕城公路为界，距新生圩深水外贸港口6.5公里，距规划中的龙潭深水外贸港口6公里，通过绕城公路和机场高速可直达禄口机场。公路、铁路、航空、水运等对外交通条件一应俱全，大运量、低能耗、出行便捷的交通网络是未来仙林大学城的交通特点。

有江苏市政道路第一路之称的仙林大道宽140米，横贯大学城东西。全长20多公里的仙林大道、仙霞路、学院路、仙尧路等已建成通车。

1、地铁

南京地铁2号线和4号线将分别从紫金山南北两侧进入仙林，在仙林副城南侧交汇后，在仙林内部形成环状轨道交通网，连接仙林副城各功能分区，并在沿途设10个站点。

地铁2号线东延线2010年已建成通车，仙林到新街口核心地段的时间将大大减少到20分钟，马群至仙林有八个站点：马群—金马路—仙鹤门—学则路—仙林中心—羊山公园—南大仙林校区—经天路。

除了南京地铁2号线和4号线，还有远期规划的仙林内部轻轨线路。

2、公交

栖霞区针对仙林地区的交通新增6条微循环公交线路，原有公交线路可连接南京各地区，现公交线路过境数量约百条。

3、水运及航空

本区域无机场或大型港口，可通过地铁公交达到溧水机场及附近港口。

四、配套设施

项目所在地属于栖霞区，基础设施完善。

本项目周边交通快速便捷，配套设施齐全，自然环境优越，是南京重要的石化、汽车、电子、建材工业区和企业、资金、人才、技术密集区。供水、供电、供气均由栖霞市政配套接入。

五、社会经济

南京经济运行总体稳定。2017年全年实现地区生产总值10503.02亿元，按可比价格计算，比上年增长8.0%。其中，第一产业增加值252.51亿元，增长1.0%；第二产业增加值4117.20亿元，增长5.3%，其中工业增加值3581.72亿元，增长4.8%；第三产业增加值6133.31亿元，增长10.2%。按常住人口计算，全年人均生产总值为127264元，按年平均汇率折算为19160美元。产业结构进一步优化。三次产业增加值比例调整为2.4：39.2：58.4，服务业主体地位不断强化，服务业增加值占全市地区生产总值的比重达到58.4%，较上年提高1.1%。工业转型升级步伐加快，全年实现高新技术产业产值5903亿元，占规模以上工业总产值比重为45.31%。

仙林地区物联网及IT行业发达，近五年发展极快，南京仙林物联网产业基地位于栖霞区仙林—马群板块，是南京市智慧产业最为密集的区域。目前已经入驻的23家物联网企业，业务涵盖了通信芯片、传感网节点设备、RFID&传感器、系统集成、软件、平台等领域；早在2012年，该基地物联网产业产值已经突破100亿元大关。

六、结论

综合上述分析，项目用地及配套建设等条件均满足本项目的建设要求，项目选址恰当。

第四章  建设规模及总体建设方案

第一节  建设内容及规模测算

一、测算依据

本项目建设南京邮电大学仙林校区体育馆，拟定体育馆建设规模为16028m2（另根据实际需求配建地下面积2000m2）。

参照2018年新修订的普通高等院校建筑面积指标，非体育院校的室内体育用房主要包括风雨操场、体育馆、游泳馆、健身房、乒乓球（羽毛球）房、体操房及器械库、淋浴、更衣室、卫生间等附属用房。具体指标要求如下表：

表4-1  非体育院校的室内体育用房建筑面积指标（m2/生）

| 项目 |  | 规模/指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办学规模（人） | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 |
| 非体育院校 |  | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.37 | 1.05 |

二、建设面积的确定

1、在校学生数

南京邮电大学现有全日制本科生20777人，本科生人数每年基本稳定；在藉研究生3916人（其中硕士3739人、博士生177人）。

学校十三五规划办学规模为：本科生21000人，硕士生5500人，博士生400人，留学生500人，成教生10000人。除成教生外，共计27400人。

2、指标选择

参照2008年教育部修订的面积指标，本校区的生均室内体育用房建筑面积指标为1.05m2/生。

3、校区现状

2016年南京邮电大学体育用房面积为12742m2，其中：三牌楼校区体育馆1550m2、三牌楼校区游泳池2800m2、仙林校区风雨操场8392m2。

4、体育馆建筑面积

按指标计算南京邮电大学可建总室内体育用房建筑面积为：27400×1.05=28770m2；扣除现有的室内体育用房建筑面积；仍可建设室内体育用房面积为16028m2。

本项目拟建设体育馆面积为16028m2。

5、功能区布置

体育馆地上建筑面积共计16028m2，地下建筑面积2000m2。地下部分兼具人防与停车库功能，预计可配置40个普通车位。

地上部分共分两层，一层功能区包含乒乓球馆、羽毛球健美等场地、更衣室、卫生间、淋浴房、设备间、机房、门厅、会议室及标准篮球场。二层功能区包括看台及演播室控制室。各功能区面积如下：

表4-2  功能区面积

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下车库 | m2 | 2000 | 含人防 |
| 2 | 地上 | m2 | 16028 |  |
| 2.1 | 一层 | m2 | 10028 |  |
|  | 乒乓球馆 | m2 | 828 |  |
|  | 羽毛球健美等场地 | m2 | 3500 |  |
|  | 更衣室 | m2 | 400 |  |
|  | 卫生间 | m2 | 400 |  |
|  | 淋浴房 | m2 | 400 |  |
|  | 设备室 | m2 | 400 |  |
|  | 机房 | m2 | 500 |  |
|  | 门厅 | m2 | 1000 |  |
|  | 主客队会议室 | m2 | 300 |  |
|  | 篮球场及活动座位区 | m2 | 2300 |  |
| 2.2 | 二层 | m2 | 6000 |  |
|  | 二层看台（含走道） | m2 | 5600 |  |
|  | 演播室、控制室 | m2 | 400 |  |

第二节  总体建设方案

一、指导思想

体育馆的功能设计结合学校现有风雨操场统筹规划，新馆定位为主馆，主要功能为比赛、演出及大型集会，现有风雨操场为副馆，主要功能为教学、训练和办公。

总体布局合理，建筑造型大气沉稳，方案具有先进性、实用性、可靠性并有一定的前瞻性，满足体育馆复杂的多功能需求。

二、设计原则

本项目设计原则为注重功能设计、环保设计和美感设计相结合，体现“功能优先、节能环保、综合利用、服务社会”的原则。功能分区合理，顺畅组织人流、车流，满足消防等功能需求，结合地形、地势，进行总体布局与竖向设计。

三、建设理念

1、以人为本

本体育馆的功能除满足体育比赛、训练和学生体育活动外，还要满足各类会议、文艺演出以及群众性的文化娱乐活动，成为学校开展重大学术、文化集会和体育活动、对外交往的重要场所，也是展示精神面貌、文化品位、科技水平窗口。

2、整合设计

综合考虑项目所在地区环境、交通、城市规划等的要求，合理组织人流、车流、静态停车等交通；整合体育馆多功能的特点，创造高适应性的建筑空间场所。

3、绿色经济

运用环保、节能等各方面的新技术，使整个建设方案具有较高超的性能价格比，以较节省的投资打造一个高标准的体育场馆。

四、建设目标

将人文主义思想与奥林匹克精神相结合，在充分体现人的精神和内涵基础上，凸显南京邮电大学的风格和特色。

五、装配式应用

根据《省政府关于加快推进建筑产业现代化促进建筑产业转型升级的意见》（苏政发〔2014〕111号）和《省住房城乡建设厅 省发展改革委 省经信委省环保厅 省质监局关于在新建建筑中加快推广应用预制内外墙板预制楼梯板预制楼板的通知》（苏建科〔2017〕43号）文件要求，本项目属于需要应用预制内外墙板、预制楼梯板、预制楼板，应用比例不低于60%。

本项目将根据文件要求，在设计阶段进行专项深化论证，确保项目在体现功能需求基础上满足政策要求。

第五章  工程建设方案

第一节  总图工程

一、设计依据

1、《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）

2、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014）（2018年修订版）

3、《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005）

4、《江苏省城市规划管理技术规定》(2011年版）

5、《江苏省绿色建筑设计标准》（DGJ32/J 173-2014）

6、《江苏省建设用地指标（2014年版）》（苏国土资发〔2015〕75号）

7、《总图制图标准》（GB/T 50103-2010）

8、《建筑地面设计规范》（GB 50037-2013）

9、《体育建筑设计规范》（JGJ 31-2003）

二、设计原则

考虑到工程建设目标、功能、用途及建设基地的地形地势、周边环境等因素，结合当地有关部门的建设要求和建设标准，工程设计方案的总体设计原则是：

1、充分体现以人为本，符合安全、卫生、使用功能等方面的基本要求；

2、总体布局合理，注意土地利用率，考虑适当的活动空间，留有一定发展余地，创造与周边协调的体育馆；

3、主体建筑造型具有时代特色，体现建筑的内涵，突出现代化文体设施的鲜明个性；

4、建筑设计尽量考虑空间多功能使用；

5、符合城市规划、交通、消防、环保、土地、绿化园林、卫生、人防等方面有关规定及规范要求；

6、项目周边已有建筑物，相关设计方案及施工方案应经专家论证后实施。

三、平面布置

平面布置主要包括体育馆及室外配套设施。

1、平面布置

地块总体呈长方形，建筑形状俯瞰呈椭圆形。体育馆四周为校内主要交通道路。

图5-1  拟建地块示意图

2、竖向布置

拟建体育馆初步设定两层，一层为篮球场及其他体育活动场地，并配套相关办公用房，二层主要为看台及控制室。

四、交通组织

1、出入口设置

1）人流出入口：为节省用地，初步拟定出入口位于现风雨操场出入口。

2）地下车库出入口：地下车库出入口分别设置，避免车流影响。

2、区内主要交通路线设计

区内的流线组织考虑尽量做到人车分流。结合体育馆的功能布局以及地形特征，使用体育馆周边道路作为出行线路。

3、停车场设置

本项目地下面积为2000m2，功能包括人防及停车，停车位约40个。

4、消防线路

项目消防路线依托学校现有道路设置。

五、道路、广场

本项目新建道路较少，配套体育馆出行建设，新建广场拟与原风雨操场公用出入口，适当扩大。

六、景观绿化

本项目利用建筑物周边空地布置绿化带，形成多维的立体绿化空间。室外以绿化带环绕主建筑。本项目景观绿化设计方案如下：

1、努力营造建筑环境，以无处不在的绿色生命体来寓意生命的力量，通过变化丰富的绿化布局使区域内外空间相互流动，同时利用建筑屋顶使绿化设计向空间发展，创造了一个温馨、优美的生态环境。

2、各入口广场以彩色铺地、花坛、观赏乔木来营造一个温馨且具有标识性的入口环境，另外对建筑物周边零星绿地也作精心设计，作为广场绿化的一个有效补充。

3、利用周围已有的绿化，形成特色鲜明、层次丰富的绿化景观。

第二节  建筑与结构工程

一、建筑设计

1、设计依据

1）《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）

2）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年修订版）

3）《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）

4）《体育馆卫生标准》（GB 9668-1996）

5）《体育建筑设计规范（附条文说明）》（JGJ 31-2003）

6）《城市社区体育设施技术要求》（JG/T 191-2006）

7）《体育建筑智能化系统工程技术规程》（JGJ/T 179-2009）

8）《体育场馆公共安全通用要求》（GB/T 22185-2008）

2、设计原则

1）传承学校历史，凸显现代化体育为先导的理念，体现以人为本的核心。

2）充分考虑未来发展需求、基地条件及人文社会因素，力图塑造一个功能分区清晰合理、经济可行、环境优美的高品位公共建筑。

3）总体布局满足各功能片区的使用要求和相互关系，因地制宜，充分注意与外部环境的和谐统一，营造自然美和环境美。

4）建筑风格力求创新，充分体现现代化体育的特色；注意与已有建筑风格的呼应；强调有特色的单元空间；注意和周边建筑风格与色彩的和谐。

5）严格按照国家、省、市颁布的现行设计规范、规程、标准进行本工程各专业的设计。

6）积极采用建设部推广的新技术、新材料、新工艺。

7）严格执行国家建设部公布的限制，禁止使用的各类落后、有害的技术、材料。

8）用可持续发展的战略思想对本工程的生态环境加以整合。

3、建筑方案

项目初步拟定建筑方案如下：

体育馆地上建筑面积共计16028 m2，地下建筑面积2000 m2。地下部分兼具人防与停车库功能，预计配置40个普通车位。

地上部分共分两层，一层功能区包含乒乓球馆、羽毛球健美等场地、更衣室、卫生间、淋浴房、设备间、机房、门厅、会议室及标准篮球场。二层功能区包括看台及演播室控制室。

建筑方案与具体建筑面积、功能布局以最终经相关部门审批的文件为准。

二、结构设计

1、设计依据

1）《《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB 50068-2018）

2）《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）

3）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

4）《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T 50476-2008）

5）《建筑抗震设防分类标准》（GB 50223-2004）

6）《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）

7）《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ 3-2010）

8）《砌体结构设计规范》（GB 50003-2011）

9）《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）

10）《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008）

11）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）

12）《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ 107-2010）

2、设计参数

1）建筑结构安全等级：安全等级均为一级；

2）设计使用年限均为50年；

3）建筑抗震设防类别：根据《建筑抗震设防分类标准》（GB 50223-2004）第3.0.2条及《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2001）第3.1.3条的有关规定：本工程为重点设防类（乙类）。

4）本地区抗震设防烈度：6度，设计地震分组为第二组，设计特征周期暂取0.55s。

体育馆属于重点设防类工程，抗震设计和抗震构造措施按7度考虑。

5）地基基础的设计等级：乙级。

6）基本风压：0.50kN/m（n=50年），地面粗糙度：B度

3、设计原则

1）严格执行现行的国家设计规范，规程。以安全可靠，经济合理和技术先进的原则优化设计。

2）在保证结构安全和经济的前提下，优先采用新技术和新材料。

3）方案设计按绿色建筑的评价技术标准执行。

4、设计使用荷载

1）办公、更衣室、上人屋面：2.0kN/m2

2）休息室、盥洗室、设备控制室：2.0kN/m2

3）走廊、休息区、电梯厅：2.5kN/m2

4）楼梯、消防楼梯、各场馆：3.5kN/m2

5）看台、电梯机房：7.0kN/m2

6）空调机房、新风机房：8.0kN/m2

5、材料

1）混凝土：剪力墙采用C50，其它标准楼层选用C35～C40。梁，板采用C35或C30。

2）钢筋：柱、梁、墙受力钢筋选用HRB400级钢，板受力钢筋选用HRB400级钢，箍筋、拉结筋选用HRB400级钢或HPB235级钢，钢板及型钢选用Q235B级。

3）墙体：基础和地面以下的墙体采用非粘土的实心机制砖，地面以上外维护砌体及剪力墙墙洞上填充墙采用加气砼砌块墙，容重≤7kN/m。

内隔墙选用蒸压加气混凝土（AAC）砌块或板材，厚度100～150mm，容重≤6.5kN/m。

4）砂浆：M5混合砂浆（地面以下部分采用同强度等级的水泥砂浆）。

6、上部结构选型

1）各建筑结构体系拟采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构。结构的抗震等级的确定以满足《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）、《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ 3-2010）和《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）的要求为准。

2）全部建筑的楼盖结构均采用现浇钢筋混凝土梁板式结构，部分大跨度结构则根据实际情况，合理采用预应力结构或型钢混凝土结构等不同的结构形式。

7、地基基础形式

基础设计暂定采用桩基础+满堂基础。

1）具体每个建筑单元的基础将根据不同情况并依据岩土工程勘察报告进行优化设计，使工程地基基础的安全度和经济性得到充分保证。

2）建设场地尚未进行岩石工程勘察，具体基础型式应在地质勘察完成后结合建筑型式确定。重点应查明建设场地有无不良地质作用：如地下水位高度及腐蚀性情况、有无采空区和潜在的不良地质等情况，以便提前采取应对措施。

三、装修方案

1、内装修工程执行《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017），楼地面部分执行《建筑地面设计规范》（GB 50037-2013）。

2、凡设有地漏房间应做防水层，图中未注明整个房间做坡度者，均在地漏周围1m范围内做l~2%坡度坡向地漏；有水房房间的楼地面应低于相邻房间≥20mm或做挡水门槛，有大量排水的应设排水沟和集水坑。

拟建各建筑主要装修部位、标准和用材为：

1）公共部分：门厅、电梯厅等采用磨光花岗石铺地、贴面：走廊、卫生间地面采用防滑地砖铺装，高墙裙，卫生间采用耐腐蚀、难沾污、易清洁的洁具配件；走廊顶部设空调风道、吊顸。

2）照明：公共区、业务用房、走廊等一般照明均采用吸顶灯，比赛球场采用专用投射灯。

3）门窗：外门窗采用塑钢材料，主入口采用钢化玻璃门，内门窗均为木质胶合板；防火门窗及防火卷帘均采用当地消防部门认可的合格产品。

4）外墙：喷涮外墙涂料，局部花岗石、铝塑板贴面。

5）另外，应注意以下问题：

（1）顶棚和内墙采用不产尘、不积尘，耐腐蚀，便于清洗的材料。内墙墙体不使用易裂、易燃、不耐碰撞、不易吊挂的轻质板材；装饰材料不使用壁纸；踢脚板与墙面平；所有阴角做成R≥40mm圆角，阳角应为圆角，通道两侧及转角处设防撞板。

（2）洗手盆、洗脸盆等均采用非接触龙头、感应开关；小便器采用感应开关；大便器采用脚踏开关或感应开关。

（3）所有卫生洁具、洗涤池采用耐腐蚀、易清洁的建筑配件。除淋浴、拖布池等设置地漏外，其他用水点不设地漏，各排水点均有良好的水封。

（4）支管检修阀门，外管网分段检修阀门，排汽阀设置在工作人员的清洁区内。

（5）污水外管网全封闭，在管网适当位置加伸顶通气管（避开交通道路和空调取风口）。

第三节  公用工程

一、给排水工程

1、设计依据

1）《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB 50015-2003）

2）《二次供水工程技术规程》（CJJ 140-2010）

3）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年修订版）

4）《自动喷水灭火系统设计规范（附条文说明）（2005年版）》（GB 50084-2001）

5）《室外给水设计规范》（GB 50013-2006）

6）《室外排水设计规范（2014年版）》（GB 50014-2006）

7）《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010）

8）《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

9）国家、地方其它有关规范、规定及标准

2、设计范围

主要设计内容包括室内生活冷、热水系统、污水排水及雨水排水系统、消火栓给水系统、自动喷洒灭火系统以及开水供应。

3、给水

1）水源

本项目给水由市政给水管网供水，从市政给水干管上接入1路进水管管径为DNl50，供应生活及消防用水要求。

2）给水方案

（1）室内的生活用水由变频调速低区给水泵供给。考虑到供水管网的水压衰减，采用高、低压分区供水。高区设置独立的变频调速加压供水系统，其他设施由室外生产生活用水管网供给。

（2）卫生间、开水间以及其他生活用水的地方均引入给水管道。室内生产、生活给水管采用支状管路，室内给水管道尽量沿墙、梁、柱直线敷设。

3）消防给水

消防给水的设计详见本章《消防工程》部分。

4、排水

1）排水体制

本项目采用雨污分流制。项目区内污水主要为生活污水：项目区内雨水包括屋面雨水、场地雨水、道路雨水等。

2）排水量

（1）污水

本项目污水量按建筑内用水量80%计。

（2）雨水

雨水排水量按暴雨强度公式计算。屋面雨水设计重现期采用20年，降雨历时5min。溢流口排水能力按50年重现期设计。室外地面雨水设计重现期取5年，降雨历时按5min计，地面综合径流系数取0.7。

3）排水系统

该项目的排水主要是生活污水和雨水，采用雨、污分流制。区内雨水和广场道路冲刷水采用地面自然漫流方式，通过路边汇水口排入雨水管道，就近排入市政雨水管网。

5、管材与敷设

1）管材

管道采用不锈钢管，排水管道为离心机制、柔性接口铸铁管。消防管采用内外壁热镀锌钢管及配件，管径小于100mm，采用螺纹连接。管径≥100mm，采用沟槽式卡箍连接。雨水管道、压力排水管道采用衬塑钢管。在管道井以外的排水管道每层穿越楼板处，当外径大于110mm时均应设置阻火圈。污水排水支管接入立管处均设排水止回阀。

2）管网敷设方式：区内采用直埋方式，建筑内采用直埋或架空方式。

二、供电工程

1、设计依据

1）《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）

2）《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）

3）《3~10kV高压配电装置设计规范》（GB 50060-2008）

4）《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

5）《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

6）《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）

7）《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2007）

8）《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）

9）《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）

10）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

11）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）

12）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2002）

13）《建筑电气照明装置施工与验收规范》（GB 50617-2010）

14）《电气火灾监控系统》（GB 14287.1-4-2014）

15）《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）

16）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年修订版）

17）《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2006）

18）《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T l63-2008）

19）其它相关的国家与行业及地方现行有关规范、规定及标准

2、设计范围

本项目电气设计主要包括供配电系统，低压配电系统（包括普通电力、消防电力、照明配电等），照明系统，给排水与暖通空调专业工艺设备控制系统，电气火灾监控系统，防雷与接地系统、体育场地照明、消防报警等弱电和智能化系统及等电位连接，防雷过电压保护系统等有关内容。

3、变、供配电系统

1）负荷等级分类

一级负荷：消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘与门窗以及阀门等消防用电：安防系统用电，电子信息设备机房用电，普通电梯用电等。

二级负荷：消防设备用电，主要通道及楼梯间照明用电，电梯用电，排水（污）泵、生活水泵用电。

三级负荷：不属于一、二级的负荷。如一般电力、照明、通风空调等用电负荷。

2）变压器视在容量的确定

本项目主要用电负荷来源于空调设备、建筑照明、办公及公用设备及电梯。

3）供电电源及电压等级

本工程10kV开关站，按一级负荷用户供电考虑，采用两路10kV高压市电电源同时供电，互为备用，分别引自上一级不同系统的区域变电站；10kV开关站的高压电缆由室外直埋引入，具体线路敷设和要求以当地供电部门确定为准。开关站负责给变配电所提供l0kV高压电源，采用高压电缆放射式供电，每路电源负担一台变压器运行。

4）备用电源和应急电源

火灾自动报警及联动控制装置、安防系统设备用电，电子信息设备机房设备等用电，除采用双回路市电供电，另在末级配电箱处做双电源自投自复切换。

为确保消防系统的可靠性，防烟及排烟设施、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘等设备电源，采用双路市电供电外，另外考虑分别配置发电机，并在末级配电箱处做双电源自投自复切换后供给。为保证重要负荷供电的可靠性。

5）变配电所

（1）变配电所至少由电力和照明两台变压器组成一个供电单元，互为备用，保证低压供电的可靠性。另外，当放射设备较多、比较集中而容量较大时可专设变压器；对于制冷空调季节性负荷应专设变压器，过渡季可以停用；变压器全部采用干式箱箱变。

（2）变配电所做到无人值守，由10kV开关站统一集中管理。每台变压器由所属10kV开关站分段母线上放射式供电，每路高压电源负担一台变压器运行，高压电源进线加装隔离负荷开关，继电保护由10kV开关站统一考虑。

（3）变配电所低压开关柜均采用金属铠装全封闭抽出式开关柜，多列布置安装；低压开关柜内应具备通风除湿或加热等措施采防止凝露。干式变压器采用低损耗高节能环保型产品，采用箱变形式与低压开关柜并列安装，按温度要求设置强制风冷系统实现自控；干式变压器接线绕组为Dynll，箱变防护等级为IP30，高压电缆下进低压母线上出与低压开关柜顶相连接。

6）继电保护及信号装置

10kV开关站的继电保护及信号装置采用微机自动化综合保护装置，并可与当地供电部门实现联网通讯。10kV电源进线、出线及母联，按需要分别采用过流、速断、零序保护；变压器设置高温报警、超高温跳闸保护等；母联电流速断保护仅在合闸瞬间投入，并应在合闸后自动解除。

7）测量与计量

10kV开关站采用高供高计方案，两路10kV高压市电电源进户后，为当地供电部门提供专用计量装置。全部10kV进、出线电源统一集中测量与计量，其测量与计量可与微机自动化综合保护装置共用测控单元，或另设数显仪表加通讯接口与监控工作站后台机联网。

8）功率因数补偿

楼内各用电设备应优先选用高效节能产品，故自然功率因数一般在0.6～0.85，根据规范和供电部门要求进行集中无功功率补偿，0.4kV低压侧功率因数应提高至0.95以上。各变压器0.4kV低压侧单独采用无功功率自动补偿的方案，按照补偿容量分段进行投切。为减少电源谐波的干扰，增加有源滤波保护器统一对谐波进行治理，把奇次谐波控制在允许的范围内，保证各类设备安全可靠的运行。

5、低压配电系统

1）普通电力、消防电力、照明及应急照明等均自成配电系统，其干线均由分变配电所引出，采用放射式或树干式配电，或采用放射与树干相结合的混合式配电，其电源电压均为380V/220V三相四（五）线制。由变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级，对于一、二、三级负荷严格区分，不得混用配电回路。

2）一级特重负荷干线，采用双回专路电源放射式供电：其备用干线并入发电机组供电，经双电源自投自复快速切换后，满足自动恢复供电的时间要求，保证一级特重负荷的正常使用。

3）对于消防电力设备干线，均由双回专路电源放射式或树干式供电，或在楼层集中配出双回专路电源放射式供电，并在末级配电箱处做双电源自投自复切换后供给。对于消防控制室、安防系统用电、电子信息设备机房用电，采用双回专路放射式配电，满足弱电机房的配电要求。

4）对于一、二级负荷的电力和照明干线，按防火分区或楼层功能分区，分别采用双回专路电源放射式或树干式供电，并在各楼层或功能分区内做双电源自投自复切换后供给，切换后也可按功能分区另设配电箱供电。

6、照明系统

1）采用吸顶或嵌入式灯具。光源采用高效节能灯、细管三基色荧光灯、LED灯等。

2）室外设置庭院照明灯，建筑物外立面设置泛光照明。

7、线路选型及敷设

1）消防设备等所属配电干线采用柔性矿物绝缘电缆，分支干线和支线均采用低烟无卤阻燃耐火型交联聚乙烯绝缘预分支电缆或低烟无卤阻燃耐火型电线电缆。

2）一级特重负荷及一、二级负荷电力与照明配电干线、分支干线均采用低烟无卤阻燃耐火型交联聚乙烯绝缘预分支电缆或低烟无卤阻燃耐火型交联聚乙烯绝缘电缆，支线均采用低烟无卤阻燃耐火型电线电缆。

3）三级负荷电力与照明配电干线、分支干线均采用低烟无卤阻燃型交联聚乙烯绝缘预分支电缆或低烟无卤阻燃型交联聚乙烯绝缘电缆，支线均采用低烟无卤阻燃型电线电缆。

4）应急照明配电干线均采用低烟无卤阻燃耐火型交联聚乙烯绝缘预分支电缆，分支干线和支线均采用低烟无卤阻燃耐火型交联聚乙烯绝缘预分支电缆或低烟无卤阻燃耐火型电线电缆。

5）照明、插座分别由配电箱不同的支路供电；除有特殊要求外，一般照明支线采用2.5 mm2铜芯绝缘线，插座支线采用4 mm2铜芯绝缘线。

6）楼内配电干线、分支干线及支线除采用电缆沿防火桥架敷设外，其它均采用低烟无卤阻燃耐火型或阻燃型电线电缆穿管敷设；为保证一、二级负荷的可靠使用，电缆桥架中间加防火隔板，双回路电缆和正常与应急照明电缆应分设在隔板两侧。

7）消防设备配电线路和应急照明线路除在防火电缆桥架敷设外，当穿金属管暗敷时，应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30 mm；当穿金属管明敷时（包括敷设在吊顶内），应采取防火保护措施。

8、工艺设备控制

根据给排水与暖通空调专业的要求，对有关设备实现集中、联锁及自动控制。为便于检修试车，并设置手动控制功能；另外对有些设备采用楼宇自动化（BA）系统集中控制与管理。具体控制内容及要求由初步设计确定。

9、电气火灾监控系统

本工程设置电气火灾监控系统，通过漏电火灾检测报警，能够准确地监控电气线路的故障和异常状态，提早发现电气火灾的隐患，及时报警提醒人员去消除这些隐患，使电气火灾隐患降至最低极限。根据各照明、普通电力、消防电力配电干线使用功能和距离，分别在各分区或楼层配电箱进线后，设置一级漏电火灾探测器，采用通讯总线远程实时监控，该系统只动作于报警不动作于跳闸，其火灾监控器（台）设在消防控制室集中监控和管理。

电开水器插座及照明系统中的插座支路等，均在各自的配电箱内加装带漏电保护的断路器（电磁式），直接动作于跳闸，以满足防火漏电的要求，确保人身安全。

10、防雷与接地系统及等电位连接

1）本工程根据国家规范要求，经计算后确定按二类防雷进行设计，在屋面上装设接闪带作为接闪装置，并在整个屋面上组成接闪网格；利用在电气上贯通且不少于10根的混凝土柱筋作为防雷装置的引下线，建筑物基础牙口局部人工接地体共同组成接地装置；所以要求将整个建筑物的金属结构钢筋焊为一体，形成笼式防雷网。接闪网格和引下线间距应符合国家规范要求。

2）为防止侧向雷击，并起到均压的作用；每层利用外墙结构图梁水平钢筋连成闭合回路，并应与防雷装置的引下线相连接：还应将45 m及以上（如有）外墙上的金属栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连接；屋面全部外露金属构件、铁件、铁爬梯、风机金属底座外壳、金属装饰物等均应与就近避雷带焊为一体。

3）本工程设置等电位连接，在建筑物最底层四周设置环形等电位连接干线，并利用基础的钢筋组成等电位连接网格；分别设置等电位连接箱、楼层等电位连接箱及局部等电位连接箱，并与等电位连接干线相连接，再与就近混凝土柱内钢筋焊为一体。

4）消防控制室、电子信息设备机房等机房设置专用接地箱，接地干线采用铜芯塑料线穿阻燃塑料管沿墙埋地暗敷，分别引至总等电位连接箱后，再与就近混凝土柱筋焊为一体。

5）由室外引入（出）建筑物的水暖专业金属管道，在进户处应做等电位连接，分别采用镀锌扁钢经管卡与金属管道连接后，引至就近等电位连接箱，或与就地混凝土柱内钢筋焊为一体。各种竖向金属管道每三层应与就近局部等电位连接箱或与就地混凝土柱内钢筋连接一次。电气间接地干线采用镀锌扁钢，弱电间接地干线采用BV型铜芯导线分别沿竖井内明敷，并应与每层楼板钢筋作等电位连接。

6）整个建筑物各类接地共用接地装置，故实测接地电阻值应小于1欧，否则应增加人工接地极进行补偿，以满足接地阻值的要求。在建筑物外墙上分别预留接地测试盒，便于阻值测试。

11、防雷过电压保护系统

为防止雷电的侵入，按规定的雷电防护等级设计，变压器高压侧装设避雷器，低压配电柜母线上装设I级试验的浪涌保护器，其冲击电流值应等于或大于12.5kA，电压保护水平值应小于或等于2.5kV，由变配电所引至各层的干线等均考虑防雷过电压保护，并在各层配电箱内加装浪涌保护器，其接地与大楼共用接地装置相连接，以确保各路电源干线和重要设备可靠运行。

三、暖通工程

1、设计依据

1）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）

2）《建筑设计防火规范》（GB 500l6-2014）（2018年修订版）

3）《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

4）《江苏省公共建筑节能设计标准》（DGJ32/J 96-2010）

5）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB 50067-2014）

2、工程概况及设计内容

设计内容为所有场馆的空调、通风、防排烟系统设计。

3、设计计算参数

计算参数《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》附录A。

4、冷热源设计

1）集中冷热源

冷源采用水冷机组，热源采用学校锅炉房供应的蒸汽。

2）净化空调冷热源

净化空调系统采用独立的冷热源，使用的专用风冷热泵冷热水机组，满足全年空调使用的要求。

5、空调系统

1）空调方式及气流组织

活动空间采用低风速风道中央空调系统，办公用房等使用频率较高的房间如条件许可采用VRV空调系统，无空间设置室外机则采用风机盘管加新风系统。

2）空调水系统

（1）空调水系统采用冬、夏季共用一套管道的两管制系统，竖向不分区。季节改变时，通过转换控制环节自动切换运行工况。

（2）按建筑功能空调水系统划分相对独立分区系统，以方便运行调节，同时分系统设控制阀门，可以实现不同的单元提前和延长空调时间或不同时段使用要求。

（3）空调水系统平衡

空调水系统竖向同程、水平异程布置，并采取如下平衡措施：组合式空调机组及吊顶式空调、新风机组、带盘管的新风换气机组设置动态平衡电动调节阀；风机盘管机组设置动态平衡电动两通阀。

制冷机房及换热站内的空调集水器上各分支干管上设静态平衡阀；各层回水水平干管上设静态平衡阀。

3）空调自控、运行管理

（1）空调循环采用单级泵系统：风机盘管回水管安装电动两通阀，位式调节。新风机回水管采用电动调节阀，该阀为常闭型，其理想流量特性等百分比特性，空调循环水供回干管之间设置旁通阀和压差控制器，控制系统根据旁通水量及热量计算器对冷水机组进行启停台数的控制。

（2）在冬季较寒冷的时段里，所有新风机组两通水阀应始终保持适当开度，水泵应保持循环，新风机表冷器背风侧设置防冻报警探头，自动开启水阀和循环泵，也可手动开启。

6、通风系统及防排烟系统设计

1）通风系统方式

（1）机电设备机房通风系统

变配电室设置机械送风、排风系统，排风量按消除余热计算；送风量为排风量的80%；水泵房设置机械送风、排风系统，通风量6次/h计算；制冷机房及换热站设置机械送风、排风系统，通风量6次/h计算。

（2）公共卫生间设置专用排风竖井和带有止回装置的通风器，并在屋顶设置集中的屋顶式排风机高空排放，换气量按10次/h计算。

（3）屋顶电梯机房设置机械排风设施，换气量按10次/h计算。

（4）地下汽车库车库采用设机械排风和机械送风系统。

2）防排烟系统设计

（1）本新工程的超过规范面积要求的地下室房间和地下无窗房间及不具备自然排烟条件的内走廊均设置了机械排烟系统及补风系统。

（2）不具备自然排烟条件的防烟楼梯间，合用前室按照规范分别设置了机械加压送风系统。

（3）地下1层设排烟系统且与排风系统合用，排烟量按6次/h换气次数计算，机械送风系统补风量不小于排烟量的50%。

（4）各类风管穿机房、防火分区以及变形缝处的两侧均安装防烟防火阀。

（5）加压送风机采用斜流风机，送风管道采用不燃烧材料制作。排烟风机采用专用消防排烟风机，在280℃时能连续工作30 min。排烟风机入口设280 ℃的排烟防火阀。排烟管道采用不燃材料制作；通风管道如与排烟管道合用，采用不燃材料制作。

7、空调空气净化措施

1）本工程各空调房间的新风量均按《公共建筑节能设计标准》规定的设计新风量执行。

2）各功能不同的房间的送、排风分系统分别设置，以避免空气交叉污染。

3）新风机组、组合式空调器的进风管处设置电除尘装置。组合式空调器机组内配置反光式UVC盘管专用消毒处理器，以防止空气中细菌、真菌、病毒造成的危害，风机盘管送风管上设置单端式纳米触媒净化器。

8、管材及保温

1）空调循环水管，管径≤DN100的一律采用内涂塑镀锌钢管，丝接。管径>DN100采用无缝钢管法兰连接。风机盘管，新风机组之排凝水管，采用内涂塑镀锌钢管，丝接。防排烟风管管材采用镀锌钢板风管，壁厚按（GB 50243-2002）规定中的高压级选用。空调送回风管均采用抗菌及空气净化彩钢风管。蒸汽管、冷却水管均采用焊接钢管，焊接连接。暗装于填充墙内的排凝水管采用PPR管材，不保温。

2）空调循环水管，冷凝水排水管及管件阀门，空调风管及阀门等一律严格保温，保温材料采用新型高压聚乙烯高倍发泡体，材料热工性为：λ=0.033w/m2/k。防火要求：难燃B1级，烟密度等级≤50。保温做法按照《设备及管道绝热设计导则》（GB/T 8175-2008）执行。保温管道穿墙，穿楼板等处保温层不得间断，各类保温管要刷以不同颜色并标出水流方向，以便检修时区别。各种阀门在安装前必须逐个检查阀门动作是否正常，并注意水流方向，切勿装反。蒸汽管、冷却水管等焊接钢管要求除锈，后刷防锈漆两道，并严格执行（GB 50243-2002）第10.1~3中的有关规定，冷却水管不保温，蒸汽管道防腐除锈后再作保温，保温材料采用离心玻璃棉管壳，厚度30mm。

3）空调水系统安装完毕后试压按照《通风与空调工程施工质量验收规范》第9.2.3条进行分层、分区试压。然后对管路系统进行反复冲洗，冲洗期间水流不得经过任何设备。机房内及设备层以下的各种设备、管件、阎门等工作压力为1.6MPa。

四、消防工程

1、设计依据

1）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年修订版）

2）《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

3）《火灾自动报警系统施工验收规范》（GB 50166-2007）

4）《智能建筑设计标准》（GB-T 50314-2006）

2、消防设计

1）设计原则

片区各项建设工程必须严格执行国家颁布的防火规范，加强消防基础设施建设。按照“预防为主，防消结合”的方针，加快消防设施建设，保证消防通道畅通，提高预防和扑救能力。

2）工程方案

（1）消防水源及供水方式

消防水池采用现有消防水池，另加消防水泵供至本建筑。

（2）室外消火栓系统

①消防供水管道直径不小于150 mm，每隔120 m必须设市政消火栓一个，消火栓沿主次干道在市政给水管上布设，保护半径不大于50 m。室外消火栓水量30L/S。

②规划建设时留足消防车通道，保证道路的通畅。

（3）室内消火栓系统

①室内消火栓用水量最大为10Ls，水枪充实水柱不小于10 m，每股水柱最小水量为5Ls。

室内消防给水均由室外给水环状管网接来。室内消防给水管布置为环状，每单体的室内消防环状给水管均有两个进水管。环状网用阀门分成干独立管段，以保证检修时关闭的竖管不超过一条。

②灭火器配置

在建筑物内明显易取用部位，按照规范要求设置手提式灭火器，除电气、计算机房采用二氧化碳灭火器外，其余场所均采用磷酸铵盐干粉灭火器。灭火器均放置在专用灭火箱内或与消火栓箱体合并安置。

③电气消防

需设置消防设施的单体建筑，按二类负荷供电，双电源供电末级自动切换。当发生火灾切断办公及生活用电时，应仍能保证消防用电，其配电设备应有明显的标志。消防设备的电线或电缆采用耐火性或阻燃型。

④防排烟系统

有关建筑单体内的空调、通风系统按防火分区划分，进、出空调机房，风机房的风管及穿越不同防火分隔物的风管均设防火阀或防火调节阀。防烟楼梯间采用可开启外窗自然排烟，不能采用自然排烟的楼梯前室、合用前室等均设置机械加压送风系统。

五、自动化信息系统

1、设计依据

1）《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

2）《自动喷水灭火系统设计规范（2005年版）》（GB 50084-2001）

3）《有线电视系统工程技术规范》（GB 50200-1994）

4）《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198-2011）

5）《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2004）

6）《入侵报警系统工程设计规范》（GB 50394-2007）

7）《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

8）《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396-2007）

9）《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2007）

10）《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2007）

11）《电子信息系统机房设计规范》（GB 50l74-2008）

12）《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339-2013）

13）其它相关的国家与行业及地方现行有关规范、规定及标准

2、设计范围

本项目弱电设计按智能化标准进行设计，主要包括火灾自动报警系统、正常广播与消防广播系统、电话交换系统、信息网络系统、综合布线系统、室内移动通信覆盖系统、有线电视及卫星电视接收系统、信息显示系统、安全技术防范系统（视频监控、出入口控制、周界报警系统、电子巡更系统）。

智能化系统除火灾自动报警及消防联动控制系统、正常广播与消防广播系统、电气火灾监控系统施工图设计一步到位外，其它智能化系统按照规定必须委托第三方进行细化设计，只负责做好基础条件设计，即系统方案框图、机房、弱电间和竖井定位，预留管线、线槽等工作，最终由第三方细化设计后满足招标定货和施工的要求。

3、火灾自动报警系统

1）本工程为一类防火建筑，耐火等级为一级，火灾自动报警系统采用集中报警系统。

2）系统组成：火灾自动报警系统；消防联动控制系统；火灾应急广播系统；消防直通对讲电话系统；消防电源监视控制系统；电气火灾监控系统等。

3）消防控制室

（1）本工程设置消防控制室，位于地下，设有直接通往室外的出口，入口处设置明显的标志。

（2）消防控制室内设置的消防设备包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备。消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置应能显示相关的消防安全管理信息，并应为远程监控系统预留接口。

（3）消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。消防控制室内严禁有与其无关的电气线路及管路穿过。

（4）火灾自动报警系统应设有交流电源和蓄电池备用电源。

（5）消防控制室设置可直接报警的外线电话。

4）火灾自动报警系统

（1）本工程采用集中报警系统，为智能控制系统，两总线网络结构。消防控制室设置集中报警控制器，连接本楼报警与联动设备。

（2）探测器：在各场馆公共区域及防火分区分隔卷帘设置感温探测器；其他场所设置感烟探测器。

（3）探测器与灯具的水平净距大于0.2 m；与送风口边的水平净距大于1.5 m；与多孔送风顶棚孔口或条形送风口的水平净距大于0.5 m；与自动喷水头的净距大于0.3 m；与嵌入式扬声器的净距大于0.1 m；与墙或其它遮挡物的距离大于0.5 m。在车厍、机房及其它无建筑吊顶的场所安装探测器，需考虑结构梁的影响，按照《火灾自动报警系统设计规范》要求布置。

（4）每个防火分区在疏散通道或出入口等处手动火灾报警按钮及消防对讲电话插孔。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30 m。

（5）每个报警区域每个楼层设置一台区域显示器（火灾显示盘）：区域显示器设置在出入口等明显和便于操作的部位。

（6）系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32个；总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器。

5）消防联动控制

消防控制室设置联动控制器，控制方式分为自动/手动。消防联动控制器按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号。消防联动控制器的电压控制输出采用直流24 V，其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备除采用联动控制方式外，还在消防控制室设置手动直接控制装置。启动电流较大的消防设备宜分时启动。

（1）报警确认：需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号采用两个报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。未特别注明一般为消防设备所在防火（防烟）分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为消防设备报警确认的联动触发信号。

（2）自动喷水灭火系统：本项目自动喷水灭火系统为湿式自动喷淋系统。

湿式系统的联动控制应符合下列规定：

①联动控制方式，湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号，直接控制启动喷淋消防泵，不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响；

②手动控制方式，将喷淋消防泵控制箱（柜）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。

③水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。

（3）消火栓系统：本项目在各消火栓箱内设消火栓报警按钮。

①联动控制方式：消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关，或报警压力开关等信号作为触发信号，直接控制启动消火栓泵，不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

②手动控制方式：消火栓泵控制箱（柜）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

③消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。

（4）防烟排烟系统：

①防烟系统的联动控制方式：报警确认后，由消防联动控制器联动控制火灾层和相关层前室等需要加压送风场所的加压送风1：2开启和加压送风机启动。

②排烟系统的联动控制方式：防烟分区报警确认后，由消防联动控制器联动控制该防烟分区的排烟口、排烟窗或排烟阀的开启，同时停止该防烟分区的空气调节系统；排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号作为排烟风机启动的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

③防烟、排烟系统的手动控制方式：在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止，防烟、排烟风机的届动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制至内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。

④送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号，防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号，均应反馈至消防联动控制器。排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后直接联动控制风机停止，排烟防火阀及风机的动作信号反馈至消防联动控制器。

（5）防火门及防火卷帘系统

①防火门系统的联动控制：报警确认后，由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭；疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。

②防火卷帘的升降由防火卷帘控制器控制。疏散通道上设置的防火卷帘防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面。非疏散通道上设置的防火卷帘由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号，作为防火卷帘下降的联动触发信号，

由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。

③手动控制方式：由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降，非疏散通道上设置的防火卷帘可在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。

④防火卷帘下降至距楼板面1.8 m处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号应反馈至消防联动控制器。

（6）电梯的联动控制设计

消防联动控制器发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号应传送给消防控制室显示，轿箱内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话。

（7）火灾警报和消防应急广播系统

①在每个报警区域内的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位均匀设置火灾光警报器，其声压级不应小于60 dB；在环境噪声大于60 dB的场所，其声压级应高于背景噪声15 dB；并在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。火灾声警报器设置带有语音提示功能时，应同时设置语音同步器。火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜在8s～20s之间。

②在走道和大厅等公共场所设置消防应急广播扬声器。每个扬声器的额定功率不应小于3W，从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25 m，走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5 m。消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后，同时向全楼进行广播。消防应急广播的单次语音播放时间在10s～30s之间，与火灾声警报器分时交替工作，采取1次声警报器播放，1次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。在消防控制室手动或按照预设控制逻辑联动控制选择广播分区，启动或停止应急广播系统，并能监听消防应急广播。在通过传声器进行应急广播时，自动对广播内容进行录音。消防控制室内应能显示消防应急广播的广播分区的工作状态。消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时，应具有强制切入消防应急广播的功能。

（8）消防应急照明和疏散指示系统

本楼设置火灾应急照明及疏散指示标志，在走廊、电梯厅、前室楼梯间等处分别设置火灾应急照明；对于较长的走廊设置疏散指示标志，各疏散楼梯间及出入口均设置安全出口指示标志：火灾应急照明及疏散指示标志，安全出口指示标志灯、疏散指示标志灯选用LED灯具。以上灯具通过带有双电源自投自复切换的应急照明装置供电，正常时由市电供给，当市电断电后或消防时自动转入应急供电，并满足消防切换的要求。疏散照明最少持续供电时间大于30min。变配电所、消防控制室、安防监控室、电子信息系统设备机房、消防水泵房、排烟机房、消防电梯机房、BA控制室等房间设置备用照明，在火灾时需要继续坚持工作，其照度不低于正常照明的标准，均在末端做双电源切换后供给。备用照明最少持续供电时间大于l80 min。当确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统，系统全部投入应急状态的届动时间不应大于5s。

（9）其他相关联动控制

①消防联动控制器具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能，当需要切断正常照明时，在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。

②消防联动控制器具有自动开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场的功能。

③消防联动控制器具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门的功能，并打开停车场出入口的挡杆。

④严禁将模块设置在配电（控制）柜（箱）内。本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。未集中设置的模块附近应有明显的标识。

6）消防通信系统：消防专用电话网络为独立的消防通信系统。消防控制室设置消防专用电话总机。消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、消防值班室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。手动火灾报警按钮均自带电话插孔。消防控制室设置可直接报警的外线电话。

7）消防电源监视系统：由消防设备电源状态监控器、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等部分或全部设备组成。系统通过传感器采集现场消防设备的电压/电流信号，传输给消防设备电源状态监控器（设置在消防控制室），监控建筑中所有消防设备的主电源和备用电源工作状态，在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出报警信号，以保证建筑消防系统内各消防设备的供电正常，从而确保消防系统稳定运行。

8）消防设备自动巡检系统：长期不工作的消防水泵等设备应定时无压运转以减小故障、润滑设备。地下室消防水泵房等处配置消防设备数字智能巡检系统，可设定自动与手动巡检消防水泵与风机，具备定时无压运转、检测水系统（水位、水压、水流等）与电系统（电压、电流、相位等）参数功能，对各类故障及时报警。

9）消防电力控制

（1）消防线路敷设：火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。线路暗敷设时，采用金属管保护，并敷设在不燃烧体的结构层内，保护层厚度不小于30 mm；线路明敷设时，采用金属管、可挠（金属）电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可明敷。不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内，当合用同一线槽时，线槽内应有隔板分隔。

（2）消防控制设备安装：与建筑结构施工及电力、灭火、通风系统安装密切配合。风机及阀门等设备安装位置、数量及控制要求参照相应专业施工图。各消防设备安装参照标准图集与厂家产品二次接线进行，设备表面按照国标要求涂刷颜色及符号。系统的成套设备，包括火灾自动报警控制器、消防联动控制台、应急广播设备、中央电脑、打印机及消防专用电话总机、对讲录音电话、电源设备等均由承包商成套供货，并负责安装、调试。火灾自动报警系统的每回路地址编码总数应留15%～20%的余量。

（3）消防电源：本工程引入2回路10kV电源电缆，接自城市区域降压电站或开闭站不同高压母线段，满足一级负荷的用电要求。所有消防设备为一级负荷，低压配电采用放射式双电源供电并在末端互投。变电所引出高低压电缆均满足相应防火要求，至消防水泵、风机、电梯等电缆采用防火型；至其它电力设备电缆采用阻燃型。

4、电话交换系统

电话交换系统采用当地电信业务部门提供的虚拟交换方式，本系统主要包括国际国内直拔、市内电话、内线电话、传真、火警119等内容，除电话119、110外，全部电话采用光缆由城市干线接入，电话光缆穿管进户后，引至机房综合布线配线架。电话终端按实际需求配置，并适当预留裕量。在各建筑物房间内配置内、外线电话，在公共部位配置公用的内、外线电话和无障碍专用的直线电话。

5、信息网络系统

信息网络系统采用以太网等交换技术和相应的网络结构方式，按楼层规划网络结构。该系统的主干网采用多模光纤，传输速率应达到10000Mbit/s，主要承担信息中心的计算机（或服务器）与建筑内各局域网及其它网络设备的联网。另外，在每个楼层或几个楼层组合配置小型局域网，这些不同的小型局域网通过楼层交换机或路由器进行连接，也可以交换虚拟局域网。桌面用户接入根据需要选择配置100/1000Mbit/s信息端口。根据实际需要配置网络的交换设备、服务器和信息端口、路由器、信息安全保障设备以及相应的网络管理系统。为保证医院网络的使用性能和安全，专用网络（内网）和公用网络（外网）分别架构系统，实现传输介质和路由上的物理隔绝。公用网络系统采用光缆由城市干线接入，光缆进线穿管进户后，经弱电进线间引至信息中心机房。

6、综合布线系统

1）综合布线系统由数据和语音两个部分构成，按综合型进行配置，总配线架至分配线架间数据干线采用室内多模光纤，光纤信道使用OF-2000等级；语音干线采用五类大对数电缆；数据信息传输满足万兆网入户，普通桌面用户接入采用百兆网自适应方式，高端桌面用户可采用千兆网接入方式。综合布线经机房引出后至各分配线架，或通过弱电间垂直金属线槽敷设，并按楼层水平或垂直分区在弱电间设置分配线架，各层水平线路均采用金属线槽在吊顶内敷设，引至各电话和微机双孔信息插座部分的线路，采用六类对绞电缆穿钢管，沿吊顶内、现浇楼板及垂直部分沿墙暗敷。

2）本系统采用星型网络拓扑结构和模块化设计，并根据工程提出的近期和远期终端设备的设置要求，系统留有扩展容量。任何一个子系统可以独立的进入综合布线系统，改变任何一个子系统时，不会影响其他子系统。综合布线系统各设备、配线架、线缆以及二次细化设计等均由当地系统集成商统一考虑，并完成系统的安装、调试和开通，符合验收标准的要求。

7、室内移动通信覆盖系统

室内移动通信覆盖系统主要是克服建筑物的屏蔽效应实现与外界通信，并确保建筑内各种类型的用户对移动通信的使用需求，为适应未来移动通信的综合性发展预留扩展空间；另外对室内需屏蔽移动通信信号的局部区域，配置室内屏蔽系统。本系统的设备配置、安装等事宜均由当地系统集成商负责实施。

8、有线电视及卫星电视接收系统

1）根据使用功能的要求，设置有线电视及卫星电视接收系统。普通电视信号由室外有线电视信号引来，经弱电进线间引至电视机房；屋顶设卫星天线接收卫星信号引至电视机房；系统采用862MHz（双向）高隔离度的邻频传输系统。其系统采用电缆电视传输和分配的方式，可向用户提供多种电视节目源，并满足用户电平和图像的质量要求；当需提供上网和点播功能时可采用双向传输系统。

2）有线电视干线由室外城市干线接入，室外部分由总图统一考虑敷设方式。有线电视干线穿管进户后，经弱电进线间引至电视机房，并设置电视前端箱，经放大、混合、分支后引出。电视前端箱留有视频通道输入，作为楼内自办节目使用，如视频示教系统、信息显示系统等。

3）有线电视系统终端其用户电平应满足邻频传输时为64-I-4dBuv，非邻频传输时为70-I-5dBuv，要求图像质量不低于四级。

4）有线电视系统由电视机房引出，各电视分支干线按楼层水平或垂直分区（段）沿弱电间敷设，经分支器后引至各房间用户终端。各分支器加箱保护后，安装于弱电间或其它部位吊顶内的墙壁上。干线电缆选用SYWV-75-9P4（双向系统四屏蔽电缆）SC25，支线电缆选用SYWV.75-5P4（四屏蔽电缆）．SC20，穿镀锌钢管暗敷。

9、信息显示系统

1）信息显示系统主要对楼内的人员提供告知、信息发布等功能，其系统可由信息采集、信息编辑、信息播控、信息显示和信息导览系统组成。信息显示屏应根据所需提供观看的范围、距离及具体安装的空间位置及方式等条件，合理选用显示屏的类型及尺寸，各类显示屏应具有多种输入接口方式。信息显示屏主要安装在电梯厅，各建筑入口功能区等公共场所。

2）本系统宜设专用的服务器和控制器，配置信号采集和制作设备及选用相关的软件，能支持多通道显示、多画面显示、多列表播放和支持所有格式的图像、视频、文件显示及支持同时控制多台显示屏显示相同或不同的内容。系统的信号传输纳入楼内的信息网络系统，并配置专用的网络适配器，通过专用局域网或无线局域网传输。信息导览系统采用触摸屏查询、视频点播和手持多媒体导览器的方式浏览信息。本系统的设备配置、安装等事宜均由系统集成商负责实施。

10、安全技术防范系统

1）安全防范系统主要包括视频安防监控系统、出入口控制系统、周界报警系统、电子巡更系统等。安防监控室与消防控制室合用房间，设在一层，安防监控室设置为禁区，应有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通信手段，如110报警电话等，并留有向上一级接处警中心报警的通信接口。负责整个楼内安全防范系统的集中管理和监控，并设置矩阵切换控制系统和数字硬盘录像。

2）在各建筑主要出入口、安全出口、疏散出口、门厅、楼内各楼层内部通道、各楼层电梯厅等处分别设置摄像机进行视频监控。摄像机分别采用固定枪式、半球式和带云台球式，可吸顶、吊挂或墙壁上安装。视频线随综合布线金属线槽同路敷设，但在线槽内应加分类防火隔板，引出线槽时应穿管敷设；摄像机电源线由监控室集中分路供给，以便于控制与管理。摄像机电源线在线槽旁穿管单独敷设。

3）根据使用功能及安全防范管理的要求，库房设置出入口控制（门禁）系统；主要对设防区域的位置、通行对象及通行时间等进行实时控制和多级程序控制；其系统由控制器、读卡器、电磁力锁、开门按钮、电源装置等设备组成；当火灾发生时，由消防控制室发出联动命令，通知门禁控制器动作，开启失火层各疏散门，以便于人员紧急疏散，并反馈动作信号。

4）根据使用功能和管理的需要，设置周界防范系统，该系统入侵探测器主要选用遮挡式红外入侵探测器或遮挡式激光探测器。

5）根据使用功能和管理的需要，设置电子巡更系统，并与视频监控系统等整合至统一安防集成管理平台上。在主要通道等处设置电子巡更点，在安防监控室设置管理主机，统一监控和管理。

6）安防视频监控系统宜与火灾自动报警系统联动，在火灾情况下，可自动将监视图像切换至现场画面，监控火灾趋势，向消防人员提供必要信息。

7）安全技术防范系统中，使用的设备必须符合国家法规和现行相关标准的要求，并经检验或认证合格。该系统中的矩阵切换应具有系统信息存储功能，在断电或关机后，对所有编程信息和时间信息加以保持；监视图像信息和声音信息应具有原始完整性；系统记录的图像信息应包含图像编号/地址、记录时的时间和日期。各种设备按设计要求由系统集成商统一配备，并负责系统的调试与安装。

11、无线网络系统

体育馆区域内，配套完善的无线网络系统，相关设计参数参照周边其他无线网络系统，无线网络系统可以和校园卡系统关联。

第四节  限额设计

限额设计是建设项目投资控制系统中的一个重要环节。是指导设计与施工的总要求，在整个项目实施过程中，设计人员与经济管理人员应密切配合，做到技术与经济的统一。设计人员在设计时以投资或造价为出发点，做出方案比较，有利于强化设计人员的工程造价意识，优化设计；经济管理人员及时进行造价计算，为设计人员提供有关信息和合理建议，达到动态控制投资的目的。

一、限额设计原则与依据

限额设计工作应根据前置资料开展，包括：项目建议书批复及项目建议书；概念设计方案；相关会议纪要及相关会议决议。

限额设计原则包括：

1、不违背相关法律法规·、政策及相关决议和批复的要求；

2、尊重科学，尊重实际，实事求是，并维护设计限额的严肃性；

3、经济与技术互相制约，不可过度追求经济效益最大化或技术最优化；

4、纵向设计与横向设计相结合。

二、限额设计目标与参数

本项目造价控制目标为18942万元，且应各专业（土建、安装、装修、设备）比例及造价指标符合项目特征，并应满足国家相关要求和规范。

三、限额设计控制

1、纵向控制

限额设计贯穿于各个阶段，而每个阶段中必须贯穿各专业的每一道工序。在每个专业、每道工序中都要把限额设计作为重点工作内容，明确限额设计目标，实现工序管理。各专业限额的实现，是实现总限额的保证。初步设计要重视方案选择，按审定的可行性研究阶段的投资估算进一步落实投资可能性初步设计应是多方案比较选择的结果，是项目投资估算的进一步具体化。如发现重大设计方案或某项费用超出批准的可行性研究报告中的投资限额，应及时反映，并提出解决办法。在初步设计限额设计中，应强化控制工程造价意识，同时引入竞争机制，增强危机感和紧迫感。

把施工图预算严格控制在批准的概算以内，要把重点放在工程量控制上。工程量一经审定，即作为施工图设计工程量的最高限额，不得突破。但由于初步设计毕竟受到外部条件的限制，如地质报告、材料供应、协作条件等变化影响，因此可能引起己确认的概算价值的变化。此变化在一定范围内是允许的，但必须经过核算和调整，有时还必须重新编制或修改初步设计，并报原审批单位审批，投资控制额即以新批准的文件为准。

加强设计变更管理。对非发生不可的变更，应尽量提前实现，以使损失降到最少。要建立相应的设计管理制度，如要加强设计变更层层审批的管理工作。尽可能把设计变更控制在设计阶段，对影响工程造价的重大设计变更，要用先算经济帐，后变更的办法解决，使工程造价得到有效控制。

树立“主动控制”与“动态管理”的理念。在限额设计中，为了克服被动控制的不足，可将系统论和控制论的成果应用于其中，将“控制”立足于预先分析目标偏离的可能性，并事先主动地拟定和采取各种预防性措施，尽可能减少以至避免目标值与实际值的偏离，确保计划目标得以实现。

实施限额设计的全过程是工程建设在设计阶段的投资额的动态反馈和目标管理过程。根据工程设计阶段进展的情况，及时比对投资限额，并做出相应的调整，从而实现限额设计的动态控制。

2、横向控制

限额设计横向控制的主要工作，是健全和加强设计单位内部的经济责任制，同时要实行限额设计的节奖超罚。

首先要建立内部限额设计责任制，将责任层层分解，落实到个人。要明确总设计师、工程经济师负责人、概预算编制人员、专业负责人和设计人员在限额设计中的岗位职责，确立技术、经济、质量互为一体的观念。

其次要实行限额设计的节奖超罚，设计单位通过采用新设备新工艺或通过优化设计，节约了工程投资，应根据节约投资额的大小，给予设计单位相应的奖励；另外，因设计单位设计错误、漏项、扩大规模和任意提高标准而导致工程静态投资超支，应扣减设计费用。

第六章  环境保护和安全卫生

第一节  环境保护

一、环保依据及目标

根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目环境保护工作接受南京市环保部门的监督，采用的环境保护标准为：

1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院2017年第682号令修订）

2、《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）

3、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

4、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）

5、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）

6、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

7、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）

8、《声环境质量标准》（GB 3096-2008）

9、《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）

二、施工期环境影响

1、水环境影响

工程施工过程中，对水环境造成影响的污（废）水主要包括生产废水和施工人员生活污水。

1）生产废水

施工生产废水主要来自基坑经常性排水、混凝土养护废水等。这部分废水主要特点是泥砂等悬浮物含量高、无毒，极少含有其它污染物质，因此排入水体后增加水的混浊度。且混凝土冲洗水pH值稍高，排入水体后有可能增加水体的碱性。

2）生活污水

生活污水包括施工人员淋浴、洗涤、粪便污水以及食堂污水等。

2、大气环境影响

工程施工对大气污染主要来源于施工机械及机动车辆燃油排放的废气和施工、公路运输产生的粉尘。

1）废气

施工废气主要来自机动车辆、大型施工机械燃油等。施工期废气污染源多为流动性、间歇性污染源，污染强度不大，且施工线路长，污染源较分散，施工场地多位于农村，地势平坦开阔，大气扩散条件好，因此施工期间不会给周围地区和施工区间的大气环境带来危害，这在全国已竣工的同类工程中得到证实。

2）粉尘

施工过程中砂石料的拌和及公路运输等都会产生粉尘，这些粉尘都是间隙性的，对整个施工区的大气环境不会产生大的影响，但对施工作业场所的施工人员的健康会造成一定不利影响。根据相关工程施工期监测知各粉尘作业点的浓度普遍超标，施工人员肺病发病率较高。可见，粉尘对施工人员身体健康有危害。因此，必须采取措施降低粉尘浓度，保证粉尘作业点施工人员健康。

3、声环境影响

1）噪声来源

本工程施工噪声主要来源于土方工程施工、砂石料加工系统和交通运输系统，主要施工机械有铲运机、打夯机、混凝土拌和机、振捣器及其它施工机械等，主要施工机械的噪声值见下表：

表6-1  主要噪声源参考位置声压等级表

| 声源 | 距声源1.0m处声压级（dB） | 使用区域 |
| --- | --- | --- |
| 铲运机 | 109 | 土方工程及修整 |
| 拌和机 | 106 | 道路工程 |
| 振捣器 | 90 | 道路工程 |

对施工区居民采用《声环境质量标准》（GB3096-2008），确定噪声标准为：昼间55dB（A），夜间45dB（A）。对于现场施工人员，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），不同施工阶段作业噪声限值见下表：

表6-2  不同施工阶段场界噪声限值

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 全部 | 全部 | 70 | 55 |

3）噪声对周围居民的影响

本工程离居民住地较远，因此，噪声对居民仅有轻微的影响。对产生噪声、振动的施工机械、采取限时施工等有效措施，减轻危害。

4）噪声对现场施工人员的影响

根据《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013），作业场所的工人每天连续接触噪声达8h，噪声限值为90dB。因此，在铲运机、拌和机和振捣器附近工作的施工人员所接触的噪声均已超标20dB，连续接触噪声，对施工人员的身心健康将产生危害，应采取劳动保护措施。

4、固体废物

本工程所产生的固体废物主要为施工人员的生活垃圾和工程弃土等。

本工程弃土主要为坡面修整土方开挖除用于回填外的弃土表现为固态。若对其不采取防护措施，遇暴雨冲刷，污染圩内河道乃至长江水质。

5、生态环境

1）陆生生物

工程临时占地为旱地。施工活动对施工区域陆生植物的影响较小。工程影响区内没有国家重点保护的珍稀濒危植物，不存在工程对珍稀濒危植物的影响问题。

2）水土流失

开挖、取土范围内的地表土层，其地貌和植被将变坳或改变，可能造成表层土流失。

临时施工道路将对原地貌产生一定的扰动。地貌受扰动的地带，由于土质变松，植被破坏，地表易受冲刷，遇到暴雨径流后，会引起水土流失。

6、人群健康

工程施工人员临时居住点卫生条件一般较差，易孳生蚊、蝇、鼠等病媒生物。施工人员劳动强度较大，免疫力相对较弱，若不注意卫生防疫工作和加强饮食卫生的监督管理，易感染肝炎、痢疾等肠道传染病。

工程建设也会增加工程区内人口流动数量和范围，工程施工期间出现如突发性疫情，若无得力的防护和监控措施，将会威胁施工人员和周边群众的身体健康。

三、运营期环境影响

1、废水

建设项目营运期对水环境的影响主要是路面径流，主要污染物为悬浮物和石油类，其排放量很小。工程在路面布设了完整的排水系统，路面径流经收集后进入城市雨水管网，然后排入附近河流，对地表水环境影响轻微。

2、废气

评价区大气环境可达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，满足相应的大气功能区类别要求。

营运期机动车排放污染物将使沿线浓度有所增加，NO2的影响主要在道路两侧近距离范围内，CO对道路两侧影响轻微。因此本项目营运期车辆尾气排放对道路沿线空气质量的污染影响比较轻微。

3、噪声

本项目建成投运后，道路两侧的交通噪声将有所升高，建议将受噪声影响较大的居民楼临路侧门窗改装成隔声窗，可以使室内噪声降低10dB（A）以上，安装后，居民室内声环境可达标。同时道路两侧种植宽20 m绿化带以进一步减轻交通噪声对敏感目标的影响，确保室内声级达到《建筑隔声设计规范》的要求。

4、固废

施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点。尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏；建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并及时送城市垃圾填埋场。在工地废料被运送到合适的市场去以前，需要制定一个堆放、分类回收和贮存材料的计划。

四、环境保护措施

1、水质保护

工程建设中需对主要污染物粪便实施集中管理，定期进行消毒，由附近农户或专业人员清运肥田。因此，采取施工后的施工期生活污水基本不会对水环境产生影响。

为了防止施工人员生活污水污染局部水域环境，可修建初级处理设施对其进行厌氧消化处理，处理后上清液进入农田灌溉系统，污泥运至弃土场填埋。拟在施工临时生活点布置初级处理设施，采用三格式化粪池形式。生活污水初级处理设施结合该施工段生活区临时厕所进行修建。

2、环境空气质量保护

采用先进的施工工艺，选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家相关标准。

对施工现场进行科学管理，砂砾石料统一堆放并进行遮盖；水泥应设专门库房堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂；并对施工现场进行围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。

车辆运输多尘物料必须采取密闭措施，防止其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，减少运输过程中的扬尘。

配备洒水车，对工程开挖作业面和施工区道路洒水，减少扬尘对周围居民和附近植物的危害。

3、噪声控制

1）噪声源控制

在采购施工机械时，应尽量选择噪声强度小的机械；闲置设备应关闭或减速，适时维修，避免部件松动等情况使噪声增强。

2）施工人员的噪声防护措施

少数强噪声环境作业区，施工人员应采取防噪声措施，如个人配戴防声用具、增加工人换班次数等。

3）运输车辆在居民区减速行驶，并禁鸣喇叭。

4、固体废物处理处置

在施工临时生活点和人员较集中的地方设置垃圾桶。安排专人负责生活垃圾的收集、清扫工作以及生产废料的收集工作，定期清运堆放于弃土场；工程完建后，对施工区的临时设施进行拆除，及时进行场地清理，作好施工迹地恢复工作。

对工程施工产生的弃土严格按照水土保持的要求运至弃土区处置。

5、生态保护

1）生态影响的消减措施

在工程建设期间，以公告、散发宣传册等形式，加强对施工人员的生态保护宣传教育，不滥捕滥杀鸟类、鱼类，不任意破坏植被，以消减工程施工对当地生态环境的破坏。

2）水土保持

按照国家有关法规制定并实施工程水土保持方案，采取工程措施和植物措施防治水土流失。

3）生态影响的管理措施

实行生态环境管理，制定施工期施工人员生态保护守则。负责组织实施工程环境保护中有关生态保护和生态恢复的各项措施，并对这些措施的实施效果进行检查和监督。

6、人群健康保护

在工程准备期和工程完工后，结合场地平整工作，对施工区进行一次性卫生清理和消毒。施工人员进场前应进行卫生检疫；向施工人员进行卫生宣传及介绍预防流行病的有关知识，定期进行预防免疫接种工作；加强食品卫生监督管理，注意生活饮用水卫生与安全；搞好施工区环境卫生，妥善处理施工区生活垃圾和人畜粪便；做好灭鼠防疫工作，防止鼠类、蚊虫传播疾病；加强施工人员的劳动保护，配发必要的防噪、防尘用品。

7、其它措施

1）认真做好环境保护的日常工作，按照环境管理的要求，进行日常的监督管理，包括定期、不定期的监测、实现区域环保目标。

2）加强实施区域绿化工程，主意景观与防护的结合，在道路分隔带置高大乔木和绿篱以阻隔道路噪音和扬尘，绿化是环境保护的重要的内容之一，绿化既能调温调湿，减噪挡尘，净化空气，改善劳动条件，又能美化厂容，为职工创造必要的户外活动场所，有利于文明生产，增进职工身心健康。

3）做好区内环境绿化清洁工作，爱护、养护花草树木，营造优美的环境。

五、分析结论及建议

工程的兴建也将带来一些不利的环境影响，主要是工程施工对施工区局部水域水质、环境空气、声环境、人群健康的影响以及工程引起的水土流失影响，上述不利影响随着工程的完建和环境保护措施的实施，将逐步降低或减免。

综合以上分析，工程建设对环境的不利影响主要发生在施工期间，除永久占地外，其他不利影响均可采取环保措施予以降低或减免，在环境保护方面没有影响工程决策的制约因素。

第二节  安全卫生

一、设计依据

1、《中华人民共和国建筑法》

2、《中华人民共和国劳动保护法》

3、《中华人民共和国安全生产法》

4、《建筑安全生产监督管理规定》

5、《江苏省建设管理条例》

6、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》

二、主要危险及有害因素

在项目建设及投入使用过程中存在一定危险因素及有害因素。危险因素主要有机械伤害、高处坠落、电气伤害以及雷击危险等，有害因素主要有粉尘危害、噪声危害和农药危害。

1、危险因素分析

1）机械伤害：主要有挤压，碰撞和撞击，接触（包括夹断、剪切、割伤和擦伤、卡住或缠住）等。在建筑施工安装及设备使用过程中，由于使用不当或意外故障可能导致对机械安装使用人员的伤害。

2）高处坠落：在建筑施工过程中，因设备安装在不同平面上，有不同形式的操作平台、地沟、升降口、坑洞及护坎，如果没有防护措施或防护措施有缺陷，工人随时都有坠落摔伤的危险。

3）电气伤害：电气事故可分为触电事故、静电危害事故、雷电灾害事故和电气系统故障危害事故等几种。触电事故—又可分为电击和电伤两种情况，若强电源出现意外，可能引发人员电击或电伤。静电伤害—建筑设备系统管路可能存在着静电伤害。雷电灾害—所建建筑在雷雨天存在着被雷击的危险。电气系统故障危害—主要表现有：线路、开关、熔断器、插座插头、照明器具、电器等均可能成为引起火灾的火源；原本不带电的物体，因电气系统发生故障而异常带电，可导致触电事故的发生，如电气设备的金属外壳由于内部绝缘不良而带电等造成触电事故。

2、有害因素分析

1）粉尘危害：项目在建设过程中将产生施工粉尘（扬尘），若浓度高于容许浓度，施工人员将直遭受粉尘的危害。

2）噪声危害：在施工及运行期间均存在不同程度的噪声污染，如打桩，混凝土浇注，汽车发动机工作及鸣笛，泵机、空调等设备工作等。噪声能引起人听觉功能敏感度下降甚至造成耳聋，或引起神经衰弱、心血管疾病及消化系统等疾病，噪声还会影响信息交流，促使误操作发生率上升。

三、采取的安全措施

根据有关法律、法规要求，在施工过程中，建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。在实施本项目时注意实施以下安全措施：

1、施工人员必须严格按照操作规程和要求，在施工现场身穿工作服，头戴安全帽。

2、本项目开发施工范围大，必须做好协调工作，避免相互干扰和安全死角的存在，施工现场配备良好的照明设施，各种材料按照要求堆放，保证各项工程安全有序进行。

3、在管线工程沟槽开挖时，加强围护和护坡，防止坍踏。桥梁施工注意高空、水上施工安全。

4、现场用电设备要有良好的接地装置，传动设备要有良好的隔离防护设施，起重设备严格按要求安装、试验、维护保养，有资格要求的岗位一律持证上岗。

第七章  节能

第一节  节能评估概述

一、节能评估相关依据

1、法律法规

1）《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令第77号）

2）《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第72号）

3）《国家中长期科学与技术发展纲要（2006-2020年）》（中华人民共和国国务院2006年）

4）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）

5）《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）

6）《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委令2016年第44号）

7）《关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（工信部节[2010]135号）

8）《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）

9）《中国节能技术政策大纲（2006年）》（发改环资[2007]199号）

10）《江苏省节约能源条例》（2004年8月20日第二次修正）

11）《省政府关于印发推进节约型社会建设若干政策措施的通知》（苏政发[2006]60号）

12）《省政府关于加强节能工作的意见》（苏政发[2006]152号）

13）《省政府关于印发江苏省节能减排工作实施意见的通知》（苏政发[2007]63号）

14）《江苏省固定资产投资项目节能审查实施办法》（苏发改规发〔2017〕1号）

15）《省发改委关于明确能源消耗折标系数参照标准的通知》（苏发改工业发[2008]404号）

2、标准与规范

1）《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2008）

2）《电力变压器经济运行》（GB/T 13462-2008）

3）《用电设备电能平衡通则》（GB/T 8222-2008）

4）《节电技术经济效益计算与评价方法》（GB/T 13471-2008）

5）《用能设备能量平衡通则》（GB/T 2587-2009）

6）《节能监测技术通则》（GB/T 15316-2009）

7）《用能设备能量测试导则》（GB/T 6422-2009）

8）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167-2006）

9）《空调通风系统运行管理规范》（GB 50365-2005）

10）《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

11）《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 26-2010）

12）《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）

13）《江苏省绿色建筑设计标准》（DGJ 32J173-2014）

3、产业目录

1）《中国节能技术政策大纲（2006年版）》（发改环资[2007]199号）

2）《中国节水技术政策大纲》（国家发展改革委等公告2005年第17号）

3）《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发展改革委第65号令）

二、节能评估说明

本项目建设内容包括体育馆及室外配套工程，主要耗能有电力和水。当地供应情况如下：

1、供电

南京电网已形成500kv跨长江双环网、220kv江南、江北双环网、110kv辐射互联、10kv“网格状”供电构架，拥有35kv及以上变电站230座、主变总容量2997万kVA。

本项目由校区电网环路供电项目供电有保障。

2、供水

南京市现有水厂5座（北河村水厂、上元门水厂、城北水厂、浦口水厂、城南水厂），增压站14座，日供水能力220万m3。

南京邮电大学仙林校区给水水源为市政给水管网，项目供水有保障。

第二节  能源消耗情况

一、能源消耗种类和数量

根据项目建设内容情况，本项目能源及资源消耗种类主要为新鲜水、电力和天然气。根据《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2008），本项目所消耗能源/资源种类划分为：

（1）二次能源：电力；

（2）耗能工质：新鲜水。

具体各能源和资源种类消耗量情况如下。

1、新鲜水

本项目新鲜水主要用于办公及日常浇洒等内容，年用水量测算采用单位数量指标法，指标取值参照《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003，2009年版）、《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010）及《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》（苏水资〔2015〕33号）相关规定，未预见用水量按10%计取。

本项目年用水量25775.3m3/a，具体用水量测算分项见表7-1。

表7-1  项目年用水量估算表

| 序号 | 用水项目 | 计算基数 | 用水指标 | 年用水量（m3/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作人员用水 | 40人 | 160L/人 | 1728 |  |
| 2 | 学生用房 | 200人 | 50L/人 | 1500 |  |
| 3 | 卫生间，淋浴用水 | 480人次 | 210L/人次 | 20160 |  |
| 4 | 车库冲洗用水 | 2000平方米 | 1.5L/平方米 | 12 |  |
| 5 | 体育馆清洁用水 | 16028平方米 | 1.0L/平方米 | 32.1 |  |
| 6 | 未预见用水 |  | 10% | 2343.2 |  |
| * | 年用水量合计 |  |  | 25775. |  |

2、电力

本项目电力主要用于照明、空调等用电。年用电量采用单位指标估算法，用电指标数据主要来自《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）、《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）以及《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）等标准，并计取3%的电网损耗。

经测算，本项目年用电量83.8万kW·h，具体分项测算如下：

表7-2  设备插座功率估算表

|  |  | 数量 | 型号/单位 | 额定功率（W） | 设备功率(KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯 |  |  |  |  | 34 |
| 1 | 垂直电梯 | 2 | 三菱HOPE | 10000 | 20 |
| 2 | 扶手电梯 | 2 | 三菱A系列 | 7000 | 14 |
| 其他插座及设备 |  |  |  |  | 94.2 |
| 1 | 地下车库 | 2000 | 平方米 | 5 | 10.0 |
| 2 | 乒乓球馆 | 828 | 平方米 | 3 | 2.5 |
| 3 | 羽毛球健美等场地 | 3500 | 平方米 | 3 | 10.5 |
| 4 | 更衣室 | 400 | 平方米 | 8 | 3.2 |
| 5 | 卫生间 | 400 | 平方米 | 10 | 4.0 |
| 6 | 淋浴房 | 400 | 平方米 | 15 | 6.0 |
| 7 | 设备室 | 400 | 平方米 | 8 | 3.2 |
| 8 | 机房 | 500 | 平方米 | 20 | 10.0 |
| 9 | 门厅 | 1000 | 平方米 | 12 | 12.0 |
| 10 | 主客队会议室 | 300 | 平方米 | 10 | 3.0 |
| 11 | 篮球场 | 2300 | 平方米 | 6 | 13.8 |
| 12 | 二层看台（含走道） | 5600 | 平方米 | 2 | 11.2 |
| 13 | 演播室、控制室 | 400 | 平方米 | 12 | 4.8 |
| * | 合计 |  |  |  | 128.2 |

表7-3  设备插座用电估算表

| 序号 | 用电项目 | 设备功率 | 需要系数 | 有功负荷系数 | 年工作小时 | 耗电量 （万千瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直电梯 | 20 | 0.3 | 0.75 | 2160 | 0.97 |
| 2 | 扶手电梯 | 14 | 0.3 | 0.75 | 2160 | 0.68 |
| 3 | 地下车库 | 10.0 | 0.6 | 0.75 | 2400 | 1.08 |
| 4 | 乒乓球馆 | 2.5 | 0.7 | 0.75 | 1620 | 0.21 |
| 5 | 羽毛球健美等场地 | 10.5 | 0.7 | 0.75 | 2160 | 1.19 |
| 6 | 更衣室 | 3.2 | 0.75 | 0.75 | 2160 | 0.39 |
| 7 | 卫生间 | 4.0 | 0.75 | 0.75 | 2160 | 0.49 |
| 8 | 淋浴房 | 6.0 | 0.75 | 0.75 | 2160 | 0.73 |
| 9 | 设备室 | 3.2 | 0.8 | 0.75 | 2880 | 0.55 |
| 10 | 机房 | 10.0 | 0.8 | 0.75 | 2880 | 1.73 |
| 11 | 门厅 | 12.0 | 0.8 | 0.75 | 2880 | 2.07 |
| 12 | 主客队会议室 | 3.0 | 0.7 | 0.75 | 2160 | 0.34 |
| 13 | 篮球场 | 13.8 | 0.7 | 0.75 | 2160 | 1.56 |
| 14 | 二层看台（含走道） | 11.2 | 0.7 | 0.75 | 2160 | 1.27 |
| 15 | 演播室、控制室 | 4.8 | 0.7 | 0.75 | 2160 | 0.54 |
| * | 合计 |  |  |  |  | 13.81 |

表7-4  照明功率计算表

| 序号 | 用电单元 | 面积 | 单位负荷 | 照明功率（千瓦） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下车库 | 2000 | 3 | 6 |
| 2 | 乒乓球馆 | 828 | 5 | 4.14 |
| 3 | 羽毛球健美等场地 | 3500 | 5 | 17.5 |
| 4 | 更衣室 | 400 | 8 | 3.2 |
| 5 | 卫生间 | 400 | 8 | 3.2 |
| 6 | 淋浴房 | 400 | 8 | 3.2 |
| 7 | 设备室 | 400 | 6 | 2.4 |
| 8 | 机房 | 500 | 6 | 3 |
| 9 | 门厅 | 1000 | 12 | 12 |
| 10 | 主客队会议室 | 300 | 8 | 2.4 |
| 11 | 篮球场 | 2300 | 10 | 23 |
| 12 | 二层看台（含走道） | 5600 | 6 | 33.6 |
| 13 | 演播室、控制室 | 400 | 8 | 3.2 |
| * | 合计 |  |  | 116.8 |

表7-5  照明用电计算表

| 序号 | 用电单元 | 照明 功率 | 需要 系数 | 有功负荷 系数 | 年工作 小时数 | 耗电量 （万千瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下车库 | 6 | 0.75 | 0.75 | 2400 | 0.81 |
| 2 | 乒乓球馆 | 4.14 | 0.75 | 0.75 | 1620 | 0.38 |
| 3 | 羽毛球健美等场地 | 17.5 | 0.75 | 0.75 | 2160 | 2.13 |
| 4 | 更衣室 | 3.2 | 0.75 | 0.75 | 2160 | 0.39 |
| 5 | 卫生间 | 3.2 | 0.75 | 0.75 | 2160 | 0.39 |
| 6 | 淋浴房 | 3.2 | 0.75 | 0.75 | 2160 | 0.39 |
| 7 | 设备室 | 2.4 | 0.75 | 0.75 | 2880 | 0.39 |
| 8 | 机房 | 3 | 0.75 | 0.75 | 2880 | 0.49 |
| 9 | 门厅 | 12 | 0.75 | 0.75 | 2880 | 1.94 |
| 10 | 主客队会议室 | 2.4 | 0.75 | 0.75 | 2160 | 0.29 |
| 11 | 篮球场 | 23 | 0.75 | 0.75 | 2160 | 2.79 |
| 12 | 二层看台（含走道） | 33.6 | 0.75 | 0.75 | 2160 | 4.08 |
| 13 | 演播室、控制室 | 3.2 | 0.75 | 0.75 | 2160 | 0.39 |
| * | 合计 |  |  |  |  | 14.86 |

表7-6  空调冷热功率估算表

| 序号 | 项目单元 | 面积 | 单位面积 冷负荷密度 | 冷负荷 （千瓦） | 单位面积 热负荷密度 | 热负荷 （千瓦） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乒乓球馆 | 828 |  | 0 |  | 0 |
| 2 | 羽毛球健美等场地 | 3500 |  | 0 |  | 0 |
| 3 | 更衣室 | 400 | 80 | 32 | 60 | 24 |
| 4 | 卫生间 | 400 | 80 | 32 | 40 | 16 |
| 5 | 淋浴房 | 400 | 80 | 32 | 60 | 24 |
| 6 | 设备室 | 400 | 80 | 32 |  | 0 |
| 7 | 机房 | 500 | 80 | 40 |  | 0 |
| 8 | 门厅 | 1000 | 80 | 80 | 60 | 60 |
| 9 | 主客队会议室 | 300 | 85 | 25.5 | 60 | 18 |
| 10 | 篮球场 | 2300 |  | 0 |  | 0 |
| 11 | 二层看台（含走道） | 5600 |  | 0 |  | 0 |
| 12 | 演播室、控制室 | 400 | 80 | 32 | 60 | 24 |
| * |  |  |  | 305.5 |  | 166 |

表7-7  空调用电估算表

| 序号 | 项目 单元 | 冷负荷 功率 | 热负荷 功率 | 需要 系数 | 有功负 荷系数 | 年工作 小时数 | 耗电量 （万千瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乒乓球馆 | 0 | 0 | 0.6 | 0.75 | 1620 | 0.0 |
| 2 | 羽毛球健美等场地 | 0 | 0 | 0.6 | 0.75 | 2160 | 0.0 |
| 3 | 更衣室 | 32 | 24 | 0.6 | 0.75 | 2160 | 5.4 |
| 4 | 卫生间 | 32 | 16 | 0.6 | 0.75 | 2160 | 4.7 |
| 5 | 淋浴房 | 32 | 24 | 0.6 | 0.75 | 2160 | 5.4 |
| 6 | 设备室 | 32 | 0 | 0.6 | 0.75 | 2880 | 4.1 |
| 7 | 机房 | 40 | 0 | 0.6 | 0.75 | 2880 | 5.2 |
| 8 | 门厅 | 80 | 60 | 0.6 | 0.75 | 2880 | 18.1 |
| 9 | 主客队会议室 | 25.5 | 18 | 0.6 | 0.75 | 2160 | 4.2 |
| 10 | 篮球场 | 0 | 0 | 0.6 | 0.75 | 2160 | 0.0 |
| 11 | 二层看台（含走道） | 0 | 0 | 0.6 | 0.75 | 2160 | 0.0 |
| 12 | 演播室、控制室 | 32 | 24 | 0.6 | 0.75 | 2160 | 5.4 |
| * | 合计 |  |  |  |  |  | 52.7 |

表7-8  项目耗电量估算

| 序号 | 项目 | 耗电量（万千瓦时） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备插座 | 13.81 |  |
| 2 | 照明 | 14.86 |  |
| 3 | 空调 | 52.7 |  |
| 4 | 损耗 | 2.4 | 3% |
| * | 合计 | 83.8 |  |

二、能源消耗总量及结构

对本项目各能源及资源种类消耗量进行统一折算，折标准煤系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2008）附录A/B以及江苏省发改委《我委关于明确能源消耗折标系数参照标准的通知》（苏发改工业发〔2008〕404号）。经测算，本项目年综合能耗103.0tce/a（电按当量值计，按等价值为278.8tce/a），具体测算过程见下表：

表7-8  项目年综合能耗折算一览表

| 能源/资源种类 | 年消耗量 | 单位 | 折标系数 | 折标煤量（tce/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 83.8 | 万kW·h | 0.3300 kgce/kW·h | 276.6 | 等价值 |
|  |  |  | 0.1229 kgce/kW·h | 103.0 | 当量值 |
| 新鲜水 | 2.58 | 万m3 | 0.0857 kgce/m3 | 2.2 |  |
| 年综合能耗（tce/a） |  |  |  | 278.8 | 等价值 |
|  |  |  |  | 103.0 | 当量值 |

第三节  节能措施

一、施工用水、用电的管理

1、项目部应定时统计施工用水、用电情况，并根据具体情况，分析能源的消耗状况，对存在的浪费，及时采取措施纠正。

2、设置节水、节电标识，时刻提醒员工在工作和生活中节约能源，降低消耗。

3、加强水、电的日常管理，照明等耗电设备、设施应根据需求使用。如发现设备、设施的损坏，应及时通知有关部门进行维修。在基础浇制时尽可能使用大容量搅拌机，以此来减少电量消耗。

4、在对浇制完成的基础进行养护时，尽量采用薄膜养护和沙土养护，减少浇水养护次数。

5、施工结束后剩余废水污水，不可随意倾倒，亦不可用来浇灌周边植被。

二、机械设备节能措施

1、项目在实施过程中，制定详尽的施工作业方案，同时配备技术精湛、机车司机驾驶作业；

2、项目部制定机车司机考核办法，实行一定工作量下耗油量标准，减低因素耗油浪费；

3、配备一定机车维修人员，及时对机车设备故障清除，降低由于设备故障而导致不必要的耗油；

4、严格督促机车司机按照制定的施工组织设计方案、作业流程施工，减少人为错误施工导致的耗油。

三、节电措施

1、电力系统尽量采用高压配电，减小回路输电电流损耗；终端配变电站按照用电负荷合理分布，靠近负荷中心，以减少线路损耗。

2、所有变配电系统选用S11系列变压器。选择合理的变压器容量，使其达到经济运行（负荷率65%~80%），提高变压器的技术经济效益，减少变压器能耗。

3、合理确定电缆截面，减小低压配电系统的线路损耗，配电线路采用单相供电时，负荷分配尽量做到三相负荷平衡。

4、变配电间设置集中式自动调节的功率因数补偿装置。低压供电系统补偿装置集中设置于各相应的变配电站内，并于10kV高压配电室集中设置10kV无功补偿装置。所有集中无功补偿装置均带自动投切功能，补偿后平均功率因数达0.95以上。

5、变配电所加强通风降温条件，以控制变压器的工作温度，减少变压器损耗。

四、节水措施

1、选用新型节水型器具、卫生洁具及配水件，采用感应式水嘴和感应式冲洗阀，不使用国家明令淘汰的用水器具。

2、加强用水计量管理，安装用水计量装置；加强供水、用水设施、设备、器具的维护保养，严防跑、冒、滴、漏。

3、供水系统采用PVC管材热融连接，无结垢和漏水之虑；室内排水采用夹芯发泡塑料管以防漏水及噪音。

4、供水管网安装完毕后，根据各管网系统的工作压力确定相应的管道试验压力，进行水压试验，以确保各管网系统管道在正常工作状态下，不易发生渗漏状况。

第八章  绿色建筑设计

第一节  设计要求

本项目应适用于江苏省新建民用建筑的绿色设计。绿色设计应统筹考虑建筑全寿命期内建筑工程和节能、节地、节水、节材、保护环境之间的辩证关系，体现经济效益、社会效益和环境效益的统一；应降低建筑行业对自然环境的影响，遵循健康、简约、高效的设计理念，实现人、建筑与自然和谐共生。本工程应严格执行《江苏省绿色建筑设计标准》（DGJ32/J 173-2014）的要求，应达到绿色建筑一星级标准。

第二节  主要措施

一、建筑设计

场地内道路系统便捷顺畅，满足消防、救护及减灾救灾等要求。景观环境设计应符合下列要求：

1、停车场、人行道和广场应种植高大乔木提供这样，室外非机动车停车场应设置这样避雨措施。

2、场地内应结合绿化景观设计完善步行系统，提供配套的休憩设施，并综合考虑遮荫、排水要求。

3、人行通道应安全、舒适，满足无障碍设计要求，且与场地外人行通道无障碍链接。

4、室外硬质铺装地面中透水铺装不应小于50%，透水铺装垫层应采用透水构造做法。

5、景观绿地设计应以乡土植物开发利用为主，兼顾引种，丰富城市绿地系统树种多样性，本地植物种数宜低于70%。

6、根据植物的生态习性进行多种植物的合理配植；种植应当适应当地气候和土壤条件的植物，采用乔、灌、草结合的复层绿化；绿化用地内绿化覆盖率应大于70%。

二、给排水设计

本工程需设置合理完善的给排水系统。

1、给水

充分利用市政水压。选择新型节水设备，采用新型管材PSP钢塑复合管，可以有效的避免管道生锈造成的水质污染、渗水、漏水；采用节水型水龙头陶瓷阀芯水龙头，这种水龙头气密性好、启闭迅速、使用寿命长，而且在同一静水压力下，其出流量均小于普通水龙头的流量；采用节水型便器，在保证排水系统正常工作的情况下建议使用小容积水箱大便器。

2、排水

排水采用雨污分流。建筑雨水有组织排放至室外雨水管网，生活污水进化粪池处理后排入校区污水管道。根据使用功能确定化粪池、隔油池的设置。经处理后排入市政污水管网，纳入城市污水集中处理系统。

三、电气设计

电气设计中绿色设计内容主要有照明节能设计、供配电系统节能设计、能耗监测系统设计和可再生能源利用设计。

1、照明节能系统

建筑室内照明、统一眩光值均满足现行国家标准《建筑照明设计标准》（GB 50034）规定。

各房间或场所的照明功率密度值均不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》（GB 50034）规定的目标值。

本工程所采用灯具功率因数均要求大于0.9，镇流器应符合国家能效标准。大面积照明场所灯具效率不低于70%。

照明系统采取分区控制、定时控制、照明调节等功能控制措施。

2、供配电系统

变压器选用13型及以上节能环保型、低损耗、低噪音，接线组别为Dyn11的下式变压器，变压器自带温控器和强迫通风装置。

变压器低压侧设置低压无功补偿装置，要求补偿后高压供电进线处功率因素不小于0.95，（低压电源进线处设置无功补偿装置，要求补偿后功率因数不小于0.9），无功补偿装置具过零自动投切功能，并有抑制谐波和抑制涌流的功能；分相补偿容量不小于总补偿容量的40%。

电动机采用高效节能产品，其能效应符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613）节能评价值的规定。

风机、水泵、电梯等节能控制要求选用高效节能电动机。生活给水泵采用变频控制、潜污泵采用液位自控。

3、能耗监测系统

本工程设置分类、分项能耗监测系统，对分类和分项能耗数据进行实时采集，并实时上传至上一级数据中心。计量装置具有数据通信功能。

对电、水、燃气等设置分类计量，水、燃气等计量表计由相关专业设置。按区域或楼层，对照明和插座、室外景观照明、空调用电、动力用电、特殊用电进行分项计量。

能耗监测系统计量表计的精度不低于1.0级，电流互感器的精度不低于0.5级。

4、其他设计要求

变电所、电气竖井设置在负荷中心；景观照明设计应采取有效措施限制光污染；景观照明设计应按平日、节日、重大节日分组控制；光诱导系统设置调光控制措施。

本项目设计有信息通信网络系统、安全防范系统、建筑设备监控系统等智能化系统

四、暖通设计

本工程的暖通空调设计参数均满足国家节能标准规范，空调系统配置及计算设计均按设计规范标准执行，满足绿建标准的一般规定。

空调风系统采用全热交换器，回收所排放气体的能量，过渡季节全新风运行。

末端系统按时间、房间温湿度分式调控，风系统设置初过滤。

本工程统一设置能源检测系统，并提供上传数据。

第九章  运营组织、经营和管理

第一节  项目组织

项目进入建设期后，将由建设单位管理，建设单位成立项目管理部，主要责任人及职责初步拟定如下：

一、各部门负责人

（1）执行项目管理部的指令和交办的任务，组织领导项目管理部人员开展项目管理工作，负责编制工作计划，组织实施，并督促检查执行情况。

（2）保持与工程建设中有关的部门、单位负责人联系，解决工作中相互配合问题。

（3）审查承包单位选择的分包单位的资质。

（4）会同总监理工程师审查施工单位的施工组织设计。

（5）督促、检查施工单位开工准备工作，会同总监理工程师审核开工报告。

（6）参加设计单位向施工单位的技术交底会。

（7）参加与项目有关的生产、技术、安全、质量、进度等会议。

（8）审签监理单位所签发的工程质量通知单，工程质量事故分析及处理报告，返工或停工命令以及往来公文函件及各种综合报表。

（9）签署变更设计审查意见。

（10）检查工程管理部各业务组的工作情况。

（11）参加竣工验收，审查工程初验报告。

（12）审查工程竣工决算。

（13）分析项目管理工作状况，做好各项工作的年度总结报告。

二、驻地现场工程师

现场工程师是项目管理部派驻施工现场的专业负责人，在项目管理部的领导下对所分管的项目工作进行管理。

（1）执行项目管理部负责人的指令和交办的任务，编制所分管项目的工作计划，组织实施并检查落实执行情况。

（2）按工程施工规范和验收标准检查施工单位执行承包合同情况，按监理规划检查监理单位的工作情况并及时提出改进意见。

（3）归口审查各类变更设计，提出审查意见后呈报项目管理部。

（4）提出本段范围内的返工、停工命令报告，报项目管理部负责人审批。

（5）对分项、分部工程抽验和参加监理单位组织的验收。

（6）现场检查工程质量、进度；复测、检测试验数据，核实所有工程所需材料的采购供应情况，检查进场材料是否符合要求。

（7）关键部位做好旁站监督工作。

（8）收集施工过程中的资料，作好记录。

（9）组织各部门有关人员做好工程计量。

（10）掌握工程质量、进度、施工管理、安全生产、文明施工情况，及时填写工作记录。

三、材料采购供应人员职责

（1）掌握材料信息，优选供货厂家。

负责甲供材料、设备的采购，定货前向项目管理部经理及公司有关部门报送选择供应商的评估报告书。

（2）根据合同、图纸和审定的施工组织设计及施工进度计划，编制甲供材料供应计划，合理组织材料、设备的供应，确保施工正常进行。

（3）合理组织材料的使用，加强运输、仓库保管工作，健全材料管理制度。

（4）加强材料进场检查验收，对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单。

（5）负责协调材料供应，设备安装厂家和施工单位的关系，做好材料、设备现场移交记录。

（6）对不符合要求的甲供材料、设备，及时向供应商提出索赔。

四、信息管理人员职责

（1）对各工程项目的建设前期资料、施工资料、监理资料进行分类汇总，存档。

（2）参加工程管理部主持召开的各种会议，并编写和整理会议纪要。

（3）收发各方信函、图纸、文件资料，并编目归档。

（4）负责工程书籍、办公用品的管理工作。

第二节  项目经营管理

一、项目管理制度

在项目实施过程中，推行领导责任制、项目质量负责制、项目法人代表负责制、质量终身负责制，接受上级组织的项目前期培训，配合项目工程质量监理部门对工程进度、安全生产等进行检查并协助验收。

1、项目财务管理

设立项目专用账户，专款专用。做好工程预决算，做到手续齐全，收支账目相符，精打细算，节约项目投资。

2、项目的管理职责

按上级有关要求，积极落实各项工作；协调部门间工作关系；考察、评审、督促本项目建设方案；制定项目指导原则和项目相关政策；采取有效措施确保项目的顺利实施，实现项目目标；制定项目实施计划、制定和修改项目培训、项目管理、项目财务管理计划；根据领导小组指示，协调各方关系；组织实施管理各类项目业务会议，安排项目土建工程实施、设备采购、合同签订、财务结算；组织实施各类调查和经常性项目检查、监督，组织和安排评估和评价。

3、项目管理要点

1）在项目指挥部的统一安排下，各主管部门按照职能分工全力做好项目建设实施的各项工作，加强项目管理，抽调专业技术人员为工程建设提供服务，确保项目建设顺利进行。

2）在项目指挥部的领导下，统一协调各方面的关系，切实安排进度计划，并临督工程建设顺利实施。

3）建设项目批准后，要落实项目法人责任制，指定项目负责人，专职负责项目实施，不准擅自更改批准的建设项目工程规模、技术标准和建设内容。

4）要确保建设资金专款专用、专户存储，不能挤占挪用。建设资金必须按工程设计的规模和内容，实行内部提款报账的财务管理制度，要加强对资金使用的追踪、检查利审计工作，严格财务制度。

5）为确保工程质量，项目建设要严格实行招投标制、工程监理制和合同管理制。所有建筑项目必须按照国家有关法律法规，通过招标方式，确定具有国家认定的相应资质的勘察、设计、施工、监理承担单位。

6）实行竣工验收制度。项目竣工后，项目指挥部要组织相关部门联合进行验收，未经验收或验收不合格的项目不得交付使用。项目竣工验收后方可交付使用。同时加强项目档案工作，从项目筹划到工程竣工验收各环节的文字资料要严格按规定收集、整理、归档。

二、建设管理

项目的核心目标是由合同界定的质量目标、工期目标、投资目标、安全目标。在严格执行招投标与监理制度的基础上，项目建设管理的内容相应包括质量控制、进度控制、投资控制、安全控制、合同管理及协调各方关系等。

1、施工招投标制度

将本项目适当分解后，把确定的施工任务发包。根据《招投标》法的规定，编制招标书，委托有资格的单位编制标底。以选择质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案可行的单位。并及时与中标单位，签定施工合同。

2、工程建设监理制度

根据《中华人民共和国建筑法》，在本项目的进行过程中，实施建设监理制度，委托有相应资质的监理单位进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。审核总监理工程师编制的项目监理的指导性文件，专业监理工程师编制的可具体实施和操作的业务文件。

3、质量控制

制定保证质量的各种措施，对承接项目任务的单位进行资质审查，对涉及质量的材料进行验收和控制，对设备进行预检控制，对有关方案进行审查。

对工程质量进行控制，对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。

建立实施质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。

4、进度控制

编制或审核项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定或审核材料供应采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。

建立反映工程进展情况的日记，进行工程进度检查对比，对有关进度及时计量并进行鉴证，召开现场进度协调会等。

当实施进度的计划发生差异时必须及时制定对策。制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。制定总工期突破后的补救措施，然后调整其他计划，建立新的平衡。

5、投资控制

进行风险预测，采取相应的防范措施。熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。

定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支和节约情况做出分析。提出改进方案，完善信息制度。

审核信息制度，掌握国家调价范围和幅度。

6、安全控制

根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑安全生产监督管理规定》、《江苏省建设管理条例》等国家及地方有关法规，在施工过程中，建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。

7、合同管理

本项目合同主要包括勘察设计合同、施工合同以及与建设工程相关的其它合同。其它合同包括买卖合同、担保合同、委托合同、承揽合同等。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更和解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目的单项工程的明确程度等，选择合同的具体类型、使用条款等。

8、协调

项目的开发过程需要处理与水、电力、电信、燃气、消防等多部门的协调。应严格遵守国家有关规章制度，积极主动的和各级职能部门配合，争取各部门的帮助，以保证建设项目的顺利进行。

9、竣工验收

在接到施工单位的交工报告后，及时组织初验。建设项目全部建成后，由银行、市政及其他部门的专业技术人员和专家组成的验收委员会验收项目，签发竣工验收报告。

三、项目监督

项目监督与评价是保证项目顺利实施的重要手段，由项目建设领导小组负责组织实施。监督方式为经常性监督和阶段性监督。

1、经常性监督

经常性监督即对项目活动的各个环节进行监督检查，如项目建设实施计划的落实情况，资金的到位和使用情况，建设工程施工进度及质量等，发现问题，及时纠正，以保证项目的顺利实施。

2、阶段性监督

阶段性监督即定期对项目实施情况进行监督，如项目相关政策的制定与实施，配套资金的落实，设备质量检验与安装质量验收等。对项目中的不足之处进行修改和完善。

3、监督频率

项目监督评价管理小组对项目监督安排如下：经常性监督，每月一次；阶段性监督，每季度一次。特殊情况，随时组织监督。

4、监督报告

项目监督评价管理小组对阶段性监督检查结果向有关部门提交监督报告。内容包括项目的阶段性进度，实施过程存在的问题及改进措施，实施计划的不足之处及修改建议等。实施进度和计划完成情况以表格形式反映，表格应包括计划量、完成量和未完成的主要原因等。

第十章  项目实施进度和招标计划

第一节  进度计划

一、进度安排原则

根据本项目特点，为合理安排项目建设周期，加快建设进度，项目建设必须遵循以下原则：

1、本项目内容繁多，须统筹安排，制定详细的总体进度计划，列出进度控制点，同时制定专业项目进度计划，分项实施。

2、项目涉及建筑、道路、给排水、供电、消防、通信等各类工程，涉及部门众多，协调工作量巨大，为统筹协调相关部门关系，确保项目进度不受影响，项目实施应设立领导小组。

3、项目具有不同专业施工同时进行的特点，必须切实合理规划，制订详细的施工方案，避免相互干扰等不安全因素的存在，力求工期合理，质量保证。

4、本工程采用招标承包的方式组织施工，为了承包单位进场后能迅速转入主体工程的施工，在承包单位进场之前，业主应完成相应的前期各项准备工作。尤其是要做好项目的宣传工作，取得周边受影响原居民的支持。

5、项目实施过程中认真做好项目进度的动态控制，通过项目进度报告的进度信息与计划的对比分析，找出进度计划的偏离信息，通过采取组织、技术、经济等切实可行的措施，保证工程进度得到有效控制。

二、进度安排

按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。

本项目建设期40个月，立项批准后约5个月内完成施工图及规划、消防等报批手续，后续3个月招标确定各参建单位、申领施工许可证。现场施工、调试及验收预计历时32个月。

项目总进度包括从项目前期准备、工程勘察与设计、项目实施到项目完成的过程。项目总体进度计划安排见下表：

表9-1  项目总体进度计划安排一览表

| 时间 进度内容 | 建设期（季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 项目前期准备 | ► | ► |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程勘察及设计 | ► | ► | ► |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑及绿化工程 |  | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► |  |  |  |  |
| 综合管网 |  |  | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► |  |  |
| 配套工程 |  |  |  |  | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► |  |  |
| 竣工和验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ► | ► |

第二节  招标方案

一、编制依据

1、《中华人民共和国招投标法》（中华人民共和国主席令第21号）

2、《工程建设项目可行性研究报告增加招标和核准招标事项暂行规定》（国家计委令2001年9号）

3、《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号）

4、《江苏省国有资金投资工程建设项目招标投标管理办法》（江苏省人民政府令第120号）

5、《江苏省发展和改革委员会关于办理工程建设项目审批（核准）时核准招标方案的实施意见》（苏发改办处发﹝2010﹞6号）

二、招标范围

根据《中华人民共和国招投标法》、《江苏省招标投标条例》、《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号）的有关规定，本项目建设项目的勘察、设计、施工、监理、重要设备和材料的采购均纳入招标范围。

三、招标基本情况

1、招标说明

根据国家发改委令2018年第16号《必须招标的工程项目规定》，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：

（1）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；

（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；

（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。

同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到上述规定标准的，必须招标。

本项目勘察、设计、监理、工程施工及主要设备材料采购应当进行招标。

2、招标方式

《招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标两种方式。根据本项目是关系到社会公共利益、公共安全的公用事业项目，本项目拟采用公开招标的形式。

3、招标范围及标段划分

根据项目建设内容，招标范围为勘察、设计、监理、建安工程、公用工程（包括道路及沿线管线等）、重要材料、机电设备、绿化景观、一般材料等。工程进行招标时，按工程建设进度要求与施工现场条件，将招标内容分类别、分专业、分子项合理划分标段进行招标。

4、招标的组织形式

本项目实行集中建设，集中建设实施单位江苏省公共工程建设中心有限公司作为项目建设实施主体，履行建设单位职责；南京邮电大学作为项目使用与接收的主体，项目竣工验收合格后，予以接受和管理。

根据江苏省省级政府投资非盈利性工程项目集中建设领导小组会议纪要第1号，江苏省省级政府投资非盈利性工程项目集中建设领导小组同意中国江苏国际经济技术合作集团有限公司组建具有独立法人资格、独立承担法律责任、独立核算的专门机构——江苏省公共工程建设中心有限公司（简称“省公建中心”），负责省级政府投资非盈利性工程项目集中建设任务。

《省政府办公厅关于印发江苏省省级政府投资非盈利性工程项目集中建设管理办法的通知》（苏政办发（2018）41号）第十一条第（五）项规定，省级政府投资非盈利性工程项目集中建设实施单位履行以下职责：（五）负责工程总承包、全过程工程咨询、勘察、设计、施工、监理、造价咨询等单位和材料设备采购招标并签订合同。

《中华人民共和国招标投标法》第八条规定，招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

《中华人民共和国招标投标法》第十二条第二款规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。省公建中心现有高级职称人员 10 人，中级职称人员 9 人，一级建造师 5 人次，造价工程师 5 人次，咨询工程师（投资）5人次，招标师4人次，具有编制招标文件和组织评标能力。

江苏省省级政府投资非盈利性工程项目集中建设领导小组会议纪要第1号中明确省公建中心可自行组织招标。

综上所述，依据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，本项目可行性研究报告批复后，由江苏省公共工程建设中心有限公司作为招标人自行组织招标。初步确定招投标计划如下：

表9-2  招投标情况说明表

项目名称：南京邮电大学体育馆项目

项目使用单位：南京邮电大学                               项目实施单位：江苏省公共工程建设中心有限公司

| 单项名称 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 工程勘察 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程监理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要材料 |  |  |  |  |  |  |  |

第十一章  投资估算与资金筹措

第一节  总投资估算

一、估算范围及依据

1、估算范围

项目投资估算范围包括实现项目投入与运营所需的建设投资、建设期利息。其中建设投资包括工程费用（土建工程、安装工程、装饰工程）以及按规定必须考虑的建设工程其它费用和预备费等。

2、估算依据

1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

2）建设部颁布的《全国市政工程投资估算指标》

3）《江苏省市政工程单位估价表》

4）《江苏省建筑安装工程综合预算定额》

5）《江苏省建筑安装工程费用定额》

6）《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财政部、国家税务总局财税[2008]170号）

7）类似工程项目估算指标

二、建设投资

1、工程及设备购置费用

本项目工程及设备购置费用共计16438万元。

2、工程建设其他费用

项目工程建设其他费用合计为1602万元。

1）建设管理费包括建设单位管理费、工程建设监理费和工程质量监督费等，参照财建[2016]504号文计取。

2）前期工作费是指建设单位为进行项目建设而发生的可研、节能、环保、安全卫生等的工作咨询费，参照“关于发印建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格［1999］1283号）”的规定计取。

3）勘察设计费包括委托勘察设计单位进行工程水文地质勘察、工程设计所发生的各项费用，参照国家计委、建设部计价格（2002）10号文规定和《市政工程投资估算编制办法》，综合取工程费用的2.50%。

4）工程保险费取工程及设备费用的0.30%计取。

5）场地准备及临时设施费指建设场地准备费和建设单位临时设施费，参照《市政工程投资估算编制办法》，取工程费用的1.00%。

6）城市基础设施配套费按建筑面积计算，标准按150元/m2减半估算。

7）工程招标代理费参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的规定。

8）工程造价服务费参照《江苏省建设工程造价咨询服务收费管理办法》（苏价服[2004]483号）计取，具体包括概算审核、清单及预算编制、清单及预算审核、跟踪审计（基本收费、效益收费按核减1000万估列、驻场收费）、结算审计（基本收费、效益收费按核减800万估列）

9）工程监理服务费参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号），按建筑工程费的1.80%估算。

10）施工图设计审查费，按建筑面积的1.5元/m2估算。

3、预备费

本项目预备费共计902万元，包括基本预备费及涨价预备费两个部分。

1）基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的5%计算，为902万元；

2）根据国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资〔1999〕1340号）的规定，自1999年9月20日起，基本建设大中型项目的投资价格指数按零计，本项目涨价预备费按零考虑。

4、建设投资构成

本项目建设投资共计18942万元，具体构成和比例见下表：

表11-1  项目建设投资构成一览表

| 序号 | 项目名称 | 金额（万元） | 占总投资比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 16438 | 86.78% |
| 2 | 工程建设其他费用 | 1602 | 8.46% |
| 3 | 预备费 | 902 | 4.76% |
| * | 建设投资合计 | 18942 | 100.00% |

表11-2  项目建设投资详细估算表

| 序号 | 费用名称 | 数值 | 单位 | 单价（元） 或比率 | 建筑安装 工程费 | 设备及工器 具购置费用 | 其他 费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 |  |  |  | 13562 |  |  | 13562 |
| 1 | 地上部分 |  |  |  |  |  |  | 12133 |
| 1.1 | 主体工程 | 16028 | m2 | 3400 | 5450 |  |  | 5450 |
| 1.2 | 外装饰工程 | 16028 | m2 | 750 | 1202 |  |  | 1202 |
| 1.3 | 内装修工程 | 16028 | m2 | 2200 | 3526 |  |  | 3526 |
| 1.4 | 安装工程 | 16028 | m2 | 1220 | 1955 |  |  | 1955 |
| 1.4.1 | 给排水 | 16028 | m2 | 140 | 224 |  |  | 224 |
| 1.4.2 | 强电 | 16028 | m2 | 300 | 481 |  |  | 481 |
| 1.4.3 | 弱电 | 16028 | m2 | 150 | 240 |  |  | 240 |
| 1.4.4 | 消防 | 16028 | m2 | 180 | 289 |  |  | 289 |
| 1.4.5 | 暖通 | 16028 | m2 | 450 | 721 |  |  | 721 |
| 2 | 地下部分 |  |  |  |  |  |  | 1213 |
| 2.1 | 主体工程 | 2000 | m2 | 4200 | 840 |  |  | 840 |
| 2.2 | 安装工程 | 2000 | m2 | 660 | 132 |  |  | 132 |
| 2.2.1 | 给排水 | 2000 | m2 | 110 | 22 |  |  | 22 |
| 2.2.2 | 强电 | 2000 | m2 | 180 | 36 |  |  | 36 |
| 2.2.3 | 弱电 | 2000 | m2 | 90 | 18 |  |  | 18 |
| 2.2.4 | 消防 | 2000 | m2 | 180 | 36 |  |  | 36 |
| 2.2.5 | 暖通 | 2000 | m2 | 100 | 20 |  |  | 20 |
| 2.3 | 桩基工程 | 10028 | m2 | 240 | 241 |  |  | 241 |
| 2.3.1 | 土方工程 | 30000 | m3 | 50 | 150 |  |  | 150 |
| 2.3.2 | 基坑支护及降排水 | 10028 | m2 | 80 | 80 |  |  | 80 |
| 3 | 室外道路广场与绿化 | 3600 | m2 | 600 | 216 |  |  | 216 |
| 二 | 设备购置 |  |  |  |  | 2876 |  | 2876 |
| 2.1 | 篮球场设备 |  |  |  |  | 210 |  | 210 |
|  | 液压篮球架（含备用） | 4 | 副 | 480000 |  | 192 |  | 192 |
|  | 计时，24秒显示器 | 4 | 副 | 10000 |  | 4 |  | 4 |
|  | 讯响器 | 6 | 个 | 15000 |  | 9 |  | 9 |
|  | 球场清洁车 | 10 | 个 | 5000 |  | 5 |  | 5 |
| 2.2 | 运动器材 | 1 | 项 | 4500000 |  | 450 |  | 450 |
| 2.3 | 影音设备 |  |  |  |  | 213 |  | 213 |
|  | 阵列音箱 | 60 | 个 | 1400 |  | 8 |  | 8 |
|  | 大显示屏 | 2 | 块 | 300000 |  | 60 |  | 60 |
|  | 灯光系统 | 1 | 套 | 1200000 |  | 120 |  | 120 |
|  | 控制中心 | 1 | 套 | 200000 |  | 20 |  | 20 |
|  | 系统备用电源 | 1 | 套 | 50000 |  | 5 |  | 5 |
| 2.4 | 安防设备 |  |  |  |  | 395 |  | 395 |
|  | 安检系统 | 8 | 台 | 50000 |  | 40 |  | 40 |
|  | 门禁系统 | 1 | 套 | 350000 |  | 35 |  | 35 |
|  | 自动报警系统 | 1 | 套 | 500000 |  | 50 |  | 50 |
|  | 监控设备 | 180 | 点位 | 15000 |  | 270 |  | 270 |
| 2.5 | 其他设备设施 |  |  |  |  | 1608 |  | 1608 |
|  | 应急电源 | 1 | 套 | 4500000 |  | 450 |  | 450 |
|  | 座椅 | 5500 | 个 | 650 |  | 358 |  | 358 |
|  | 消防设备 | 1 | 项 | 1500000 |  | 150 |  | 150 |
|  | 配套家具 | 1 | 项 | 2000000 |  | 200 |  | 200 |
|  | 空气交换机 | 3 | 台 | 500000 |  | 150 |  | 150 |
|  | 其他基本设施 | 1 | 项 | 3000000 |  | 300 |  | 300 |
| 三 | 工程建设其他费 |  |  |  |  |  | 1602 | 1602 |
| 1 | 前期咨询 |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 1.1 | 建议书及可行性研究编制 |  |  |  |  |  | 9 | 9 |
| 1.2 | 环评登记表、 节能承诺表等编制 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 2 | 工程勘察设计费 | 13562 | 万元 | 2.50% |  |  | 339 | 339 |
| 3 | 建设单位管理费 |  |  |  |  |  | 227 | 227 |
| 4 | 场地准备及 临时设施准备费 | 13562 | 万元 | 1.00% |  |  | 136 | 136 |
| 5 | 监理费 | 13562 | 万元 | 1.80% |  |  | 244 | 244 |
| 6 | 工程保险费 | 16438 | 万元 | 0.30% |  |  | 49 | 49 |
| 7 | 施工图审查费 | 18028 | m2 | 1.50 |  |  | 3 | 3 |
| 8 | 招标代理费 |  |  |  |  |  | 54 | 54 |
| 9 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  |  |  | 187 | 187 |
| 9.1 | 概算审核 |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
| 9.2 | 清单及预算编制 |  |  |  |  |  | 20 | 20 |
| 9.3 | 清单及预算审核 |  |  |  |  |  | 14 | 14 |
| 9.4 | 跟踪审计 |  |  |  |  |  | 107 | 107 |
| 9.4.1 | 基本收费 |  |  |  |  |  | 48 | 48 |
| 9.4.2 | 效益收费 |  |  |  |  |  | 24 | 24 |
| 9.4.3 | 驻场收费 |  |  |  |  |  | 35 | 35 |
| 9.5 | 结算审计 |  |  |  |  |  | 38 | 38 |
| 9.5.1 | 基本收费 |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 9.5.2 | 效益收费 |  |  |  |  |  | 29 | 29 |
| 10 | 城市基础设施配套费 | 18028 | m2 | 150 |  |  | 270 | 270 |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  | 84 | 84 |
| 11.1 | 桩基检测 | 120 | 根 | 2500 |  |  | 30 | 30 |
| 11.2 | 材料检测 | 16438 | 万元 | 0.20% |  |  | 33 | 33 |
| 11.3 | 基坑检测及沉降观测 | 15 | 点位 | 5000 |  |  | 8 | 8 |
| 11.4 | 竣工验收规划测量费 | 18028 | m2 | 1.20 |  |  | 2 | 2 |
| 11.5 | 竣工验收检测费 | 18028 | m2 | 0.80 |  |  | 1 | 1 |
| 11.6 | 文物勘探费 | 1 | 项 | 100000 |  |  | 10 | 10 |
| 四 | 预备费 | 18040 |  | 5.00% |  |  | 902 | 902 |
| * | 分项合计 |  |  |  | 13562 | 2876 | 2504 | 18942 |
| ** | 占比 |  |  |  | 71.60% | 15.18% | 13.22% | 100.00% |

三、建设期利息

本项目建设所需资金全部由建设单位自行筹措解决，无建设期利息。

四、流动资金

本项目不计流动资金。

五、总投资构成

本项目总投资共计18942万元，具体构成和比例见下表：

表11-3  项目总投资构成一览表

| 序号 | 项目名称 | 金额（万元） | 占建设投资比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设投资 | 18942 | 100.00% |
| 2 | 建设期利息 | 0 |  |
| 3 | 流动资金 | 0 |  |
| * | 总投资合计 | 18942 | 100.00% |

第二节  投融资方案

一、分年投资计划

本项目总投资共计18942万元，根据上级主管单位及学校相关情况，本项目资金筹措及投入进度计划如下：

表11-4  项目投资计划表

| 总投资 | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |  | 2023年 |  | 2024年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投资比 | 投资额 | 投资比 | 投资额 | 投资比 | 投资额 | 投资比 | 投资额 | 投资比 | 投资额 |
| 18942 | 10% | 1894.2 | 15% | 2841.3 | 30% | 5682.6 | 35% | 6629.7 | 10% | 1894.2 |

二、融资计划及资本金比例

本项目总投资18942万元，无借款，项目建设资金全部由项目建设单位自行筹措解决。根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号）相关规定，本项目所属类型最低资本金比例应不小于20%，本项目资本金比例满足国家要求。

第十二章  社会效益和风险分析

第一节  社会效益评价

一、推进体育强省建设的进程

进入新世纪，随着承办第十届全国运动会、第二届青年奥运会等大型赛事，江苏体育场馆设施建设水平位居全国前列。如何抓住全面深化改革的重大机遇，创新性地打造体育馆，探索体育场馆多元化运营路径，既是江苏盘活公共体育资源，促进体育服务业相对集中，推动体育产业快速发展的创新路径；也是提升城市体育休闲生活品质，更好满足新时期健康需求的重要举措；更是江苏攻坚克难，在全国率先建成公共体育服务体系示范区、加快建设体育强省的必然要求。

公共文体设施是开展文体活动很好的硬件条件，通过本项目的建设，可以为居民提供一处开进行体育锻炼的公共场所，有利于提高人们的健康意识，宣传和弘扬奥林匹克精神，推动健身运动。

二、完善区域基础设施、强化城市功能

通过本项目的建设，可以极大改善城区的城市基础设施，提升市容市貌，提高城市综合素质，从而促进城市品位的提高。

当前，江苏正处于城镇化高速发展阶段，1978-2016年，城镇化率从13.7%提高到67.8%，高出全国10.4%；按照《江苏省新型城镇化与城乡发展一体化规划（2014-2020）》的发展目标，到2020年江苏常住人口城镇化率将达到72%，届时将有6000多万人口居住在城镇中。如何树立以人为本理念，把市民的需求和根本利益作为城市建设的出发点和归宿，采取切实措施让人们享受城市发展已有的成果是新时期城镇化的首要命题。本项目建成后将成为发展以体育休闲服务为主题的，并引导更多体育休闲元素进入的公益性体育设施建筑，是完善以人为本城市功能、提高城市公共服务能力、建设和谐城市，走出一条具有江苏特色的新型城镇化道路的重要途径。

三、满足居民需求，维护社会稳定发展

项目建成后，大部分场馆场地及健身设施低收费或免费对居民开放，为广大人民群众提供了一个参与文化学习、体育锻炼、休闲娱乐的优美环境和场所，这对于促进人们倡导文明、科学、健康的生活方式和促进和谐社会建设具有重要意义，其社会效益十分显著。

健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障，人民身体健康是全面建成小康社会的重要内涵，是每一个人成长和实现幸福生活的重要基础。江苏省委、省政府高度重视体育基础设施建设，较早地把人均体育场地设施面积纳入基本实现现代化指标体系，初步形成了省、市、县、乡镇（街道）、行政村（社区）五级公共体育设施网络。然而与国内外发达地区相比，与全民健身国家战略的要求相比，体育活动场所不足、层次不高，仍是制约江苏全民健身运动发展的瓶颈性因素。本项目通过升级改造现有的体育场馆设施，在全国率先建设和推广体育设施和健身服务高度集中的综合性体育设施，对于满足广大市民日益增长的体育健身需求、提升江苏体育消费和公共服务能力、加快体育强省建设有着十分重要的意义。

四、盘活存量资源、建设公共体育服务体系示范区

近年来，江苏借助承办十运会、青奥会等，大力推进市级体育设施“两个中心”和县级体育设施“新四个一”工程建设，体育场馆设施的数量和种类均在全国领先。然而，如同全国的普遍情况一样，江苏的体育场馆总体上存在着规模大、贡献小、维护费用来源不足、供给不足与场馆闲置并存的特点。江苏目前是全国惟一以省政府名义与国家体育总局签订“建设公共体育服务体系示范区合作协议”的省份，其中“推进大型体育场馆运营管理体制机制改革”正是协议的重要内容。通过本项目的建设，一方面，可体育设施存量资源，转变国有体育资源投资和管理理念，带动体育展示、文旅休闲、体育健身和体育养生等新兴业态发展；另一方面，可针对制约全国群众体育发展的共同难题，进行理念和制度创新，充分发挥典型的示范、影响和带动作用，为全国公共体育服务体系建设积累经验。

第二节  风险分析及对策

一、项目主要风险

1、工程建设风险

本项目工程建设工程量大、涉及专业多，既有土建工程、装饰装修工程，也有道路、景观绿化、水、电、通讯等市政公用配套工程，承包商容易在施工过程中产生干扰而发生责任推诿、相互扯皮，影响工程进度、质量。项目管理单位也可能由于项目管理内容与工作环节较多、部分人员经验不足，给整个项目在计划组织、管理控制、配合协调等方面的带来困难。

本项目属于公共设施建设项目，具有较强的示范效应和社会影响。如果疏于管理、把关不严，则很可能导致工程质量存在隐患，施工质量不能满足有关设计要求、国家标准，交付使用时间大大延误。这不但会招致广大市民的不满抱怨，极大影响建设单位的声誉，更会造成不良的社会反响，影响党和政府在群众心目中形象，极大降低政府的公信力，不利于后续项目的开展实施。

2、资金筹措风险

本项目对建设资金的需求较大，资金来源包括公司自有资金投入、银行贷款等方式，尤其是对银行贷款有较高程度的依赖。若贷款方进行业务调整，改变对项目及关联行业的贷款政策，将会极大影响项目建设资金的到可靠性、及时性和充足性。若遇到银行贷款利率持续增加，必将大大增加融资成本，从而影响项目的偿债能力。

3、社会风险

本项目作为公共设施建设工程，在建设过程中必然会影响周边居民的日常生活，如施工噪声、粉尘以及出行影响。这些影响可能会引起部分居民的不满，若不及时处理居民反映，可能会引发居民的抵触情绪，甚至可能会出现堵工地的过激行为，从而影响项目的顺利实施。

4、政策风险

项目的政策风险因素包括国家政策和地方政府两个方面。国家政策主要包括土地政策、产业税收政策、环保政策等。这些政策的变化可能会限制项目的实施或带来建设成本的增加，最终影响项目建设进程；地方政策主要为地方政府配套制定的有关土地政策，拆迁补偿政策、城市化建设，以及对项目单位所给予的扶持政策等，这些政策的变化将影响项目建设成本和公司赢利水平。

其它政策性风险还有国家和城市的产业政策、金融政策、安全管理有关条例和法规、项目建设过程的各项审批手续等。以上风险因素均会在不同程度上影响本项目经营。

二、风险防范对策

1、工程建设风险对策

加强项目管理的专业队伍建设，充分灌输质量控制意识，强化参与工程管理工作人员的专业素质，提高实施全过程的控制力，确保工程质量能够达到设计标准。

选择拥有相应资质、技术力量雄厚的监理单位，严把质量关、进度关、投资关。同时，设计单位加强实施过程中的技术交底、现场配合和设计变更管理，保证设计的质量、深度达到设计预期的要求。采用依法招标方式选择施工单位，并且在招标过程中加强资格审查，对施工单位的业绩进行认真调查和认定，杜绝施工单位中普遍存在的挂靠现象，坚决防止工程转包和违法分包现象的发生。切实选择实力强、业绩好、信誉佳的施工企业，以降低本项目的实施风险。

2、资金筹措风险对策

项目单位在开发建设时必须配置必要的预留资金，保证项目在市场发生重大变化的情况下能够迅速投入资金以使项目正常进行。进一步加强与相关金融机构的密切合作。根据项目进展情况，必要时从金融机构进行短期贷款以保证项目的实施。

3、社会风险对策

在项目实施之前，首先应通过电视、报纸、网络等媒体工具向广大市民进行宣传，以期获得广大市民的理解和支持；在项目建设过程中，应严格按相关规定要求文明施工，避免扰民；另外，一旦接到群众反映问题，应及时解决，避免发生矛盾，将可能影响工程实施的不利因素化解于萌芽之中。

4、政策风险对策

加强对国家宏观经济政策、相关产业政策以及地方规定的研究，把握国家及地方政策的动态，在政策调整时，及早制定出对策，化解因政策调整而带来的风险。同时，加强与政府相关机构的联系和沟通，及早避免相关政策带来的风险。提高自我保护意识，编制应急预案，建立预警机制，最大程度地预防和减少突发政策风险时可能产生的负面影响。

第十三章  结论与建议

经论证，本项目可行性研究结论与建议如下：

（1）结论

本项目建设于南京邮电大学仙林校区内，学校现有体育设施已经无法满足在校学生各类体育活动，项目建设很有必要。

本项目建设地位于南京市栖霞区，项目建设有利于提升江苏省及南京市的城市形象，提高城市品位，营造良好的健康生活氛围，满足学生健身运动需要；项目建设地位于南京市，符合《南京市城市总体规划（2011-2020）》。

本项目工程建设方案根据规划方案编制，充分考虑了周边环境状况、建设条件，符合南京城市发展规划，建设方案可行。

（2）建议

及时开展后续深化设计工作，做好新旧场馆衔接研究；

项目资金需求巨大，学校应积极争取相关补助，拓宽资金渠道，确保建设资金及时足额到位。