南京邮电大学仙林校区学生宿舍1栋屋面维修工程招标文件

第一章 工程概况

工程名称：南京邮电大学仙林校区学生宿舍1栋屋面维修工程

项目编号：NYCG2014-W046

建设地点：南京邮电大学仙林校区内

联系人：唐老师          联系电话：85866541

招标方式：公开招标

出售招标文件方式：招标文件每套售价100元人民币，邮购须另加50元人民币，标书售出一概不退。

投标保证金：投标人应以人民币提交贰仟元整（2000元）作为投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

投标文件份数：一正三副。

投标文件递送地点：南京邮电大学仙林校区行政楼241室

递交时间：2014年11月18日上午9:00-10:30

质保期：五年。

评标办法：经评审的最低投标价法

验收要求：工程完工后，经大雨或蓄水，楼下房间无渗漏为验收合格。

付款方式：本工程无预付款；完工验收合格后付至合同价的60%；经审计后付至审定价扣除审计费的80%，三年质保期满后付至审定价格扣除审计费的90%，余款在五年质保期满无息付清，审计费按校审计相关规定执行。

第二章 投标人须知

一、总则

1、项目说明

1.1、招标方式：公开招标

1.2、项目地点：南京邮电大学仙林校区

1.3、招标内容：仙林校区学生宿舍1栋、梅苑大厅、兰苑大厅屋面出现渗漏情况，现对该屋面进行防水维修。

2、合格的投标人

2.1、投标人应具有独立订立合同的能力并具备建筑防水工程专业资质二级及以上。

2.2、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2.3、投标人必须持有防水材料制造厂家授权。

2.4、本项目不接受联合体投标。

2.5  投标人近两年的类似工程业绩,附合同复印件，原件备查。

3、投标人须知

3.1 凡参加本次投标的投标人被视为已充分了解了任何与本工程有关的事项及困难。

3.2 投标人应保证提供给招标人的资料和数据是真实的。

3.3 投标人必须参加招标人组织的对工程现场及周围环境的勘查，在保证工程质量的前提下，投标人自行拟定施工方案，充分考虑相应措施项目费用、运费及税费等完成本项目产生的所有费用，自主进行报价。包括本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4 投标人在领取招标文件及勘查现场后，须在投标截止2日前以书面形式提出疑问，招标人将以书面形式予以解答，并及时通知其他投标人。

3.5 开标后招标人只对投标人宣布投标结果，不作任何解释。

二、投标文件的编制

1、投标文件的构成

1.1 投标函、开标一览表、法人授权书、投标报价表及投标报价明细表

1.2 具体施工方案，进度计划表、服务承诺

1.3 营业执照、资质证书

1.4 投标人近两年的业绩

2、投标文件的递交

2.1 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

2.2 正本副本装在一个密封袋内密封后递交，骑缝处必须加盖骑缝章。

评标办法：经评审的最低价投标法

三、标的综述

1.材料及施工要求

1.1、巴斯夫系列专业底涂

所有基面应使用10-15Mpa压力的高压水枪并配合机械打磨的方式清理干净；

底涂用作粘接基层与防水涂层，应有良好的渗透力能够封闭基层的水分、气孔以及修正基层表面微小缺陷；同时能够与各基层及防水涂层有很好的粘接作用，各投标单位应根据现场的各种基材提供相应的专业底涂，确保底涂与各种基材粘结牢固。

广场砖及混凝土基面应使用巴斯夫系列双组分环氧树脂底涂；

旧卷材剥离后的广场砖基面应使用巴斯夫系列聚氨酯底涂或双组分环氧树脂底涂;

原广场砖地面填缝使用的是水泥砂浆填缝，如填缝砂浆表面低于广场砖表面2mm以上，会引起材料的浪费及施工困难，需使用巴斯夫系列聚合物改性砂浆将广场砖接缝批刮平整，聚合物砂浆与水泥砂浆的粘结强度应大于1Mpa,耐水强度应大于0.8Mpa；

1.2、喷涂巴斯夫系列聚脲防水涂料

厚度要求：混凝土及广场砖基材上防水层厚度应不小于1.5mm，防水层厚度不包含底涂及面涂厚度；

拉伸强度要求：≥16MPa；

断裂延伸率要求：≥500%；

与混凝土粘结强度要求：≥2.5MPa；

耐磨性能（阿克隆）：≤0.5cm3/1.61km；

喷涂机械：必须应使用专业喷涂机，严禁使用国内仿制喷涂机；

层间搭接：搭接长度应大于200mm，并涂刷专业聚氨酯底涂；

1.3、涂刷巴斯夫系列脂肪族聚氨酯抗紫外线面涂

颜色为中灰；

厚度要求：≥0.15mm；

断裂延伸率要求：≥300%；

抗冲击试验（100cm落锤）：要求合格

耐磨性能（750克/500r）：≤25mg；

拉伸强度：≥8MPa；

耐候性：必须通过1500h以上的耐人工气候加速试验。

技术规范：相当于BASF公司Coniroof防水系统技术规范。

1.4、材料品质要求相当于巴斯夫聚脲防水材料。

2、施工管理

2.1 本工程不得转包，中标单位派出的常驻工地的项目经理必须是具有丰富管理经验的工程技术人员。

2.2 必须符合安全施工的要求，签订安全协议，施工人员及行人出现安全事故，由施工方负全部责任。

2.3 投标单位必须保证施工现场的环境卫生，用户使用的通道应安全通畅，建筑垃圾日产日清。竣工后10天内，施工占用现场和设施应恢复如初，所有垃圾均需运出校外，费用包干。

3、履约保证金

3.1、中标人应在签订合同前向招标人缴纳履约保证金，以现金或银行支票形式交招标人财务处，其金额为合同价的5％。

3.2、中标人不按规定缴纳履约保证金者将被视为中标人自动放弃该承包合同。

3.3、中标人在本项目完工并经验收合格后，招标人无息退还中标人缴纳的履约保证金。

4、报价方式：本工程价款结算采用固定单价，工程量按实结算方式。

5、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 屋面清理 | 1、清除原SBS防水卷材、清洁屋面广场砖 2、损坏部分水泥砂浆找平 | 项 | 1.00 |  |  |
| 2 | 屋面聚脲涂膜防水 | 1、楼面伸缩缝处理 2、喷涂巴斯夫系列专业底涂 3、喷涂巴斯夫系列聚脲防水涂料，厚度不小于1.5mm 4、喷涂巴斯夫系列抗紫外线面涂，厚度不小于0.15mm 5、女儿墙上翻至外立面10cm | m2 | 2210.00 |  |  |

附件：开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 仙林校区学生宿舍1栋屋面维修工程 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 |
| 工期 |  |
| 质保期 |  |
| 服务承诺 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2014年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

南京邮电大学采购招标管理办公室

2014年   月   日