通院数据机房UPS系统及配电柜项目

招  标  文  件

招标编号NYCG2015--- S085

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年4月

第一章     投标邀请函

南京邮电大学就_通院数据机房UPS系统及配电柜_项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号：通院数据机房UPS系统及配电柜项目(项目编号NYCG2015-S085)

二、招标内容、项目简要说明：

1、通院数据机房UPS系统及配电柜        1套

具体要求详见《通院数据机房UPS系统及配电柜项目技术要求指标》

招标项目人民币报价。如是进口免税产品，报美元价并报不含税人民币价，按人民币：美元=6.53：1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。

2、付款方式：

设备到货验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的90%,余款作为质量保证金，使用半年无质量问题后支付。付款金额不计利息。如是进口产品，100%信用证，凭甲方验收合格报告付款。

三、投标人资质要求：

l、有能力提供本项目中所采购货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。

2、投标人必须具有主要投标产品的原厂商或驻某地办事机构对其参加本项目出具的授权书。

3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力。

4、本次招标不接受联合投标。

5、投标人具有在近一年内己完成一个(含1个)以上类似项目的成功案例，并提供合同复印件。

6、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。

五、投标文件接收信息：

投标文件接收时间：2015年4月15日上午10:30时止

投标文件接收地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼240房间。

投标文件接收人：魏老师

招标单位不接受邮寄、快递等投标。

六、开标有关信息：

具体开标时间 递交标书时另行通知

七、本次招标联系事项：

联系人：魏老师      联系电话：85866540，   邮政编码：210046

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年4月

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

(l)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求

(3)、投标书格式

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表

(3)技术方案、服务承诺、培训承诺

(4)资质证明文件

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。。

12.2标的物见招标内容

l2.3有关费用处理

投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.4其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1投标人应以人民币提交贰仟元整（2000元）投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。

14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息。

14.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撒回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

15、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

16、投标书份数和签署

16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

16.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。

17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

18、投标截止日期

投标截止日期为2015年 4月15日上午10点半，招标人收到投标文件必须在截止日期前 。

19、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。

20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21、开标

2l.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

21.2开标时请纪检监督人员或公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

22评标过程

22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

23、评标方法：

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（45分）、主要配置及合标成度(25分）、品牌（10分）、售后服务和承诺（10分）、资质和经营状况（10分）。

具体打分标准将在开标时根据标书内容、技术因素、报价、售后服务、资质、信誉、成功案例及参加本项目的技术人员情况来综合打分。

24、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

(3)未按照规定交纳保证金。

25、定标

评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

六、授予合同、签订合同

招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三章 合同条款（详见招标办网站货物类合同模板）

技术要求响应表

| 序号 | 招标系统规定的技术要求 | 投标系统实现的技术响应 | 是否偏离（+/=/-） | 技术指标偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 南京邮电大学通院数据机房UPS系统及配电柜项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 美 元 （大写） ＄ 元整 |
| 交货期 |  |
| 保修期 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2015年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

附：通院数据机房UPS系统及配电柜项目技术指标

### 系统需求

1机房UPS系统

中心机房系统的UPS系统采用1台模块化UPS，必须为国际知名品牌，成熟可靠，上市时间不低于8年。

### UPS系统技术指标要求

一：机房UPS系统技术要求

1、UPS主机技术指标要求

| 序号 | 指标名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 概述 | ★系统容量：大于等于120KVA/KW 尺寸(mm)：高（H）≤2070，宽（W）≤600，深（D）≤1070深。 ★能够实现N+1的冗余能力的可伸缩阵列结构，模块化设计,不能是简单UPS并机.UPS主机内要含大于等于4个功率模块,含二个独立的主控制模块，在同一机柜内包括以下组成部分： 自动旁路（STS）； 系统控制器（LCD显示、标配SNMP卡）； ★集中静态旁路； ★内置电池模块 ★允许用户自行增加或减少功率模块，功率模块是采用双变换技术并具有输入功率因数校正功能, 功率模块以KW计，单个功率模块大于等于16KW,最大可在线扩容大于等于128KW。 |
| 2 | 运行模式 | 系统的拓扑结构应为双变换-在线式： a) 正常运行：所有模块的整流器单元并联运行，将输入交流电转换为直流电，以保持电池组的浮充电，所有的逆变器单元则将直流电能转换为清洁、连续的高质量交流电输出； b) 市电故障：在检测到市电故障的条件下，整流器能够自动的将直流母线与交流输入相隔离，同时，电池组进入放电状态，由逆变器保证负载的连续运行；一旦市电恢复， UPS能够在不需要用户干涉的条件下，自动恢复到刚才提到的正常运行模式； c) 紧急状态：当出现输出故障或其它外部过载之类的情况时，负载将被快速的切换至自动静态旁路，对于具备冗余能力的系统，如果仅由于单个功率模块以及系统控制器故障，则不应切换至自动静态旁路； d）主机无需电池模块辅助启动，整机无单点故障（系统控制器的损坏不影响UPS主机输出） |
| 3 | 整流器 | a)每个功率模块的整流器应采用IGBT器件制造，同时具有输入功率因数校整功能（PFC）； b)为了延长电池使用寿命，当电池温度偏离最佳使用温度25°C时，整流器输出必须具有电池充电电压-温度补偿功能，具体补偿量为：温度高于20°C，-320mV/°C；温度低于20°C，0mV/°C； c)整流器输出直流纹波小于额定直流电压1% 或等同于无电池连接状态时指标； d)系统输入功率因数满足> 0.99(100%负载)，同时整流器输入电流波形为经过调整的正弦波 e)应使用基于脉宽调制技术(PWM)的电流调整方式，UPS控制系统应采用DSP控制技术； f)输入总电流谐波失真 (THDI) < 5% (100% 负载). g)输入电压范围为标称电压 +15% -25% h)输入频率：50/60Hz |
| 4 | ★电池组 | a)标准配置电池组要求为铅酸免维护阀控式蓄电池。本次配置电池容量持续放电时间应不小于100分钟。电池与主机同一品牌。 b)电池的充电电压应提供温度补偿能力； |
| 5 | 逆变器 | a)逆变器功率器件应采用快速 IGBT 模块 |
|  |  | b)逆变器采用脉宽调制方式（PWM）控制；并使用DSP控制技术； |
|  |  | c)标准输出电压为： 380/220V 或 400/230V 或 415/240V, 3相, 50Hz, 五线制； |
|  |  | d)逆变器效率不低于 95%（满载）. |
|  |  | e)输出电压总谐波失真： < 3% （100%线性负载） < 5% for 计算机类非线性负载( EN50091-3/IEC 62040-3)； |
|  |  | f)输出电压精度: i. 静态输出电压波动范围 : < 1%. 100%线性或非线性负载 ii. 动态电压范围 : <2% 100% 负载突变. |
|  |  | g)输出频率：50/60Hz |
|  |  | h)输出电流峰值比：最高3：1； |
|  |  | i) AC-AC效率：>94% |
| 6 | ★静态开关 | a)如果在10分钟的周期内，负载在逆变器与静态旁路之间的频繁切换超过10次以上，UPS应能够自动将负载锁定在静态旁路上，并且发出相应告警； |
|  |  | b)静态旁路满足过载125% 60sec c)使用独立的可热插拔的静态旁路模块, 静态旁路功率大于等于258KVA/KW。 |
| 7 | ★系统控制* | 系统控制器部分为双模块冗余设计可热插拔,任何单路的控制电路发生故障或已经自身的损坏不允许影响整个系统的正常运行，同样该控制模块也能够热插拔，以实现在线的维修能力； |
| 8 | 通讯与管理* | 能够通过以下方式实现UPS的远程监视： 1、Web方式：能够通过网络浏览器（例如Internet Explorer 或 Netscape Navigator）实现UPS的远程监视； 2、内置完善的电源分析仪及TCP/IP通讯介面，可选配无线通讯装置，利用SMS对UPS实行双向互动式监控。 3、UPS制造商应能够以下多种操作平台上实现安全关闭功能和远程监视功能 |
| 9 | 参数要求 | 1.有声报警； |
|  |  | 2.自动内部旁路； |
|  |  | 3.自动自检； |
|  |  | 4.可配置为N+1内部冗余； |
|  |  | 5.前面维护； |
|  |  | 6.满额定功率kW等于kVA； |
|  |  | 7.兼容发电机； |
|  |  | 8.热插拔电池； |
|  |  | 9.热插拔模块； |
|  |  | 10. 输入功率因数校正； |
|  |  | 11. 智能电池管理； |
|  |  | 12. 可管理的外部电池； |
|  |  | 13. 模块化设计； |
|  |  | 14. 网络管理； |
|  |  | 15. 可编程频率范围； |
|  |  | 16. 冗余智能模块； |
|  |  | 17. 可升级电源容量； |
|  |  | 18. 可扩展的运行时间； |
|  |  | 19. 可满足扩展的插槽； |
|  |  | 20. 温度补偿电池充电； |
|  |  | 21. 用户可更换的模块； |
|  |  | 22.输出: ①输出功率容量≥64KVA/64KW ②最大可配置功率≥256KVA/256KW ③额定输出电压：230V，400V 3PH ④输出电压可调范围：可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压 ⑤满负载效率：95% ⑥输出电压失真：电压380/220Vac±1%，电压可调范围380/220Vac±5% ⑦输出频率频率50Hz±2%（与市电同步时）或50Hz±0.1%（电池供电时） ⑧波峰因数：无限制 ⑨波形类型：正弦波 ⑩输出连接：Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
|  |  | 23.输入: ①旁路：内置静态旁路 ②额定输入电压：400V 3PH ③输入频率：50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应) ④输入端子类型：Hard Wire5-wire (3PH + N + G) |
|  |  | 24.通讯与管理: ①接口端口：接点闭合，10/100 Base-t 以太网接口，用作 web/ SNMP/ Telnet 管理，灵巧插槽 ②可用的智能插槽数量：2 ③有声报警 ④电池供电报警，低电报警 |
|  |  | 25.保护等级 NEMA 1 |

2、UPS功率模块技术指标要求

| 序号 | 指标名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输出 | 输出功率容量≥16000瓦/ 16000VA； |
|  |  | 额定输出电压:230V，400V 3PH； |
|  |  | 输出电压可调范围：可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压； |
|  |  | 满负载效率：95%； |
|  |  | 输出电压失真：低于2%； |
|  |  | 输出频率(与主频率同步)：47 - 53 Hz（50 Hz 标称值）； |
|  |  | 波峰因数：无限制； |
|  |  | 波形类型：正弦波； |
|  |  | 输出连接：Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)；Screw Terminals； |
| 2 | 输入 | 旁路：内置静态旁路； |
|  |  | 额定输入电压：400V 3PH； |
|  |  | 输入频率：50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)； |
|  |  | 输入端子类型：Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)； |
| 3 | ★模块数量 | 考虑系统稳定性及容错能力，要求功率模块数≥4个 |
| 4 | ★连接要求 | UPS功率模块之间连接采用集中铜排连接，模块与铜排之间采用安德森喇叭口插头连接，保证功率模块的可热插拔性能，模块的增加与减少均可从正面操作，保证系统可靠性，并节约空间。 |

## 配电柜招标技术要求

1.1.1 系统需求

### 机房配电柜要求

中心机房的配电柜用一台市电总配电柜。市电总配电柜用做市电总进线回路和精密空调回路和UPS回路等。市电总配电柜采用落地式安装，基座用角钢制作安装，配电柜的配置、大小需根据中标后二次深化设计。在中标后配电柜选用国内知名厂家制作，配电柜塑壳和微段及其他元器件采用国际知名品牌。

1.1.2 配电柜技术指标要求

一、配电柜技术指标要求

1、市电总配电柜规格：作为机房总配电箱，配置、大小在中标后，根据现场情况进行二次深化设计。

2、★配电柜内有一路总进线回路；一路UPS回路；一路精密空调回路和一路市电回路等。

3、配电柜的柜体厚度要求按国标要求制作。

4、★配电柜内回路元器件采用国际知名品牌。

★服务：本次供应商提供的所有设备均需提供3年7*24小时的原厂服务，且提供原厂项目授权以及质保函

| 二、UPS电源配电柜系统需求清单. |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 模块化UPS（含电池、电池柜） | 1、系统容量：大于等于128KVA/KW，能够实现N+1的冗余能力的可伸缩阵列结构，模块化设计,不能是简单UPS并机；2、UPS主机内要含≥4个功率模块, 含二个独立的主控制模块，在同一机柜内包括以下组成部分：自动旁路（STS）；系统控制器（LCD显示、标配SNMP卡）；集中静态旁路；3、单个模块容量≥16KW；4、内置电池模块；5、输出容量≥64KW，允许用户自行增加或减少功率模块，功率模块是采用双变换技术并具有输入功率因数校正功能, 功率模块以KW计。 系统要求配置铅酸免维护阀控式蓄电池 ,单个12V电池容量≥100AH，持续放电时间≥100分钟，考虑设备维护售后方便，要求电池品牌与UPS电源同一品牌；含BVR50mm2线路或者铜牌 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 旁路开关 | 320/3P塑壳断路器，应采用国际知名品牌塑壳断路器 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | DC-BOX | 630A/3P，耐压750VDC,含熔断器等，元器件应采用国际知名品牌 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 输入电源线 | ZR-YJV4×70+1×35mm2，阻燃，国标 | 30 | 米 |  |  |
| 5 | 输出电源线 | ZR-YJV4×70+1×35mm2，阻燃，国标 | 40 | 米 |  |  |
| 6 | 直流母线 | BVR75mm2，阻燃性软电缆，国标 | 60 | 米 |  |  |
| 7 | 市电总配电柜 | 按需定制（内含1路总进线回路，一路UPS回路,一路紧密空调回路以及一路市电回路等），配电柜国内知名厂商定制，配电柜元器件品牌采用国际知名品牌 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 配电柜底座支架 | 角钢现场制作，刷防锈漆 | 1 | 套 |  |  |
| A | 材料费总计： |  |  |  |  |  |
| B | 工程调试、管理费： |  |  |  |  |  |
| C | 含税总价：（材料费+工程费+税款） |  |  |  |  |  |

三、其他要求

1、★因使用环境需要，本项目所投标产品必须为国际一线品牌，同时UPS主机与电池必须为统一品牌，各种配件为原厂正品。

- 本项目涉及的相关布线及安装施工费用由中标方承担。

- 本项目为交钥匙工程，投标单位须自行考虑设计方案与施工成本，用户不再增加其他费用。

- 提供初始安装与初始配置服务；提供原厂服务承诺函（3年设备维保，维保期内设备出现故障时，必须在24小时内完成故障部件的更换。3年原厂商针对本项目的原厂技术服务）。

- ★投标单位必须为南京本地公司或在南京有售后服务网点。

- ★中标单位(非中标品牌)必须提供在南京地区不低于本次招标参数的项目案例供用户在开标后的三个工作日内现场参观。

- ★中标单位必须在签定合同后的5个工作日内全部安装调试完毕交付甲方使用。否则废标并拆除所有设备。

- ★因使用环境和功能扩展需要，用户保留对中标公司“自交货之日起3个月内无条件退换货”的权利。

注：带★的为重点参数要求，必须全部满足；如不满足，将作废标处理。

学校保留对所投标产品的测试权利，如中标单位所投产品未通过测试，则取消其中标资格。